## Ark1
Enleder/flerleder |  | Flerleder
Antal Ledere |  | AL 3 belastede leder
Kablets Drifttemp. |  | 90°C XLPE & EPR
Sikring/IB |  | 80
Antal kabler parallel |  | 1
Maks strøm i kabel |  | 80
|  | Oplægning 1 | [6 empty] | Oplægning 2 | [6 empty] | Oplægning 3 | [6 empty] | Oplægning 4 | [6 empty] | Oplægning 5
Installationmetode |  | Billede nr.: |  |  | 73 |  |  |  | Billede nr.: |  |  | 5 |  |  |  | Billede nr.: |  |  | 3 |  |  |  | Billede nr.: | [6 empty] | Billede nr.:
Reference |  | Reference: |  |  | D2 |  |  |  | Reference: |  |  | B2 |  |  |  | Reference: |  |  | A1 |  |  |  | Reference: |  |  | #N/A |  |  |  | Reference: |  |  | #N/A
|  | Korritionfaktor for temperatur (kt) | [6 empty] | Korritionfaktor for temperatur (kt) | [6 empty] | Korritionfaktor for temperatur (kt) | [6 empty] | Korritionfaktor for temperatur (kt) | [6 empty] | Korritionfaktor for temperatur (kt)
Korritionfaktor for temperatur (kt) |  | Temperatur: |  |  | 35°C |  |  |  | Temperatur: |  |  | 35°C |  |  |  | Temperatur: |  |  | 20°C |  |  |  | Temperatur: | [6 empty] | Temperatur:
|  | Tabel: |  |  | B.52.15 |  |  |  | Tabel: |  |  | B.52.14 |  |  |  | Tabel: |  |  | B.52.14 |  |  |  | Tabel: |  |  | #N/A |  |  |  | Tabel: |  |  | #N/A
|  | Faktor: |  |  | 0.89 |  |  |  | Faktor: |  |  | 0.96 |  |  |  | Faktor: |  |  | 1.08 |  |  |  | Faktor: |  |  | #N/A |  |  |  | Faktor: |  |  | #N/A
|  | Korritionsfaktor for sideløb (ks) | [6 empty] | Korritionsfaktor for sideløb (ks) | [6 empty] | Korritionsfaktor for sideløb (ks) | [6 empty] | Korritionsfaktor for sideløb (ks) | [6 empty] | Korritionsfaktor for sideløb (ks)
Korritionsfaktor for sideløb (ks) |  | Antal kabler: |  |  | 1 |  |  |  | Antal kabler: |  |  | 1 |  |  |  | Antal kabler: |  |  | 1 |  |  |  | Antal kabler: |  |  | 9 |  |  |  | Antal kabler: |  |  | 9
|  | Afstand: |  |  | Ingen |  |  |  | Afstand: |  |  | Ingen |  |  |  | Afstand: |  |  | Ingen |  |  |  | Afstand: |  |  | Ingen |  |  |  | Afstand: |  |  | Ingen
|  | Bakker/Stiger: |  |  | 1 vandret |  |  |  | Bakker/Stiger: |  |  | 1 vandret |  |  |  | Bakker/Stiger: |  |  | 1 vandret |  |  |  | Bakker/Stiger: | [6 empty] | Bakker/Stiger:
|  | Tabel: |  |  | B.52.18 |  |  |  | Tabel: |  |  | B.52.17 |  |  |  | Tabel: |  |  | B.52.17 |  |  |  | Tabel: |  |  | #N/A |  |  |  | Tabel: |  |  | #N/A
|  | Faktor: |  |  | 1 |  |  |  | Faktor: |  |  | 1 |  |  |  | Faktor: |  |  | 1 |  |  |  | Faktor: |  |  | #N/A |  |  |  | Faktor: |  |  | #N/A
|  | Termisk modstand i jord (kj) | [6 empty] | Termisk modstand i jord (kj) | [6 empty] | Termisk modstand i jord (kj) | [6 empty] | Termisk modstand i jord (kj) | [6 empty] | Termisk modstand i jord (kj)
Termisk modstand i jord (kj) |  | Modstand |  |  | 2,5K · m/W |  |  |  | Modstand |  |  | 1,5K · m/W |  |  |  | Modstand | [6 empty] | Modstand | [6 empty] | Modstand
|  | Tabel: |  |  | B.52.16 |  |  |  | Tabel: | [6 empty] | Tabel: | [6 empty] | Tabel: |  |  | #N/A |  |  |  | Tabel: |  |  | #N/A
|  | Faktor: |  |  | 1 |  |  |  | Faktor: | [6 empty] | Faktor: | [6 empty] | Faktor: |  |  | #N/A |  |  |  | Faktor: |  |  | #N/A
|  | Strømværdi nødvendig (Iz) | [6 empty] | Strømværdi nødvendig (Iz) | [6 empty] | Strømværdi nødvendig (Iz) | [6 empty] | Strømværdi nødvendig (Iz) | [6 empty] | Strømværdi nødvendig (Iz)
Strømværdi nødvendig (Iz) | IN |  | 80 | = | 89.8876 |  |  |  |  | 80 | = | 83.3333 |  |  |  |  | 80 | = | 74.0741 |  |  |  |  | 80 | = | #N/A |  |  |  |  | 80 | = | #N/A
| kt · ks · kj |  | 0,89 · 1 · 1 | [6 empty] | 0,96 · 1 | [6 empty] | 1,08 · 1 | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A
|  | Kabel valg | [6 empty] | Kabel valg | [6 empty] | Kabel valg | [6 empty] | Kabel valg | [6 empty] | Kabel valg
Tabel for strømværdi |  | Tabel: |  |  | B.52.5 |  |  |  | Tabel: |  |  | B.52.5 |  |  |  | Tabel: |  |  | B.52.5 |  |  |  | Tabel: |  |  | #N/A |  |  |  | Tabel: |  |  | #N/A
Kabelvalg: |  | (mm²):(A) |  |  | 35 | mm² | 98 | A | (mm²):(A) |  |  | 25 | mm² | 84 | A | (mm²):(A) |  |  | 25 | mm² | 76 | A | (mm²):(A) |  |  | #N/A | mm² | #N/A | A | (mm²):(A) |  |  | #N/A | mm² | #N/A | A
|  | Strømværdi (Izkorr) | [6 empty] | Strømværdi (Izkorr) | [6 empty] | Strømværdi (Izkorr) | [6 empty] | Strømværdi (Izkorr) | [6 empty] | Strømværdi (Izkorr)
Strømværdi (Izkorr) | Iz · kt · ks · kj | 98 · 0,89 · 1 · 1 |  | = | 87.22 |  |  |  | 84 · 0,96 · 1 |  | = | 80.64 |  |  |  | 76 · 1,08 · 1 |  | = | 82.08 |  |  |  | #N/A |  | = | #N/A |  |  |  | #N/A |  | = | #N/A
Lavet af: Mikkel Vive, 2018
|  |  | (mm²):(A) |  | 35 | mm² | 98 | A |  | (mm²):(A) |  | 25 | mm² | 84 | A |  | (mm²):(A) |  | 25 | mm² | 76 | A |  | (mm²):(A) |  | #N/A | mm² | #N/A | A |  | (mm²):(A) |  | #N/A | mm² | #N/A | A
|  |  | (mm²):(A) |  |  | mm² |  | A |  | (mm²):(A) |  |  | mm² |  | A |  | (mm²):(A) |  |  | mm² |  | A |  | (mm²):(A) |  | #N/A | mm² | #N/A | A |  | (mm²):(A) |  | #N/A | mm² | #N/A | A

## kt,ks,kj
Flerleder
Installationsmetode | Reference | Kabeltype | [5 empty] | Enleder
1 | A1 | CU 2 belastede leder | [5 empty] | Flerleder
2 | A2 | AL 2 belastede leder | [27 empty] | 1
3 | A1 | CU 3 belastede leder | [27 empty] | 2
4 | B1 | AL 3 belastede leder | [27 empty] | 3
5 | B2 | 70°C PVC | [27 empty] | 4
6 | B1 | 90°C XLPE & EPR | [27 empty] | 5
7 | B1 | 70 °C PVC-overtræk eller blottet og berøringstilgængelig | [27 empty] | 6
8 | B2 | 105 °C Blottet og ikke berøringstilgængelig | [27 empty] | 7
9 | B2 | [28 empty] | 8
10 | B1 | I LUFT | [13 empty] | B.52.18 | [6 empty] | B.52.19 | [6 empty] | 9
11 | B2 | B.52.14 | 70°C PVC | 90°C XLPE & EPR | 70 °C PVC-overtræk eller blottet og berøringstilgængelig | 105 °C Blottet og ikke berøringstilgængelig |  |  | B.52.17 | [6 empty] | Kabler i direkte i jord D2 | [6 empty] | Kabler i lukket kanal D1 | [6 empty] | 10
12 | A1 | 10°C | 1.22 | 1.15 | 1.26 | 1.14 |  |  | Antal kabler | Bundtet i luft, på en overflade, indfældet eller indkapslet | Enkelt lag på væg, gulv eller uperforeret kabelbakke | Enkelt lag fastgjort direkte under et træloft | Enkelt lag på perforeret vandret eller lodret kabelbakke | Enkelt lag på kabelstige eller på holdere osv. | Antal kabler | Ingen | En kabeldiameter | 0,125m | 0,25m | 0,5m | >0,5m | Antal kabler | Ingen | 0,25m | 0,5m | 1,0m | >1,0m |  |  | 11
13 | N/A | 15°C | 1.17 | 1.12 | 1.2 | 1.11 |  | Ingen | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12
14 | N/A | 20°C | 1.12 | 1.08 | 1.14 | 1.07 |  | En kabeldiameter | 2 | 0.8 | 0.85 | 0.81 | 0.88 | 0.87 | 2 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 1 |  |  | 13
15 | A1 | 25°C | 1.06 | 1.04 | 1.07 | 1.04 |  | To kabeldiameter | 3 | 0.7 | 0.79 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | 3 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1 | 3 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |  |  | 14
16 | A1 | 30°C | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0,125m | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 0.8 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1 | 4 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 |  |  | 15
17 | N/A | 35°C | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.96 |  | 0,25m | 5 | 0.6 | 0.73 | 0.66 | 0.75 | 0.8 | 5 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 1 | 5 | 0.65 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 |  |  | 16
18 | N/A | 40°C | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.92 |  | 0,5m | 6 | 0.57 | 0.72 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 6 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1
19 | N/A | 45°C | 0.79 | 0.87 | 0.78 | 0.88 |  | >0,5m | 7 | 0.54 | 0.72 | 0.63 | 0.73 | 0.79 | 7 | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.76 | 1 | 7 | 0.57 | 0.76 | 0.8 | 0.88 | 1
20 | C | 50°C | 0.71 | 0.82 | 0.67 | 0.84 |  | 1,0m | 8 | 0.52 | 0.71 | 0.62 | 0.72 | 0.78 | 8 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.75 | 1 | 8 | 0.54 | 0.74 | 0.78 | 0.88 | 1
21 | C | 55°C | 0.61 | 0.76 | 0.57 | 0.8 |  | >1,0m | 9 | 0.5 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 9 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 0.63 | 0.74 | 1 | 9 | 0.52 | 0.73 | 0.77 | 0.87 | 1
22 | E | 60°C | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 0.75 |  |  | 10 | 0.45 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 10 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.71 | 1 | 10 | 0.49 | 0.72 | 0.76 | 0.86 | 1
23 | C | 65°C | 0.5 | 0.65 | 0.45 | 0.7 |  |  | 11 | 0.45 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 11 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.71 | 1 | 11 | 0.47 | 0.7 | 0.75 | 0.86 | 1
24 | N/A | 70°C | 0.5 | 0.58 | 0.45 | 0.65 |  |  | 12 | 0.45 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 12 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.71 | 1 | 12 | 0.45 | 0.69 | 0.74 | 0.85 | 1
25 | N/A | 75°C | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.6 |  |  | 13 | 0.41 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 13 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 1 | 13 | 0.44 | 0.68 | 0.73 | 0.85 | 1
26 | N/A | 80°C | 0.5 | 0.41 | 0.45 | 0.54 |  |  | 14 | 0.41 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 14 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 1 | 14 | 0.42 | 0.68 | 0.72 | 0.84 | 1
27 | N/A | 85°C | 0.5 | 0.41 | 0.45 | 0.47 |  |  | 15 | 0.41 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 15 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 1 | 15 | 0.41 | 0.67 | 0.72 | 0.84 | 1
28 | N/A | 90°C | 0.5 | 0.41 | 0.45 | 0.4 |  |  | 16 | 0.41 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 16 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 1 | 16 | 0.39 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 1
29 | N/A | 95°C | 0.5 | 0.41 | 0.45 | 0.32 |  |  | 17 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 17 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.66 | 1 | 17 | 0.38 | 0.65 | 0.7 | 0.83 | 1
30 | C | [7 empty] | 18 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 18 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.66 | 1 | 18 | 0.37 | 0.65 | 0.7 | 0.83 | 1
31 | E | I JORD | [6 empty] | 19 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 19 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.66 | 1 | 19 | 0.35 | 0.64 | 0.69 | 0.82 | 1
32 | E | B.52.15 | 70°C PVC | 90°C XLPE & EPR |  |  |  |  | 20 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | 20 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.66 | 1 | 20 | 0.34 | 0.63 | 0.68 | 0.82 | 1
33 | E | 10°C | 1.1 | 1.07 |  |  |  |  | >20 | 0.38 | 0.7 | 0.61 | 0.72 | 0.78 | >20 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.66 | 1 | >20 | 0.34 | 0.63 | 0.68 | 0.82 | 1
34 | E | 15°C | 1.05 | 1.04
35 | E | 20°C | 1 | 1
36 | G | 25°C | 0.95 | 0.96
37 | N/A | 30°C | 0.89 | 0.93 |  |  |  |  | B.52.20 |  |  |  | 31 | [10 empty] | 30 |  |  |  | 32,33,34
38 | N/A | 35°C | 0.84 | 0.89 |  |  | 1 vandret |  |  | Perforeret kabelbakke berørende |  |  |  | Lodrette |  | Med afstand |  |  |  | med afstand |  | Uperforert kabelbakke |  |  |  | Lodrette |  | kabelstiger |  |  |  | Lodrette |  | kabelstiger med afstand |  |  |  | med afstand
39 | N/A | 40°C | 0.77 | 0.85 |  |  | 2 vandret |  |  | antal bakker/stiger
40 1,5 De ≤ V < 5 De | B2 | 45°C | 0.71 | 0.8 |  |  | 3 vandret |  |  | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret
40 5 De ≤ V < 20 De | B1 | 50°C | 0.63 | 0.76 |  |  | 6 vandret |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
41 1,5 De ≤ V < 20 De | B2 | 55°C | 0.55 | 0.71 |  |  | 1 lodret |  | 2 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.8 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.99
41 V ≥ 20 De | B1 | 60°C | 0.45 | 0.65 |  |  | 2 lodret |  | 3 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.8 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.98
42 1,5 De ≤ V < 20 De | B2 | 65°C | 0.45 | 0.6 |  |  |  |  | 4 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.76 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.8 | 0.78 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 1 | 0.97
42V ≥ 20 De | B1 | 70°C | 0.45 | 0.53 |  |  |  |  | 5 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.78 | 0.76 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.8 | 0.78 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 1 | 0.97
43 1,5 De ≤ V < 20 De | B2 | 75°C | 0.45 | 0.46 |  |  |  |  | 6 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
43 V ≥ 20 De | B1 | 80°C | 0.45 | 0.38 |  |  |  |  | 7 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
44 1,5 De ≤ V < 20 De | B2 | [7 empty] | 8 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.79 | 0.76 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
44 V ≥ 20 De | B1 | [7 empty] | 9 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
45 1,5 De ≤ V < 5 De | B2 | B.52.16 | [6 empty] | 10 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
45 5 De ≤ V < 50 De | B1 | Termisk modstand, K · m/W | Korrektionsfaktor for kabler i nedgravede lukkede kanaler | Korrektionsfaktor for direkte nedgravede kabler |  |  |  |  | 11 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
46 1,5 De ≤ V < 20 De | B2 | [7 empty] | 12 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
46 V ≥ 20 De | B1 | 0,5K · m/W | 1.28 | 1.88 |  |  |  |  | 13 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
47 1,5 De ≤ V < 5 De | B2 | 0,7K · m/W | 1.2 | 1.62 |  |  |  |  | 14 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
47 5 De ≤ V < 50 De | B1 | 1K · m/W | 1.18 | 1.5 |  |  |  |  | 15 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
48 | N/A | 1,5K · m/W | 1.1 | 1.28 |  |  |  |  | 16 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
49 | N/A | 2K · m/W | 1.05 | 1.12 |  |  |  |  | 17 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
50 | B1 | 2,5K · m/W | 1 | 1 |  |  |  |  | 18 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
51 | B2 | 3K · m/W | 0.96 | 0.9 |  |  |  |  | 19 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
52 | B2 | [7 empty] | 20 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
53 | B2 | [7 empty] | >20 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.7 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.96
54 1,5 De ≤ V < 20 De | B2
54 V ≥ 20 De | B1
55 | B1 | [10 empty] | Kabler oplagt vandret
56 | B1 | [7 empty] | B.52.21 |  | 31 | [11 empty] | 32,33,34 | [7 empty] | 31 | Kabler oplagt i trekant | [10 empty] | 32,33,34
57 | C | [8 empty] | Perforeret kabelbakke berørende |  |  |  | Lodrette |  | Med afstand |  |  |  | med afstand |  | kabelstiger |  |  |  | Lodrette |  |  |  | Perforeret kabelbakke berørende |  |  |  | Lodrette |  | Med afstand |  |  |  | med afstand |  | kabelstiger |  |  |  | Lodrette
58 | C | [8 empty] | antal bakker/stiger | [19 empty] | antal bakker/stiger
59 | B1 | [8 empty] | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret |  |  | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret | 1 vandret | 2 vandret | 3 vandret | 6 vandret | 1 lodret | 2 lodret
60 | B2 | [7 empty] | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | [6 empty] | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 1 | 0.98 | [8 empty] | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 1 | 0.97
61 | N/A | [7 empty] | 2 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.97 | 0.93 | [8 empty] | 0.98 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 1 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.95
62 | N/A | [7 empty] | 3 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
63 | N/A | [7 empty] | 4 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
64 | N/A | [7 empty] | 5 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
65 | N/A | [7 empty] | 6 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
66 | N/A | [7 empty] | 7 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
67 | N/A | [7 empty] | 8 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
68 | N/A | [7 empty] | 9 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
69 | N/A | [7 empty] | 10 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
70 | D1 | [7 empty] | 11 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
71 | D1 | [7 empty] | 12 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
72 | D2 | [7 empty] | 13 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
73 | D2 | [7 empty] | 14 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
[9 empty] | 15 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
[9 empty] | 16 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
[9 empty] | 17 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
[9 empty] | 18 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
[9 empty] | 19 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
[9 empty] | 20 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
[9 empty] | >20 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.84 | [6 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | [8 empty] | 0.96 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.93
Enleder
1 | A1
2 | A2
3 | A1
4 | B1
5 | B2
6 | B1
7 | B1
8 | B2
9 | B2
10 | B1
11 | B2
12 | A1
13 | N/A
14 | N/A
15 | A1
16 | A1
17 | N/A
18 | N/A
19 | N/A
20 | C
21 | C
22 | E
23 | C
24 | N/A
25 | N/A
26 | N/A
27 | N/A
28 | N/A
29 | N/A
30 | C
31 | F
32 | F
33 | F
34 | F
35 | F
36 | G
37 | N/A
38 | N/A
39 | N/A
40 1,5 De ≤ V < 5 De | B2
40 5 De ≤ V < 20 De | B1
41 1,5 De ≤ V < 20 De | B2
41 V ≥ 20 De | B1
42 1,5 De ≤ V < 20 De | B2
42V ≥ 20 De | B1
43 1,5 De ≤ V < 20 De | B2
43 V ≥ 20 De | B1
44 1,5 De ≤ V < 20 De | B2
44 V ≥ 20 De | B1
45 1,5 De ≤ V < 5 De | B2
45 5 De ≤ V < 50 De | B1
46 1,5 De ≤ V < 20 De | B2
46 V ≥ 20 De | B1
47 1,5 De ≤ V < 5 De | B2
47 5 De ≤ V < 50 De | B1
48 | N/A
49 | N/A
50 | B1
51 | B2
52 | B1
53 | B1
54 1,5 De ≤ V < 20 De | B2
54 V ≥ 20 De | B1
55 | B1
56 | B1
57 | C
58 | C
59 | B1
60 | B2
61 | N/A
62 | N/A
63 | N/A
64 | N/A
65 | N/A
66 | N/A
67 | N/A
68 | N/A
69 | N/A
70 | D1
71 | D1
72 | D2
73 | D2

## Ark3
B.52.2 |  | 70 grader 2 belastede leder | [6 empty] | B.52.3 |  | 90 grader 2 belastede leder | [6 empty] | B.52.4 |  | 70 grader 3 belastede leder | [6 empty] | B.52.5 |  | 90 grader 3 belastede leder
CU mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | CU mm2 | CU mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | CU mm2 | CU mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | CU mm2 | CU mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | CU mm2
1.5 | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 25 | 27 | 1.5 | 1.5 | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 17.5 | 18 | 19 | 1.5 | 1.5 | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 22 | 21 | 23 | 1.5
2.5 | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 29 | 28 | 2.5 | 2.5 | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 33 | 35 | 2.5 | 2.5 | 18 | 17.5 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 | 2.5 | 2.5 | 23 | 22 | 28 | 26 | 30 | 28 | 30 | 2.5
4 | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 37 | 38 | 4 | 4 | 35 | 33 | 42 | 40 | 45 | 43 | 46 | 4 | 4 | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 30 | 33 | 4 | 4 | 31 | 30 | 37 | 35 | 40 | 36 | 39 | 4
6 | 34 | 32 | 41 | 38 | 46 | 46 | 48 | 6 | 6 | 45 | 42 | 54 | 51 | 58 | 53 | 58 | 6 | 6 | 31 | 29 | 36 | 34 | 41 | 38 | 41 | 6 | 6 | 40 | 38 | 48 | 44 | 52 | 44 | 49 | 6
10 | 46 | 43 | 57 | 52 | 63 | 60 | 64 | 10 | 10 | 61 | 57 | 75 | 69 | 80 | 71 | 77 | 10 | 10 | 42 | 39 | 50 | 46 | 57 | 50 | 54 | 10 | 10 | 54 | 51 | 66 | 60 | 71 | 58 | 65 | 10
16 | 61 | 57 | 76 | 69 | 85 | 78 | 83 | 16 | 16 | 81 | 76 | 100 | 91 | 107 | 91 | 100 | 16 | 16 | 56 | 52 | 68 | 62 | 76 | 64 | 70 | 16 | 16 | 73 | 68 | 88 | 80 | 96 | 75 | 84 | 16
25 | 80 | 75 | 101 | 90 | 112 | 99 | 110 | 25 | 25 | 106 | 99 | 133 | 119 | 138 | 116 | 129 | 25 | 25 | 73 | 68 | 89 | 80 | 96 | 82 | 92 | 25 | 25 | 95 | 89 | 117 | 105 | 119 | 96 | 107 | 25
35 | 99 | 92 | 125 | 111 | 138 | 119 | 132 | 35 | 35 | 131 | 121 | 164 | 146 | 171 | 139 | 155 | 35 | 35 | 89 | 83 | 110 | 99 | 119 | 98 | 110 | 35 | 35 | 117 | 109 | 144 | 128 | 147 | 115 | 129 | 35
50 | 119 | 110 | 151 | 133 | 168 | 140 | 156 | 50 | 50 | 158 | 145 | 198 | 175 | 209 | 164 | 183 | 50 | 50 | 108 | 99 | 134 | 118 | 144 | 116 | 130 | 50 | 50 | 141 | 130 | 175 | 154 | 179 | 135 | 153 | 50
70 | 151 | 139 | 192 | 168 | 213 | 173 | 192 | 70 | 70 | 200 | 183 | 253 | 221 | 269 | 203 | 225 | 70 | 70 | 136 | 125 | 171 | 149 | 184 | 143 | 162 | 70 | 70 | 179 | 164 | 222 | 194 | 229 | 167 | 188 | 70
95 | 182 | 167 | 232 | 201 | 258 | 204 | 230 | 95 | 95 | 241 | 220 | 306 | 265 | 328 | 239 | 270 | 95 | 95 | 164 | 150 | 207 | 179 | 223 | 169 | 193 | 95 | 95 | 216 | 197 | 269 | 233 | 278 | 197 | 226 | 95
120 | 210 | 192 | 269 | 232 | 299 | 231 | 261 | 120 | 120 | 278 | 253 | 354 | 305 | 382 | 271 | 306 | 120 | 120 | 188 | 172 | 239 | 206 | 259 | 192 | 220 | 120 | 120 | 249 | 227 | 312 | 268 | 322 | 223 | 257 | 120
150 | 240 | 219 | 300 | 258 | 344 | 261 | 293 | 150 | 150 | 318 | 290 | 393 | 334 | 441 | 306 | 343 | 150 | 150 | 216 | 196 | 262 | 225 | 299 | 217 | 246 | 150 | 150 | 285 | 259 | 342 | 300 | 371 | 251 | 287 | 150
185 | 273 | 248 | 341 | 294 | 392 | 292 | 331 | 185 | 185 | 362 | 329 | 449 | 384 | 506 | 343 | 387 | 185 | 185 | 245 | 223 | 296 | 255 | 341 | 243 | 278 | 185 | 185 | 324 | 295 | 384 | 340 | 424 | 281 | 324 | 185
240 | 321 | 291 | 400 | 344 | 461 | 336 | 382 | 240 | 240 | 424 | 386 | 528 | 459 | 599 | 395 | 448 | 240 | 240 | 286 | 261 | 346 | 297 | 403 | 280 | 320 | 240 | 240 | 380 | 346 | 450 | 398 | 500 | 324 | 375 | 240
300 | 367 | 334 | 458 | 394 | 530 | 379 | 427 | 300 | 300 | 486 | 442 | 603 | 532 | 693 | 446 | 502 | 300 | 300 | 328 | 298 | 394 | 339 | 464 | 316 | 359 | 300 | 300 | 435 | 396 | 514 | 455 | 576 | 365 | 419 | 300
AL mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | AL mm2 | AL mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | AL mm2 | AL mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | AL mm2 | AL mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | AL mm2
2.5 | 15 | 14.5 | 18.5 | 17.5 | 21 | 22 |  | 2.5 | 2.5 | 20 | 19.5 | 25 | 23 | 26 | 26 |  | 2.5 | 2.5 | 14 | 13.5 | 16.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 18 | 22 | 21 | 24 | 22 |  | 2.5
4 | 20 | 19.5 | 25 | 24 | 28 | 29 |  | 4 | 4 | 27 | 26 | 33 | 31 | 35 | 33 |  | 4 | 4 | 18.5 | 17.5 | 22 | 21 | 25 | 24 |  | 4 | 4 | 25 | 24 | 29 | 28 | 32 | 28 |  | 4
6 | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 36 |  | 6 | 6 | 35 | 33 | 43 | 40 | 45 | 42 |  | 6 | 6 | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 30 |  | 6 | 6 | 32 | 31 | 38 | 35 | 41 | 35 |  | 6
10 | 36 | 33 | 44 | 41 | 49 | 47 |  | 10 | 10 | 48 | 45 | 59 | 54 | 62 | 55 |  | 10 | 10 | 32 | 31 | 39 | 36 | 44 | 39 |  | 10 | 10 | 44 | 41 | 52 | 48 | 57 | 46 |  | 10
16 | 48 | 44 | 60 | 54 | 66 | 61 | 63 | 16 | 16 | 64 | 60 | 79 | 72 | 84 | 71 | 76 | 16 | 16 | 43 | 41 | 53 | 48 | 59 | 50 | 53 | 16 | 16 | 58 | 55 | 71 | 64 | 76 | 59 | 64 | 16
25 | 63 | 58 | 79 | 71 | 83 | 77 | 82 | 25 | 25 | 84 | 78 | 105 | 94 | 101 | 90 | 98 | 25 | 25 | 57 | 53 | 70 | 62 | 73 | 64 | 69 | 25 | 25 | 76 | 71 | 93 | 84 | 90 | 75 | 82 | 25
35 | 77 | 71 | 97 | 86 | 103 | 93 | 98 | 35 | 35 | 103 | 96 | 130 | 115 | 126 | 108 | 117 | 35 | 35 | 70 | 65 | 86 | 77 | 90 | 77 | 83 | 35 | 35 | 94 | 87 | 116 | 103 | 112 | 90 | 98 | 35
50 | 93 | 86 | 118 | 104 | 125 | 109 | 117 | 50 | 50 | 125 | 115 | 157 | 138 | 154 | 128 | 139 | 50 | 50 | 84 | 78 | 104 | 92 | 110 | 91 | 99 | 50 | 50 | 113 | 104 | 140 | 124 | 136 | 106 | 117 | 50
70 | 118 | 108 | 150 | 131 | 160 | 135 | 145 | 70 | 70 | 158 | 145 | 200 | 175 | 198 | 158 | 170 | 70 | 70 | 107 | 98 | 133 | 116 | 140 | 112 | 122 | 70 | 70 | 142 | 131 | 179 | 156 | 174 | 130 | 144 | 70
95 | 142 | 130 | 181 | 157 | 195 | 159 | 173 | 95 | 95 | 191 | 175 | 242 | 210 | 241 | 186 | 204 | 95 | 95 | 129 | 118 | 161 | 139 | 170 | 132 | 148 | 95 | 95 | 171 | 157 | 217 | 188 | 211 | 154 | 172 | 95
120 | 164 | 150 | 210 | 181 | 226 | 180 | 200 | 120 | 120 | 220 | 201 | 281 | 242 | 280 | 211 | 233 | 120 | 120 | 149 | 135 | 186 | 160 | 197 | 150 | 169 | 120 | 120 | 197 | 180 | 251 | 216 | 245 | 174 | 197 | 120
150 | 189 | 172 | 234 | 201 | 261 | 204 | 224 | 150 | 150 | 253 | 230 | 307 | 261 | 324 | 238 | 261 | 150 | 150 | 170 | 155 | 204 | 176 | 227 | 169 | 189 | 150 | 150 | 226 | 206 | 267 | 240 | 283 | 197 | 220 | 150
185 | 215 | 195 | 266 | 230 | 298 | 228 | 255 | 185 | 185 | 288 | 262 | 351 | 300 | 371 | 267 | 296 | 185 | 185 | 194 | 176 | 230 | 199 | 259 | 190 | 214 | 185 | 185 | 256 | 233 | 300 | 272 | 323 | 220 | 250 | 185
240 | 252 | 229 | 312 | 269 | 352 | 262 | 298 | 240 | 240 | 338 | 307 | 412 | 358 | 439 | 307 | 343 | 240 | 240 | 227 | 207 | 269 | 232 | 305 | 218 | 250 | 240 | 240 | 300 | 273 | 351 | 318 | 382 | 253 | 290 | 240
300 | 289 | 263 | 358 | 308 | 406 | 296 | 336 | 300 | 300 | 387 | 352 | 471 | 415 | 508 | 346 | 386 | 300 | 300 | 261 | 237 | 306 | 265 | 351 | 247 | 282 | 300 | 300 | 344 | 313 | 402 | 364 | 440 | 286 | 326 | 300
6 | A1 | 25
| 26 |  |  | #N/A

## Ark4
B.52.2 |  | 70 grader 2 belastede leder | [5 empty] | B.52.3 | 90 grader 2 belastede leder | [5 empty] | B.52.4 | 70 grader 3 belastede leder | [5 empty] | B.52.5 | 90 grader 3 belastede leder
CU mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2
300 | 367 | 334 | 458 | 394 | 530 | 379 | 427 | 486 | 442 | 603 | 532 | 693 | 446 | 502 | 328 | 298 | 394 | 339 | 464 | 316 | 359 | 435 | 396 | 514 | 455 | 576 | 365 | 419
240 | 321 | 291 | 400 | 344 | 461 | 336 | 382 | 424 | 386 | 528 | 459 | 599 | 395 | 448 | 286 | 261 | 346 | 297 | 403 | 280 | 320 | 380 | 346 | 450 | 398 | 500 | 324 | 375
185 | 273 | 248 | 341 | 294 | 392 | 292 | 331 | 362 | 329 | 449 | 384 | 506 | 343 | 387 | 245 | 223 | 296 | 255 | 341 | 243 | 278 | 324 | 295 | 384 | 340 | 424 | 281 | 324
150 | 240 | 219 | 300 | 258 | 344 | 261 | 293 | 318 | 290 | 393 | 334 | 441 | 306 | 343 | 216 | 196 | 262 | 225 | 299 | 217 | 246 | 285 | 259 | 342 | 300 | 371 | 251 | 287
120 | 210 | 192 | 269 | 232 | 299 | 231 | 261 | 278 | 253 | 354 | 305 | 382 | 271 | 306 | 188 | 172 | 239 | 206 | 259 | 192 | 220 | 249 | 227 | 312 | 268 | 322 | 223 | 257
95 | 182 | 167 | 232 | 201 | 258 | 204 | 230 | 241 | 220 | 306 | 265 | 328 | 239 | 270 | 164 | 150 | 207 | 179 | 223 | 169 | 193 | 216 | 197 | 269 | 233 | 278 | 197 | 226
70 | 151 | 139 | 192 | 168 | 213 | 173 | 192 | 200 | 183 | 253 | 221 | 269 | 203 | 225 | 136 | 125 | 171 | 149 | 184 | 143 | 162 | 179 | 164 | 222 | 194 | 229 | 167 | 188
50 | 119 | 110 | 151 | 133 | 168 | 140 | 156 | 158 | 145 | 198 | 175 | 209 | 164 | 183 | 108 | 99 | 134 | 118 | 144 | 116 | 130 | 141 | 130 | 175 | 154 | 179 | 135 | 153
35 | 99 | 92 | 125 | 111 | 138 | 119 | 132 | 131 | 121 | 164 | 146 | 171 | 139 | 155 | 89 | 83 | 110 | 99 | 119 | 98 | 110 | 117 | 109 | 144 | 128 | 147 | 115 | 129
25 | 80 | 75 | 101 | 90 | 112 | 99 | 110 | 106 | 99 | 133 | 119 | 138 | 116 | 129 | 73 | 68 | 89 | 80 | 96 | 82 | 92 | 95 | 89 | 117 | 105 | 119 | 96 | 107
16 | 61 | 57 | 76 | 69 | 85 | 78 | 83 | 81 | 76 | 100 | 91 | 107 | 91 | 100 | 56 | 52 | 68 | 62 | 76 | 64 | 70 | 73 | 68 | 88 | 80 | 96 | 75 | 84
10 | 46 | 43 | 57 | 52 | 63 | 60 | 64 | 61 | 57 | 75 | 69 | 80 | 71 | 77 | 42 | 39 | 50 | 46 | 57 | 50 | 54 | 54 | 51 | 66 | 60 | 71 | 58 | 65
6 | 34 | 32 | 41 | 38 | 46 | 46 | 48 | 45 | 42 | 54 | 51 | 58 | 53 | 58 | 31 | 29 | 36 | 34 | 41 | 38 | 41 | 40 | 38 | 48 | 44 | 52 | 44 | 49
4 | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 37 | 38 | 35 | 33 | 42 | 40 | 45 | 43 | 46 | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 30 | 33 | 31 | 30 | 37 | 35 | 40 | 36 | 39
2.5 | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 29 | 28 | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 33 | 35 | 18 | 17.5 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 28 | 26 | 30 | 28 | 30
1.5 | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 22 | 22 | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 25 | 27 | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 17.5 | 18 | 19 | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 22 | 21 | 23 | 593
AL mm2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D1 | D2
300 | 289 | 263 | 358 | 308 | 406 | 296 | 336 | 387 | 352 | 471 | 415 | 508 | 346 | 386 | 261 | 237 | 306 | 265 | 351 | 247 | 282 | 344 | 313 | 402 | 364 | 440 | 286 | 326
240 | 252 | 229 | 312 | 269 | 352 | 262 | 298 | 338 | 307 | 412 | 358 | 439 | 307 | 343 | 227 | 207 | 269 | 232 | 305 | 218 | 250 | 300 | 273 | 351 | 318 | 382 | 253 | 290
185 | 215 | 195 | 266 | 230 | 298 | 228 | 255 | 288 | 262 | 351 | 300 | 371 | 267 | 296 | 194 | 176 | 230 | 199 | 259 | 190 | 214 | 256 | 233 | 300 | 272 | 323 | 220 | 250
150 | 189 | 172 | 234 | 201 | 261 | 204 | 224 | 253 | 230 | 307 | 261 | 324 | 238 | 261 | 170 | 155 | 204 | 176 | 227 | 169 | 189 | 226 | 206 | 267 | 240 | 283 | 197 | 220
120 | 164 | 150 | 210 | 181 | 226 | 180 | 200 | 220 | 201 | 281 | 242 | 280 | 211 | 233 | 149 | 135 | 186 | 160 | 197 | 150 | 169 | 197 | 180 | 251 | 216 | 245 | 174 | 197
95 | 142 | 130 | 181 | 157 | 195 | 159 | 173 | 191 | 175 | 242 | 210 | 241 | 186 | 204 | 129 | 118 | 161 | 139 | 170 | 132 | 148 | 171 | 157 | 217 | 188 | 211 | 154 | 172
70 | 118 | 108 | 150 | 131 | 160 | 135 | 145 | 158 | 145 | 200 | 175 | 198 | 158 | 170 | 107 | 98 | 133 | 116 | 140 | 112 | 122 | 142 | 131 | 179 | 156 | 174 | 130 | 144
50 | 93 | 86 | 118 | 104 | 125 | 109 | 117 | 125 | 115 | 157 | 138 | 154 | 128 | 139 | 84 | 78 | 104 | 92 | 110 | 91 | 99 | 113 | 104 | 140 | 124 | 136 | 106 | 117
35 | 77 | 71 | 97 | 86 | 103 | 93 | 98 | 103 | 96 | 130 | 115 | 126 | 108 | 117 | 70 | 65 | 86 | 77 | 90 | 77 | 83 | 94 | 87 | 116 | 103 | 112 | 90 | 98
25 | 63 | 58 | 79 | 71 | 83 | 77 | 82 | 84 | 78 | 105 | 94 | 101 | 90 | 98 | 57 | 53 | 70 | 62 | 73 | 64 | 69 | 76 | 71 | 93 | 84 | 90 | 75 | 82
16 | 48 | 44 | 60 | 54 | 66 | 61 | 63 | 64 | 60 | 79 | 72 | 84 | 71 | 76 | 43 | 41 | 53 | 48 | 59 | 50 | 53 | 58 | 55 | 71 | 64 | 76 | 59 | 64
10 | 36 | 33 | 44 | 41 | 49 | 47 |  | 48 | 45 | 59 | 54 | 62 | 55 |  | 32 | 31 | 39 | 36 | 44 | 39 |  | 44 | 41 | 52 | 48 | 57 | 46
6 | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 36 |  | 35 | 33 | 43 | 40 | 45 | 42 |  | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 30 |  | 32 | 31 | 38 | 35 | 41 | 35
4 | 20 | 19.5 | 25 | 24 | 28 | 29 |  | 27 | 26 | 33 | 31 | 35 | 33 |  | 18.5 | 17.5 | 22 | 21 | 25 | 24 |  | 25 | 24 | 29 | 28 | 32 | 28
2.5 | 15 | 14.5 | 18.5 | 17.5 | 21 | 22 |  | 20 | 19.5 | 25 | 23 | 26 | 26 |  | 14 | 13.5 | 16.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 |  | 19 | 18 | 22 | 21 | 24 | 22
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| FALSE | 50
| B.52.10 |  | 70 grader 2 belastede leder | [5 empty] | B.52.12 | 90 grader 2 belastede leder | [5 empty] | B.52.10 | 70 grader 3 belastede leder | [5 empty] | B.52.12 | 90 grader 3 belastede leder
CU mm2 | E | F | [6 empty] | E | F | [5 empty] | E | F | [5 empty] | E | F
630 |  | 1005 | [7 empty] | 1254 | [6 empty] | 855 | [6 empty] | 1088
500 |  | 868 | [7 empty] | 1083 | [6 empty] | 749 | [6 empty] | 946
400 |  | 754 | [7 empty] | 940 | [6 empty] | 656 | [6 empty] | 823
300 |  | 629 | [6 empty] | 741 | 783 | [5 empty] | 497 | 561 | [5 empty] | 621 | 703
240 | 514 | 546 | [6 empty] | 641 | 679 | [5 empty] | 430 | 485 | [5 empty] | 538 | 607
185 | 434 | 463 | [6 empty] | 542 | 575 | [5 empty] | 364 | 409 | [5 empty] | 456 | 510
150 | 379 | 406 | [6 empty] | 473 | 504 | [5 empty] | 319 | 356 | [5 empty] | 399 | 444
120 | 328 | 352 | [6 empty] | 410 | 437 | [5 empty] | 276 | 308 | [5 empty] | 346 | 383
95 | 282 | 304 | [6 empty] | 352 | 377 | [5 empty] | 238 | 264 | [5 empty] | 298 | 328
70 | 232 | 251 | [6 empty] | 289 | 310 | [5 empty] | 196 | 216 | [5 empty] | 246 | 268
50 | 180 | 196 | [6 empty] | 225 | 242 | [5 empty] | 153 | 167 | [5 empty] | 192 | 207
35 | 148 | 162 | [6 empty] | 185 | 200 | [5 empty] | 126 | 137 | [5 empty] | 158 | 169
25 | 119 | 131 | [6 empty] | 149 | 161 | [5 empty] | 101 | 110 | [5 empty] | 127 | 135
16 | 94 | [7 empty] | 115 | [6 empty] | 80 | [6 empty] | 100
10 | 70 | [7 empty] | 86 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 75
6 | 51 | [7 empty] | 63 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 54
4 | 40 | [7 empty] | 49 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 42
2.5 | 30 | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 32
1.5 | 22 | [7 empty] | 26 | [6 empty] | 18.5 | [6 empty] | 23
| B.52.11 | [7 empty] | B.52.13 | [6 empty] | B.52.11 | [6 empty] | B.52.13
AL mm2 | E | F | [6 empty] | E | F | [5 empty] | E | F | [5 empty] | E | F
630 |  | 808 | [7 empty] | 996 | [6 empty] | 711 | [6 empty] | 899
500 |  | 694 | [7 empty] | 856 | [6 empty] | 610 | [6 empty] | 770
400 |  | 600 | [7 empty] | 740 | [6 empty] | 526 | [6 empty] | 663
300 | 439 | 497 | [6 empty] | 543 | 613 | [5 empty] | 381 | 434 | [5 empty] | 471 | 547
240 | 380 | 430 | [6 empty] | 470 | 530 | [5 empty] | 330 | 375 | [5 empty] | 409 | 471
185 | 322 | 363 | [6 empty] | 397 | 447 | [5 empty] | 280 | 315 | [5 empty] | 347 | 395
150 | 282 | 316 | [6 empty] | 346 | 389 | [5 empty] | 245 | 274 | [5 empty] | 304 | 343
120 | 244 | 273 | [6 empty] | 300 | 337 | [5 empty] | 212 | 237 | [5 empty] | 263 | 296
95 | 210 | 235 | [6 empty] | 257 | 289 | [5 empty] | 183 | 203 | [5 empty] | 227 | 253
70 | 173 | 192 |  |  |  | 70°C PVC |  |  | 211 | 237 | [5 empty] | 150 | 166 | [5 empty] | 187 | 206
50 | 135 | 149 |  |  |  | 90°C XPLE & EPR |  |  | 164 | 184 | [5 empty] | 117 | 128 | [5 empty] | 146 | 159
35 | 111 | 122 | [6 empty] | 135 | 150 | [5 empty] | 96 | 105 | [5 empty] | 120 | 129
25 | 89 | 98 |  |  |  | CU 2 belastede leder |  |  | 108 | 121 | [5 empty] | 78 | 84 | [5 empty] | 97 | 103
16 | 73 |  |  |  |  | AL 2 belastede leder |  |  | 91 | [6 empty] | 61 | [6 empty] | 77
10 | 54 |  |  |  |  | CU 3 belastede leder |  |  | 67 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 58
6 | 39 |  |  |  |  | AL 3 belastede leder |  |  | 49 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 42
4 | 31 | [7 empty] | 38 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 32
2.5 | 23 | [7 empty] | 28 | [6 empty] | 19.5 | [6 empty] | 24
| FALSE | FALSE | [6 empty] | FALSE | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE
| FALSE | FALSE | [6 empty] | FALSE | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE | [5 empty] | FALSE | FALSE
| 1.5 | 25 | [6 empty] | 1.5 | 25 | [5 empty] | 2.5 | 25 | [5 empty] | 1.5 | 25 | 20
| 2.5 | 25 | [6 empty] | 2.5 | 25 | [5 empty] | 4 | 25 | [5 empty] | 2.5 | 25