## LX
NOIKLX

## Transformer
Beregning af Z̅N
SKN |  |  | 150 |  | MVA
R/X |  |  | 0.3
UN |  |  | 400 |  | V
ZN | = |  | UN² |  |  | => |  |  |  | 400 |  | ² |  |  |  |  | = | 0.0011
|  |  | SKN | [6 empty] | 150 | * | 10 | 6
ϕN | = |  | tan-1 | ( | 1 | ) |  | => |  | tan-1 |  | ( |  | 1 | ) |  | = | 73.3008
[5 empty] | R/X | [8 empty] | 0.3 | [7 empty] | R/X
Z̅N | [13 empty] | 0.0011 |  |  | Ð | 73.3008 |  |  |  | cosϕ
Beregning af transformer Z̅T
S1/1 |  |  | 630 |  | kVA | [15 empty] | 2 | 2 |  | RT | ZT
ek |  |  | 5 |  | % | [15 empty] | 1 | PCU | 23 | er | ek
er |  |  | 4 |  | % | [15 empty] | 2 | er | 224
UT |  |  | 420 |  | V
ZT | = |  | ek * U²T |  |  |  |  | => |  | 5 |  | * |  | 420 | ² |  | = | 0.014
|  |  | 100 * S1/1 | [6 empty] | 100 |  | * | ( | 630 | *103 )
RT | = |  | PCU * U²T |  |  |  |  | => |  | 4 |  | * |  | 420 | ² |  | = | 0
|  |  | S²1/1 | [5 empty] | ( | 630 |  | *103 )2
ϕT | = |  | cos-1 | ( | er | ) |  | cos-1 |  | ( | 4 |  |  |  | ) |  | = | 36.87
[5 empty] | ek | [5 empty] | 5
Z̅T | [11 empty] | = |  | 0.014 |  |  | Ð | 36.87
Kortslutningsstrøm på transformers sekundær klemmer
IKmax3F | = |  |  | UN
|  |  | √3 | * | ( Z̅N + Z̅T)
IKmax3F | = |  | 400 | [15 empty] | = | 15.5
|  |  | √3 | * | 0.0011 |  | Ð | 73.3008 |  |  | + | 0.014 |  |  | Ð | 36.87
IKFPE(N) | = | IKmax3F
IK2F | = |  | √3 | * | IKmax3F | <=> |  | √3 |  | * | 15.5 | [7 empty] | = | 13.4234
|  |  | 2 |  |  |  |  | 2
Hvis der ikke er nogen transformerdata kan der bruges disse værdier IKmax 16kA cosϕ 0,3 Ikmin = 5 gange stikledningenssikringens mærkestrøm
Beregning af Z̅Nmax ved oplyst IKmax
IKmax |  |  | 16 | kA
UN |  |  | 400 | V
cosϕ |  |  | 0.3
Z̅max | = |  | UN |  |  | Ð | cos-1ϕ
√3 * IKmax * 103
|  |  | 400 |  |  |  |  | Ð cos-1 |  | 0.3 | =
|  |  | √3 x | 16 |  | x 103
Z̅Nmax |  | 0.014434 |  | Ð | 72.5424
Beregning af Z̅Nmin ved oplyst IKmin
Sikring |  |  | 250 | A
IKmin |  |  | 1.25 | kA
UN |  |  | 400 | V
cosϕ |  |  | 0.9 | [22 empty] | Ð
Z̅min | = |  | UN |  |  | Ð | cos-1ϕ
√3 * IKmin * 103
|  |  | 400 |  |  |  |  | Ð cos-1 |  | 0.9 | =
|  |  | √3* | 1.25 |  | * 103
Z̅Nmin |  | 0.1848 |  | Ð | 25.8419
Z |  |  | V |  | Rad |  |  | cos |  |  |  | sin
0.0011 |  |  | 73.3008 |  | 4.4209 |  |  | -0.00031608 |  |  |  | -0.0010536
0.014 |  |  | 36.87 |  | 3.7851 |  |  | -0.0112 |  |  |  | -0.0084
0.014899 |  |  | 39.3828
Note on AN11: Forfatter: 400^2/(60*10^6<-cos-1(0,45))

## KabelData
CU 1
Kabel 1 |  |  |  | Kabel 2 |  |  |  | Kabel 3 |  |  |  | Kabel 4 |  |  |  | Kabel 5 |  |  | 0.75 | 1 | 1 | 2
Navn | -W1 |  |  |  | -W2 |  |  |  | -W3 |  |  |  | -W4 |  |  |  | -E5 |  | 1 | 3 | 4 | 3
Materiale | CU |  |  |  | CU |  |  |  | CU |  |  |  | CU |  |  |  | CU |  | 1.5 | 4 | 5 | 4
Antal ledere | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.5 | 5 |  | 5
Kvadrat (mm²) | 50 |  |  |  | 16 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 4
Længde (m) | 15 |  |  | m | 20 |  |  | m | 20 |  |  | m | 18 |  |  | m |  |  | 6
Paralle (n) | 1 |  |  | n | 1 |  |  | n | 1 |  |  | n | 1 |  |  | n | 1 |  | 10
I̅ B | 121 | Ð- | 90 |  | 50 | Ð- | 90 |  | 26 | Ð- | 90 |  | 10 | Ð- | 90 |  |  | Ð- | 16
Z20° | 0.39699 |  |  | Z20° | 1.1531 |  |  | Z20° | 3.0815 |  |  | Z20° | 12.1004 |  |  | Z20° |  |  | 25
Ð 20° | 12.2157 |  |  | Ð 20° | 4.2272 |  |  | Ð 20° | 1.8038 |  |  | Ð 20° | 0.48771 |  |  | Ð 20° |  |  | 35
R | 0.388 |  |  | R | 1.15 |  |  | R | 3.08 |  |  | R | 12.1 |  |  | R |  |  | 50
X | 0.084 |  |  | X | 0.085 |  |  | X | 0.097 |  |  | X | 0.103 |  |  | X |  |  | 70
Z70° | 0.58803 |  |  | Z70° | 1.7271 |  |  | Z70° | 4.621 |  |  | Z70° | 18.1503 |  |  | Z70° |  |  | 95
Ð 70° | 8.2128 |  |  | Ð 70° | 2.821 |  |  | Ð 70° | 1.2028 |  |  | Ð 70° | 0.32515 |  |  | Ð 70° |  |  | 120
150
Kabel 6 |  |  |  | Kabel 7 |  |  |  | Kabel 8 |  |  |  | Hvis man får R og X værdi |  |  |  | Hvis man får R og X værdi |  |  | 185
Navn | [16 empty] | -W10 |  | 240
Materiale | CU |  |  |  | CU |  |  |  | CU |  |  |  | CU |  |  |  | CU |  | 300
Antal ledere | [11 empty] | R 20˚ |  |  |  | R 20˚
Kvadrat (mm²) | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | #VALUE! |  | FALSE
Længde (m) |  |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | m |  |  |  | m
Paralle (n) | 1 |  |  | n | 1 |  |  | n | 1 |  |  | n | 1 |  |  | n | 1
IB |  | Ð- |  |  |  | Ð- |  |  |  | Ð- |  |  |  | Ð- |  |  |  | Ð-
Z20° |  |  |  | Z20° |  |  |  | Z20° |  |  |  | Z20° |  |  |  | Z20°
Ð 20° |  |  |  | Ð 20° |  |  |  | Ð 20° |  |  |  | Ð 20° |  |  |  | Ð 20°
R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  |  | R
X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Z70° |  |  |  | Z70° |  |  |  | Z70° |  |  |  | Z70° |  |  |  | Z70°
Ð 70° |  |  |  | Ð 70° |  |  |  | Ð 70° |  |  |  | Ð 70° |  |  |  | Ð 70°

## IKmax IKmin
Husk overskrift, tegning og forklaring (overskriv dette)
73.3008
[26 empty] | Transformer | 36.87 |  | + Z̅ | + | * | Ð
[26 empty] | Beregnet | 72.5424 |  |  |  | Beregning | Beregning | Beregning | Beregning | Beregning | Beregning | Beregning | Beregning | Beregning | Beregning | Tranformer
[27 empty] | Kabel værdier |  |  |  | 20 grader |  |  |  |  | 70 grader |  |  |  |  | ZT |  | ZN
[27 empty] | Z | fi |  |  | Z | fi | radianer | cos | sin | Z | fi | radianer | cos | sin | Z | fi | Z | fi
[26 empty] | -W1 | 0.006 | 12.2157 | 0.0088 | 8.2128 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0.0176 | 8.2128 | 3.2849 | -0.01742 | -0.0025142 | 0.0011 | 73.3008 | 0.014 | 36.87
[26 empty] | -W2 | 0.0231 | 4.2272 | 0.034542 | 2.821 | 0.014434 | 72.5424 | 4.4077 | -0.0043301 | -0.013769 | 0.069084 | 2.821 | 3.1908 | -0.069 | -0.0034 | Beregnet max |  | Beregnet min
[26 empty] | -W3 | 0.0616 | 1.8038 | 0.09242 | 1.2028 | 0.006 | 12.2157 | 3.3548 | -0.0058641 | -0.0012696 | 0.18484 | 1.2028 | 3.1626 | -0.1848 | -0.00388 | Z | fi | Z | fi
[26 empty] | -W4 | 0.2178 | 0.4877 | 0.32671 | 0.32515 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0.014434 | 72.5424 | 0.1848 | 25.8419
[26 empty] | -E5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0
[31 empty] | 0.018168 | 55.8675 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0
[31 empty] | 0.1848 | 25.8419 | 3.5926 | -0.16632 | -0.080552 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0
[31 empty] | 0.2714 | 2.0681 | 3.1777 | -0.27122 | -0.0097942 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0
[26 empty] | -W10 |  |  |  |  | 0.44677 | 11.6669 |  |  |  | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0
Første fordeling | [5 empty] | Beregnet
| IKmax3F |  |  | kabelværdier er 20˚C
UN
| √3 * |  | ( |  | Z̅N |  |  | + Z̅ | -W1 | [11 empty] | )
<=>
400
| √3 * |  | ( |  |  |  |  | 0.014434 |  | Ð | 72.5424 |  | 0.006 |  |  | Ð | 12.2157 | [7 empty] | )
| = | 12.71 |  | kA
Første fordeling | [5 empty] | Beregnet
Husk overskrift, tegning og forklaring (overskriv dette)
| IKminFN(PE) |  |  | kabelværdi er 70˚ C
Kabelimpedanser Z̅ er regnet på bilag
n* er antal gange impedansen indgår i fejlkredsen
| Kabelimpedans id | [5 empty] | Z̅ | [7 empty] | n* |  |  |  | Z̅ * n
| Z̅ |  | -W1 |  |  |  | 0.0088 |  |  | Ð | 8.2128 |  |  | * | 2 |  |  | = | 0.0176 |  | Ð | 8.2128
| Z̅ |  | -W2 |  |  |  | 0.034542 |  |  | Ð | 2.821 |  |  | * | 2 |  |  | = | 0.069084 |  | Ð | 2.821
| Z̅ |  | -W3 |  |  |  | 0.09242 |  |  | Ð | 1.2028 |  |  | * | 2 |  |  | = | 0.18484 |  | Ð | 1.2028
| Z̅ | [8 empty] | Ð |  |  |  | * |  |  |  | = |  |  | Ð
| Z̅ | [8 empty] | Ð |  |  |  | * |  |  |  | = |  |  | Ð
| Z̅ | [8 empty] | Ð |  |  |  | * |  |  |  | = |  |  | Ð
| Z̅ | [8 empty] | Ð |  |  |  | * |  |  |  | = |  |  | Ð
| Z̅ | [8 empty] | Ð |  |  |  | * |  |  |  | = |  |  | Ð
| Z̅ | [8 empty] | Ð |  |  |  | * |  |  |  | = |  |  | Ð
| Z̅ | [8 empty] | Ð |  |  |  | * |  |  |  | = |  |  | Ð
[12 empty] | Summeret ∑Z̅Kabel | [5 empty] | = | 0.2714 |  | Ð | 2.0681
| IKminFN(PE) |  |  | = |  |  |  | UN
[8 empty] | √3 | * | ( |  |  |  | Z̅N |  | + | ∑ | Z̅Kabel |  | )
<=>
| 400 | [21 empty] | = | 517
| √3 | * | ( | [6 empty] | 0.1848 |  |  | Ð | 25.8419 |  |  | + | 0.2714 |  | Ð | 2.0681
| 400 | [21 empty] | = | 0.51691
| √3 | * | ( | [6 empty] | 0.1848 |  |  | Ð | 25.8419 |  |  | + | 0.2714 |  | Ð | 2.0681

## Udregning (hidden)
| Beregning af nettetmin (Ikmax) |  |  |  | Beregning af nettetmax (Ikmin)
Znet | Znet min | Cos min | Rnet min | Xnet min | Znet max | Cos max | Rnet max | Xnet max
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| beregning af trafo |  |  |  | Omregning af Ikmax |  |  |  | Omregning af Ikmin
Zt | Zt | Cos | Rt | Xt | Znet max | Cos max | Rnet max | Xnet max | Znet max | Cos max | Rnet max | Xnet max
| #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kabel1 | R20 | X | R70 | X
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A
Kabel2 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kabel3
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kabel4
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
modstande kabler- trafo- net | [5 empty] | Modstande kabler og trafo | [5 empty] | Modstande kun kabler |  |  |  |  | modstande kabler- Ikmax - Ikmin
| R20 | X | R70 | X |  |  | R20 | X | R70 | X |  |  | R20 | X | R70 | X |  | R20 | X | R70 | X
Samlt | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Samlt | #N/A | #REF! | #N/A | #REF! |  | Samlt | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Samlt | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Z20 | Cos | Z70 | Cos |  |  | Z20 | Cos | Z70 | Cos |  |  | Z20 | Cos | Z70 | Cos |  | Z20 | Cos | Z70 | Cos
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kabel5
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kabel6
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kabel7
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kabel8
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kabel9
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kabel10
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Kabel (hidden)
Kabel værdier tabel nr.13 0g tabel 17 | [10 empty] | G | AL | 1
[11 empty] | X | CU | 2
|  |  | Kabel værdi 20 grader |  |  |  | Kabel værdi 70 grader |  |  |  |  | Tilledning | 3
Type | Leder | Oversigt | R | X | Z 20 | Cos fi 20 | Z 70 | Cos fi 70 | R | X |  |  | 4
Kobber | 3-leder | 1.5 | 12.1 | 0.103 | 12.1004 | 0.48771 | 18.1503 | 0.32515 | 18.15 | 0.103 |  |  | 5
| 3-leder | 2.5 | 7.41 | 0.095 | 7.4106 | 0.73452 | 11.1154 | 0.4897 | 11.115 | 0.095
| 3-leder | 4 | 4.61 | 0.089 | 4.6109 | 1.106 | 6.9156 | 0.73739 | 6.915 | 0.089
| 3-leder | 6 | 3.08 | 0.087 | 3.0812 | 1.618 | 4.6208 | 1.0788 | 4.62 | 0.087
| 3-leder | 10 | 1.83 | 0.082 | 1.8318 | 2.5656 | 2.7462 | 1.7111 | 2.745 | 0.082
| 3-leder | 16 | 1.15 | 0.078 | 1.1526 | 3.8802 | 1.7268 | 2.589 | 1.725 | 0.078
| 3-leder | 25 | 0.727 | 0.079 | 0.73128 | 6.2018 | 1.0934 | 4.1435 | 1.0905 | 0.079
| 3-leder | 35 | 0.525 | 0.74 | 0.90732 | 54.6458 | 0.79097 | 5.3682 | 0.7875 | 0.074
| 4-leder | 1.5 | 12.1 | 0.11 | 12.1005 | 0.52086 | 18.1503 | 0.34724 | 18.15 | 0.11
| 4-leder | 2.5 | 7.41 | 0.102 | 7.4107 | 0.78864 | 11.1155 | 0.52578 | 11.115 | 0.102
| 4-leder | 4 | 4.61 | 0.096 | 4.611 | 1.193 | 6.9157 | 0.79538 | 6.915 | 0.096
| 4-leder | 6 | 3.08 | 0.094 | 3.0814 | 1.7481 | 4.621 | 1.1656 | 4.62 | 0.094
| 4-leder | 10 | 1.83 | 0.089 | 1.8322 | 2.7843 | 2.7464 | 1.857 | 2.745 | 0.089
| 4-leder | 16 | 1.15 | 0.085 | 1.1531 | 4.2272 | 1.7271 | 2.821 | 1.725 | 0.085
| 4-leder | 25 | 0.727 | 0.086 | 0.73207 | 6.7464 | 1.0939 | 4.5092 | 1.0905 | 0.086
| 4-leder | 35 | 0.525 | 0.082 | 0.53137 | 8.8773 | 0.79176 | 5.9446 | 0.7875 | 0.082
| 4-leder | 50 | 0.388 | 0.084 | 0.39699 | 12.2157 | 0.58803 | 8.2128 | 0.582 | 0.084
| 4-leder | 70 | 0.269 | 0.081 | 0.28093 | 16.7578 | 0.41155 | 11.3509 | 0.4035 | 0.081
| 4-leder | 95 | 0.194 | 0.082 | 0.21062 | 22.9128 | 0.30233 | 15.7371 | 0.291 | 0.082
| 4-leder | 120 | 0.155 | 0.082 | 0.17535 | 27.8803 | 0.24654 | 19.4271 | 0.2325 | 0.082
| 4-leder | 150 | 0.126 | 0.084 | 0.15143 | 33.6901 | 0.20683 | 23.9625 | 0.189 | 0.084
| 4-leder | 185 | 0.1017 | 0.082 | 0.13064 | 38.879 | 0.17324 | 28.2515 | 0.1526 | 0.082
| 4-leder | 240 | 0.0787 | 0.083 | 0.11438 | 46.5233 | 0.14435 | 35.0993 | 0.1181 | 0.083
| 5-leder | 1.5 | 12.1 | 0.113 | 12.1005 | 0.53506 | 18.1504 | 0.35671 | 18.15 | 0.113
| 5-leder | 2.5 | 7.41 | 0.105 | 7.4107 | 0.81183 | 11.1155 | 0.54124 | 11.115 | 0.105
| 5-leder | 4 | 4.61 | 0.099 | 4.6111 | 1.2302 | 6.9157 | 0.82023 | 6.915 | 0.099
| 5-leder | 6 | 3.08 | 0.097 | 3.0815 | 1.8038 | 4.621 | 1.2028 | 4.62 | 0.097
| 5-leder | 10 | 1.83 | 0.092 | 1.8323 | 2.878 | 2.7465 | 1.9196 | 2.745 | 0.092
| 5-leder | 16 | 1.15 | 0.088 | 1.1534 | 4.3758 | 1.7272 | 2.9204 | 1.725 | 0.088
| 5-leder | 25 | 0.727 | 0.089 | 0.73243 | 6.9795 | 1.0941 | 4.6658 | 1.0905 | 0.089
| 5-leder | 35 | 0.525 | 0.085 | 0.53184 | 9.1967 | 0.79207 | 6.1605 | 0.7875 | 0.085
Aluminium | 4-leder | 16 | 1.91 | 0.069 | 1.9112 | 2.0689 | 2.8658 | 1.3796 | 2.865 | 0.069
| 4-leder | 25 | 1.2 | 0.084 | 1.2029 | 4.0042 | 1.802 | 2.6719 | 1.8 | 0.084
| 4-leder | 35 | 0.868 | 0.082 | 0.87186 | 5.3967 | 1.3046 | 3.6037 | 1.302 | 0.082
| 4-leder | 50 | 0.641 | 0.081 | 0.6461 | 7.202 | 0.96491 | 4.8154 | 0.9615 | 0.081
| 4-leder | 70 | 0.444 | 0.08 | 0.45115 | 10.214 | 0.67079 | 6.8496 | 0.666 | 0.08
| 4-leder | 95 | 0.321 | 0.078 | 0.33034 | 13.6576 | 0.48778 | 9.2016 | 0.4815 | 0.078
| 4-leder | 120 | 0.254 | 0.077 | 0.26541 | 16.8647 | 0.3887 | 11.4256 | 0.381 | 0.077
| 4-leder | 150 | 0.207 | 0.078 | 0.22121 | 20.647 | 0.32015 | 14.1014 | 0.3105 | 0.078
| 4-leder | 185 | 0.166 | 0.078 | 0.18341 | 25.1679 | 0.26093 | 17.3933 | 0.249 | 0.078
| 4-leder | 240 | 0.127 | 0.077 | 0.14852 | 31.2284 | 0.20547 | 22.0085 | 0.1905 | 0.077
| 4-leder | 300 | 0.103 | 0.077 | 0.1286 | 36.7808 | 0.17262 | 26.4908 | 0.1545 | 0.077
| 5-leder | 16 | 1.91 | 0.072 | 1.9114 | 2.1588 | 2.8659 | 1.4396 | 2.865 | 0.072
| 5-leder | 25 | 1.2 | 0.087 | 1.2031 | 4.1467 | 1.8021 | 2.7671 | 1.8 | 0.087
Værdier er taget fra 4 ledet kabel. |  | 1.5 | 12.1 | 0.11 | 12.1005 | 0.52086 | 18.1503 | 0.34724 | 18.15 | 0.11
|  | 2.5 | 7.41 | 0.102 | 7.4107 | 0.78864 | 11.1155 | 0.52578 | 11.115 | 0.102
|  | 4 | 4.61 | 0.096 | 4.611 | 1.193 | 6.9157 | 0.79538 | 6.915 | 0.096
|  | 6 | 3.08 | 0.094 | 3.0814 | 1.7481 | 4.621 | 1.1656 | 4.62 | 0.094
|  | 10 | 1.83 | 0.089 | 1.8322 | 2.7843 | 2.7464 | 1.857 | 2.745 | 0.089
|  | 16 | 1.15 | 0.085 | 1.1531 | 4.2272 | 1.7271 | 2.821 | 1.725 | 0.085
|  | 25 | 0.727 | 0.086 | 0.73207 | 6.7464 | 1.0939 | 4.5092 | 1.0905 | 0.086
|  | 35 | 0.525 | 0.082 | 0.53137 | 8.8773 | 0.79176 | 5.9446 | 0.7875 | 0.082
|  | 50 | 0.388 | 0.084 | 0.39699 | 12.2157 | 0.58803 | 8.2128 | 0.582 | 0.084
|  | 70 | 0.269 | 0.081 | 0.28093 | 16.7578 | 0.41155 | 11.3509 | 0.4035 | 0.081
|  | 95 | 0.194 | 0.082 | 0.21062 | 22.9128 | 0.30233 | 15.7371 | 0.291 | 0.082
|  | 120 | 0.155 | 0.082 | 0.17535 | 27.8803 | 0.24654 | 19.4271 | 0.2325 | 0.082
|  | 150 | 0.126 | 0.084 | 0.15143 | 33.6901 | 0.20683 | 23.9625 | 0.189 | 0.084
|  | 185 | 0.1017 | 0.082 | 0.13064 | 38.879 | 0.17324 | 28.2515 | 0.1526 | 0.082
|  | 240 | 0.0787 | 0.083 | 0.11438 | 46.5233 | 0.14435 | 35.0993 | 0.1181 | 0.083
|  | 16 | 1.91 | 0.069 | 1.9112 | 2.0689 | 2.8658 | 1.3796 | 2.865 | 0.069
|  | 25 | 1.2 | 0.084 | 1.2029 | 4.0042 | 1.802 | 2.6719 | 1.8 | 0.084
|  | 35 | 0.868 | 0.082 | 0.87186 | 5.3967 | 1.3046 | 3.6037 | 1.302 | 0.082
|  | 50 | 0.641 | 0.081 | 0.6461 | 7.202 | 0.96491 | 4.8154 | 0.9615 | 0.081
|  | 70 | 0.444 | 0.08 | 0.45115 | 10.214 | 0.67079 | 6.8496 | 0.666 | 0.08
|  | 95 | 0.321 | 0.078 | 0.33034 | 13.6576 | 0.48778 | 9.2016 | 0.4815 | 0.078
|  | 120 | 0.254 | 0.077 | 0.26541 | 16.8647 | 0.3887 | 11.4256 | 0.381 | 0.077
|  | 150 | 0.207 | 0.078 | 0.22121 | 20.647 | 0.32015 | 14.1014 | 0.3105 | 0.078
|  | 185 | 0.166 | 0.078 | 0.18341 | 25.1679 | 0.26093 | 17.3933 | 0.249 | 0.078
|  | 240 | 0.127 | 0.077 | 0.14852 | 31.2284 | 0.20547 | 22.0085 | 0.1905 | 0.077
|  | 300 | 0.103 | 0.077 | 0.1286 | 36.7808 | 0.17262 | 26.4908 | 0.1545 | 0.077
Værdierne i denne tabel er opgivet for følgende kabel typer
NOIKLX, PVIKX, NOIKX, NOIKX FLEX - OG ALU NOIK AL-M, NOIK AL-S NOBH AL-S
TILLEDNINGER Kabel værdier tabel nr.13 0g tabel 17
|  |  | Kabel værdi 20 grader |  |  |  | Kabel værdi 70 grader
Type | Leder | Oversigt | R | X | Z 20 | Cos fi 20 | Z 70 | Cos fi 70 | R | X
Kobber | 2-leder | 0.75 | 26 | 0.111 | 26.0002 | 0.24461 | 39.0002 | 0.16307 | 39 | 0.111
| 2-leder | 1 | 19.5 | 0.105 | 19.5003 | 0.30851 | 29.2502 | 0.20568 | 29.25 | 0.105
| 2-leder | 1.5 | 13.3 | 0.107 | 13.3004 | 0.46094 | 19.9503 | 0.3073 | 19.95 | 0.107
| 2-leder | 2.5 | 7.98 | 0.103 | 7.9807 | 0.73949 | 11.9704 | 0.49301 | 11.97 | 0.103
| 3-leder | 0.75 | 26 | 0.111 | 26.0002 | 0.24461 | 39.0002 | 0.16307 | 39 | 0.111
| 3-leder | 1 | 19.5 | 0.105 | 19.5003 | 0.30851 | 29.2502 | 0.20568 | 29.25 | 0.105
| 3-leder | 1.5 | 13.3 | 0.107 | 13.3004 | 0.46094 | 19.9503 | 0.3073 | 19.95 | 0.107
| 3-leder | 2.5 | 7.98 | 0.103 | 7.9807 | 0.73949 | 11.9704 | 0.49301 | 11.97 | 0.103
| 3-leder | 4 | 4.95 | 0.1 | 4.951 | 1.1573 | 7.4257 | 0.77161 | 7.425 | 0.1
| 3-leder | 6 | 3.3 | 0.099 | 3.3015 | 1.7184 | 4.951 | 1.1458 | 4.95 | 0.099
| 3-leder | 10 | 1.95 | 0.093 | 1.9522 | 2.7305 | 2.8665 | 1.8592 | 2.865 | 0.093
| 3-leder | 16 | 1.21 | 0.09 | 1.2133 | 4.2538 | 1.8172 | 2.8388 | 1.815 | 0.09
| 3-leder | 25 | 0.7803 | 0.086 | 0.78502 | 6.2894 | 1.1737 | 4.2021 | 1.1705 | 0.086
| 3-leder | 35 | 0.5545 | 0.086 | 0.56113 | 8.816 | 0.83623 | 5.9029 | 0.8318 | 0.086
| 4-leder | 0.75 | 26 | 0.118 | 26.0003 | 0.26003 | 39.0002 | 0.17336 | 39 | 0.118
| 4-leder | 1 | 19.5 | 0.113 | 19.5003 | 0.33202 | 29.2502 | 0.22135 | 29.25 | 0.113
| 4-leder | 1.5 | 13.3 | 0.114 | 13.3005 | 0.49109 | 19.9503 | 0.3274 | 19.95 | 0.114
| 4-leder | 2.5 | 7.98 | 0.111 | 7.9808 | 0.79692 | 11.9705 | 0.5313 | 11.97 | 0.111
| 4-leder | 4 | 4.95 | 0.108 | 4.9512 | 1.2499 | 7.4258 | 0.83333 | 7.425 | 0.108
| 4-leder | 6 | 3.3 | 0.106 | 3.3017 | 1.8398 | 4.9511 | 1.2268 | 4.95 | 0.106
| 4-leder | 10 | 1.91 | 0.1 | 1.9126 | 2.997 | 2.8667 | 1.999 | 2.865 | 0.1
| 4-leder | 16 | 1.21 | 0.097 | 1.2139 | 4.5833 | 1.8176 | 3.0592 | 1.815 | 0.097
| 4-leder | 25 | 0.7803 | 0.094 | 0.78594 | 6.8691 | 1.1743 | 4.5914 | 1.1705 | 0.094
| 4-leder | 35 | 0.5545 | 0.093 | 0.56224 | 9.521 | 0.83698 | 6.3795 | 0.8318 | 0.093
| 4-leder | 50 | 0.3868 | 0.093 | 0.39782 | 13.5193 | 0.58761 | 9.1065 | 0.5802 | 0.093
| 4-leder | 70 | 0.2732 | 0.091 | 0.28796 | 18.4224 | 0.41978 | 12.5199 | 0.4098 | 0.091
| 4-leder | 95 | 0.2076 | 0.093 | 0.22748 | 24.1313 | 0.32499 | 16.6283 | 0.3114 | 0.093
| 4-leder | 120 | 0.163 | 0.09 | 0.1862 | 28.9052 | 0.26054 | 20.2086 | 0.2445 | 0.09
| 4-leder | 150 | 0.1315 | 0.089 | 0.15879 | 34.0904 | 0.21644 | 24.2796 | 0.1973 | 0.089
| 4-leder | 185 | 0.1091 | 0.089 | 0.1408 | 39.2064 | 0.18633 | 28.5319 | 0.1637 | 0.089
| 4-leder | 240 | 0.0841 | 0.09 | 0.12318 | 46.9409 | 0.155 | 35.4947 | 0.1262 | 0.09
| 4-leder | 300 | 0.0691 | 0.089 | 0.11268 | 52.1741 | 0.13666 | 40.6377 | 0.1037 | 0.089
| 5-leder | 0.75 | 26 | 0.131 | 26.0003 | 0.28868 | 39.0002 | 0.19245 | 39 | 0.131
| 5-leder | 1 | 19.5 | 0.126 | 19.5004 | 0.37021 | 29.2503 | 0.24681 | 29.25 | 0.126
| 5-leder | 1.5 | 13.3 | 0.128 | 13.3006 | 0.5514 | 19.9504 | 0.36761 | 19.95 | 0.128
| 5-leder | 2.5 | 7.98 | 0.124 | 7.981 | 0.89024 | 11.9706 | 0.59352 | 11.97 | 0.124
| 5-leder | 4 | 4.95 | 0.121 | 4.9515 | 1.4003 | 7.426 | 0.93363 | 7.425 | 0.121
| 5-leder | 6 | 3.3 | 0.119 | 3.3021 | 2.0652 | 4.9514 | 1.3771 | 4.95 | 0.119
| 5-leder | 10 | 1.91 | 0.114 | 1.9134 | 3.4157 | 2.8673 | 2.2786 | 2.865 | 0.114
| 5-leder | 16 | 1.21 | 0.111 | 1.2151 | 5.2414 | 1.8184 | 3.4997 | 1.815 | 0.111
| 5-leder | 25 | 0.7803 | 0.107 | 0.7876 | 7.8081 | 1.1754 | 5.2231 | 1.1705 | 0.107

## Kabeludskrif
Impedansværdier 20 grader
Kabel type |  | Formel |  |  | Z̅ | * | l |  | Z̅kabel20˚ [Ω] |  |  | Sumeret Z
[5 empty] | n |  | 1000
Navn |  | Z 20° |  | n | ϕ 20° |  | Længden m |  | Z20° |  | ϕ 20° | Σ Z̅ |  | ϕ 20°
Z̅ |  |  | 0.39699 | Ð | 12.2157 |  | 15 | = | 0.006 | Ð | 12.2157 | 0.006 | Ð | 12.2157
| -W1 |  |  |  |  | *
|  |  |  | 1 |  |  | 1000
Z̅ |  |  | 1.1531 | Ð | 4.2272 |  | 20 | = | 0.0231 | Ð | 4.2272 | #REF! | Ð | #REF!
| -W2 |  |  |  |  | *
|  |  |  | 1 |  |  | 1000
Z̅ |  |  | 3.0815 | Ð | 1.8038 |  | 20 | = | 0.0616 | Ð | 1.8038 | #REF! | Ð | #REF!
| -W3 |  |  |  |  | *
|  |  |  | 1 |  |  | 1000
Z̅ |  |  | 12.1004 | Ð | 0.48771 |  | 18 | = | 0.2178 | Ð | 0.48771 | #REF! | Ð | #REF!
| -W4 |  |  |  |  | *
|  |  |  | 1 |  |  | 1000
Z̅ |  |  |  | Ð |  |  |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF!
| -E5 |  |  |  |  | *
1
Z̅ |  |  |  | Ð |  |  |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF!
*
1
Z̅ |  |  |  | Ð |  |  |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF!
*
1
Z̅ |  |  |  | Ð |  |  |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF!
*
1
Med R og X værdier Formel |  |  |  | R+JX |  | * | l
|  |  |  | n |  |  | 1000
Z̅ |  |  |  | + |  |  |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF! | 0 | 0
*
1
Z̅ |  |  |  | + |  |  |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF! | 0 | 0
| -W10 |  |  |  |  | *
1
Impedansværdier 70 grader
Kabel type |  | Formel |  |  | Z̅ | * | l | = | Z̅kabel70˚ [Ω] |  |  | Sumeret Z
[5 empty] | n |  | 1000
Navn |  | Z 70° |  | n | ϕ 70° |  | Længden |  | Z 70° |  | ϕ 70° | Σ Z̅ |  | ϕ 70°
Z̅ |  |  | 0.58803 | Ð | 8.2128 | * | 15 | = | 0.0088205 | Ð | 8.2128 | 0.0088205 | Ð | 8.2128
-W1
|  |  |  | 1 |  |  | 1000
Z̅ |  |  | 1.7271 | Ð | 2.821 | * | 20 | = | 0.034542 | Ð | 2.821 | #REF! | Ð | #REF!
-W2
|  |  |  | 1 |  |  | 1000
Z̅ |  |  | 4.621 | Ð | 1.2028 | * | 20 | = | 0.09242 | Ð | 1.2028 | #REF! | Ð | #REF!
-W3
|  |  |  | 1 |  |  | 1000
Z̅ |  |  | 18.1503 | Ð | 0.32515 | * | 18 | = | 0.32671 | Ð | 0.32515 | #REF! | Ð | #REF!
-W4
|  |  |  | 1 |  |  | 1000
Z̅ |  |  |  | Ð |  | * |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF!
-E5
1
Z̅ |  |  |  | Ð |  | * |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF!
1
Z̅ |  |  |  | Ð |  |  |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF!
*
1
Z̅ |  |  |  | Ð |  |  |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF!
*
1
Med R og X værdier Formel |  |  |  | 1,5*R+JX |  | * | l
|  |  |  | n |  |  | 1000
Z̅ |  |  |  | + |  |  |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF! | 0 | 0
*
1
Z̅ |  |  |  | + |  |  |  | = |  | Ð |  | #REF! | Ð | #REF! | 0 | 0
| -W10 |  |  |  |  | *
1

## udregning 2 (hidden)
betegnelse | kabet | meter | n | 20- pr.km | z 20 | fi 20 | 70- pr.km | z 70 | fi 70 | killometer
bugger difineret |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
#REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 1000
#REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | 1000
#REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 1000
#REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | 1000
#REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 1000
-W1 | CU | 15 | 1 | #N/A | 0.39699 | 12.2157 | #N/A | 0.58803 | 8.2128 | 1000
-W2 | CU | 20 | 1 | #N/A | 1.1531 | 4.2272 | #N/A | 1.7271 | 2.821 | 1000
-W3 | CU | 20 | 1 | #N/A | 3.0815 | 1.8038 | #N/A | 4.621 | 1.2028 | 1000
-W4 | CU | 18 | 1 | #N/A | 12.1004 | 0.48771 | #N/A | 18.1503 | 0.32515 | 1000
-E5 | CU | 0 | 1 | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1000
0 | CU | 0 | 1 | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1000
0 | CU | 0 | 1 | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1000
0 | CU | 0 | 1 | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1000
0 | CU | 0 | 1 | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1000
-W10 | CU | 0 | 1 | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 1000
#REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1000
#REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1000
#REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1000
#REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1000

## Kabel gummi (hidden)
TILLEDNINGER Kabel værdier tabel nr.13 0g tabel 17
|  |  | Kabel værdi 20 grader |  |  |  | Kabel værdi 70 grader
Type | Leder | Oversigt | R | X | Z 20 | Cos fi 20 | Z 70 | Cos fi 70 | R | X
CU | 2-leder | CU2x0,75 | 26 | 0.111 | 26.0002 | 0.24461 | 39.0002 | 0.16307 | 39 | 0.111
CU | 2-leder | CU 2x1 | 19.5 | 0.105 | 19.5003 | 0.30851 | 29.2502 | 0.20568 | 29.25 | 0.105
CU | 2-leder | CU 2x1,5 | 13.3 | 0.107 | 13.3004 | 0.46094 | 19.9503 | 0.3073 | 19.95 | 0.107
CU | 2-leder | CU 2x2,5 | 7.98 | 0.103 | 7.9807 | 0.73949 | 11.9704 | 0.49301 | 11.97 | 0.103
CU | 3-leder | CU3x0,75 | 26 | 0.111 | 26.0002 | 0.24461 | 39.0002 | 0.16307 | 39 | 0.111
CU | 3-leder | CU 3x1 | 19.5 | 0.105 | 19.5003 | 0.30851 | 29.2502 | 0.20568 | 29.25 | 0.105
CU | 3-leder | CU 3x1,5 | 13.3 | 0.107 | 13.3004 | 0.46094 | 19.9503 | 0.3073 | 19.95 | 0.107
CU | 3-leder | CU 3x2,5 | 7.98 | 0.103 | 7.9807 | 0.73949 | 11.9704 | 0.49301 | 11.97 | 0.103
CU | 3-leder | CU 3x4 | 4.95 | 0.1 | 4.951 | 1.1573 | 7.4257 | 0.77161 | 7.425 | 0.1
CU | 3-leder | CU 3x6 | 3.3 | 0.099 | 3.3015 | 1.7184 | 4.951 | 1.1458 | 4.95 | 0.099
CU | 3-leder | CU 3x10 | 1.95 | 0.093 | 1.9522 | 2.7305 | 2.8665 | 1.8592 | 2.865 | 0.093
CU | 3-leder | CU 3x16 | 1.21 | 0.09 | 1.2133 | 4.2538 | 1.8172 | 2.8388 | 1.815 | 0.09
CU | 3-leder | CU 3x25 | 0.7803 | 0.086 | 0.78502 | 6.2894 | 1.1737 | 4.2021 | 1.1705 | 0.086
AL | 3-leder | CU 3x35 | 0.5545 | 0.086 | 0.56113 | 8.816 | 0.83623 | 5.9029 | 0.8318 | 0.086
AL | 4-leder | CU4x0,75 | 26 | 0.118 | 26.0003 | 0.26003 | 39.0002 | 0.17336 | 39 | 0.118
CU | 4-leder | CU 4x1 | 19.5 | 0.113 | 19.5003 | 0.33202 | 29.2502 | 0.22135 | 29.25 | 0.113
CU | 4-leder | CU 4x1,5 | 13.3 | 0.114 | 13.3005 | 0.49109 | 19.9503 | 0.3274 | 19.95 | 0.114
CU | 4-leder | CU 4x2,5 | 7.98 | 0.111 | 7.9808 | 0.79692 | 11.9705 | 0.5313 | 11.97 | 0.111
CU | 4-leder | CU 4x4 | 4.95 | 0.108 | 4.9512 | 1.2499 | 7.4258 | 0.83333 | 7.425 | 0.108
CU | 4-leder | CU 4x6 | 3.3 | 0.106 | 3.3017 | 1.8398 | 4.9511 | 1.2268 | 4.95 | 0.106
CU | 4-leder | CU 4x10 | 1.91 | 0.1 | 1.9126 | 2.997 | 2.8667 | 1.999 | 2.865 | 0.1
CU | 4-leder | CU 4x16 | 1.21 | 0.097 | 1.2139 | 4.5833 | 1.8176 | 3.0592 | 1.815 | 0.097
CU | 4-leder | CU 4x25 | 0.7803 | 0.094 | 0.78594 | 6.8691 | 1.1743 | 4.5914 | 1.1705 | 0.094
CU | 4-leder | CU 4x35 | 0.5545 | 0.093 | 0.56224 | 9.521 | 0.83698 | 6.3795 | 0.8318 | 0.093
CU | 4-leder | CU 4x50 | 0.3868 | 0.093 | 0.39782 | 13.5193 | 0.58761 | 9.1065 | 0.5802 | 0.093
CU | 4-leder | CU 4x70 | 0.2732 | 0.091 | 0.28796 | 18.4224 | 0.41978 | 12.5199 | 0.4098 | 0.091
CU | 4-leder | CU 4x95 | 0.2076 | 0.093 | 0.22748 | 24.1313 | 0.32499 | 16.6283 | 0.3114 | 0.093
CU | 4-leder | CU 4x120 | 0.163 | 0.09 | 0.1862 | 28.9052 | 0.26054 | 20.2086 | 0.2445 | 0.09
CU | 4-leder | CU 4x150 | 0.1315 | 0.089 | 0.15879 | 34.0904 | 0.21644 | 24.2796 | 0.1973 | 0.089
CU | 4-leder | CU 4x185 | 0.1091 | 0.089 | 0.1408 | 39.2064 | 0.18633 | 28.5319 | 0.1637 | 0.089
CU | 4-leder | CU 4x240 | 0.0841 | 0.09 | 0.12318 | 46.9409 | 0.155 | 35.4947 | 0.1262 | 0.09
CU | 4-leder | CU 4x300 | 0.0691 | 0.089 | 0.11268 | 52.1741 | 0.13666 | 40.6377 | 0.1037 | 0.089
CU | 5-leder | CU5x0,75 | 26 | 0.131 | 26.0003 | 0.28868 | 39.0002 | 0.19245 | 39 | 0.131
CU | 5-leder | CU 5x1 | 19.5 | 0.126 | 19.5004 | 0.37021 | 29.2503 | 0.24681 | 29.25 | 0.126
CU | 5-leder | CU 5x1,5 | 13.3 | 0.128 | 13.3006 | 0.5514 | 19.9504 | 0.36761 | 19.95 | 0.128
CU | 5-leder | CU 5x2,5 | 7.98 | 0.124 | 7.981 | 0.89024 | 11.9706 | 0.59352 | 11.97 | 0.124
CU | 5-leder | CU 5x4 | 4.95 | 0.121 | 4.9515 | 1.4003 | 7.426 | 0.93363 | 7.425 | 0.121
CU | 5-leder | CU 5x6 | 3.3 | 0.119 | 3.3021 | 2.0652 | 4.9514 | 1.3771 | 4.95 | 0.119
AL | 5-leder | CU 5x10 | 1.91 | 0.114 | 1.9134 | 3.4157 | 2.8673 | 2.2786 | 2.865 | 0.114
AL | 5-leder | CU 5x16 | 1.21 | 0.111 | 1.2151 | 5.2414 | 1.8184 | 3.4997 | 1.815 | 0.111
AL | 5-leder | CU 5x25 | 0.7803 | 0.107 | 0.7876 | 7.8081 | 1.1754 | 5.2231 | 1.1705 | 0.107
|  | Disp |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Disp |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Disp |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Disp |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Disp |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Disp |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Disp |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Disp |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Værdierne i denne tabel er opgivet for følgende kabel typer
NOPKA, H05VV-F, H05RR-F, H05RN-F,

## Spændingsfald
[21 empty] | Z | Ð | mm² | IB | Ð | z | fi | radianer | cos | sin |  |  |  |  | radianer | cos | sin
[20 empty] | -W1 | 0.006 | 12.2157 | 50 | 121 | 90 | 0.726 | -77.7843 | 1.784 | -0.15362 | 0.70956 | 0.726 |  | 230 | 0 | 3.1416 | -230 | 2.8178e-14 | -0.15471
[20 empty] | -W2 | 0.0231 | 4.2272 | 16 | 50 | 90 | 1.155 | -85.7728 | 1.6446 | -0.085137 | 1.1519 | 1.155 |  | 230 | 0 | 3.1416 | -230 | 2.8178e-14 | -0.088021 | 0.085135
[20 empty] | -W3 | 0.0616 | 1.8038 | 6 | 26 | 90 | 1.6016 | -88.1962 | 1.6023 | -0.050415 | 1.6008 | 1.6016 |  | 230 | 0 | 3.1416 | -230 | 2.8178e-14 | -0.055985 | 0.050412
[20 empty] | -W4 | 0.2178 | 0.48771 | 1.5 | 10 | 90 | 2.178 | -89.5123 | 1.5793 | -0.018539 | 2.1779 | 2.178 |  | 230 | 0 | 3.1416 | -230 | 2.8178e-14 | -0.02885 | 0.018537
[20 empty] | -E5 | [12 empty] | 230 | 0 | 3.1416 | -230 | 2.8178e-14 | #VALUE! | #VALUE!
[33 empty] | 230 | 0 | 3.1416 | -230 | 2.8178e-14 | #VALUE! | #VALUE!
[33 empty] | 230 | 0 | 3.1416 | -230 | 2.8178e-14 | #VALUE! | #VALUE!
[33 empty] | 230 | 0 | 3.1416 | -230 | 2.8178e-14 | #VALUE! | #VALUE!
[33 empty] | 230 | 0 | 3.1416 | -230 | 2.8178e-14 | #VALUE! | #VALUE!
[20 empty] | -W10 | [11 empty] | 5.6485 | 230 | 0 | 3.1416 | -230 | 2.8178e-14 | #VALUE! | #VALUE!
[20 empty] | Y / D |  |  |  | 33.3333 | 90 | 0.77 | -85.7728 | 1.6446 | -0.056758 | 0.76791 | 0.77 | 6.4184
[20 empty] | Dahlander |  |  | Radianer | cos | sin | Ny z | ny vinkel
[20 empty] | Høj | 0.006 | 12.2157 | 3.3548 | -0.0058641 | -0.0012696 | 0.017512 | 6.9565
[20 empty] | Lav | 0.01155 | 4.2272 | 3.2154 | -0.011519 | -0.00085137 | 2.1189 | -18.9206 | 2.8114 | -2.0044 | 0.68707 | 2.1189 | 6.7364
Kabel id | UF -¦ U̅F - ( I̅B * Z̅kabel ) ¦ | [12 empty] | = | ΔU̅
Navn | [6 empty] | I̅B |  |  | * | Z̅kabel |  |  |  | ΔU̅(1),(2)….
-W1 |  |  |  |  | (1) |  | 121 | Ð | 90 | * | 0.006 | Ð | 12.2157 | = | 0.726 | Ð | -77.7843
-W2 |  |  |  |  | (2) |  | 50 | Ð | 90 | * | 0.0231 | Ð | 4.2272 | = | 1.155 | Ð | -85.7728
-W3 |  |  |  |  | (3) |  | 26 | Ð | 90 | * | 0.0616 | Ð | 1.8038 | = | 1.6016 | Ð | -88.1962
-W4 |  |  |  |  | (4) |  | 10 | Ð | 90 | * | 0.2178 | Ð | 0.48771 | = | 2.178 | Ð | -89.5123
[5 empty] | (5) |  |  | Ð |  | * |  | Ð |  | = |  | Ð
[5 empty] | (6) |  |  | Ð |  | * |  | Ð |  | = |  | Ð
[5 empty] | (7) |  |  | Ð |  | * |  | Ð |  | = |  | Ð
[5 empty] | (8) |  |  | Ð |  | * |  | Ð |  | = |  | Ð
[5 empty] | (9) |  |  | Ð |  | * |  | Ð |  | = |  | Ð
[5 empty] | (10) |  |  | Ð |  | * |  | Ð |  | = |  | Ð
∑∆U = UF -¦U̅F - (∆U̅(1)+∆U̅(2)+∆U̅(3)+osv.)¦ | [11 empty] | ƩΔU |  | = | 5.6485
[12 empty] | ƩΔU% |  | = | 2.456%
Stjerne trekant |  | UF |  | = | U̅F | - | 2 | * | I̅B | * | Z̅kabel | = |  |  | ΔU̅
3
-W2 | 230 | Ð | 0 | - | 2 | * | 50 | Ð | 90 | * | 0.0231 | Ð | 4.2272 | = | 0.77 | Ð | -85.7728
3
Dahlandermotor |  | UF |  | = | U̅F | - | I̅B | *( | Z̅høj | + | Z̅lav | )= |  |  |  |  | ΔU̅
2
-W1 | Høj | 121 |  |  | Ð | 90 |  | *( | 0.006 | Ð | 12.2157 | + | 0.0231 | Ð | 4.2272 | ) = | 7.4448 | Ð | -18.9206
-W2 | Lav | [11 empty] | 2

## Belast
Belastningstabel |  |  |  |  | Tavle |  |  | -A2
[18 empty] | L1 |  |  | L2 |  |  | L3 |  |  | Startstrøm
Startstrøm
Navn |  |  | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Cos |  | Vinkel | Gange |  | Strøm | Cos | Vinkel | 400 | Iw | Iwl | komp | Iw | Iwl | komp | Iw | Iwl | komp | Iw | Iwl | komp
-W09.1 |  |  | 6 | [5 empty] | 0.95 |  | -18.1949 | 4 |  | 24 | 0.95 | -18.1949 | 230 | 5.7 | 1.8735 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 7.494 | 24
-W09.2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0.95 |  | -18.1949 | 6 |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2.498 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-W09.3 |  |  | 6 | [5 empty] | 0.95 |  | -18.1949 | 4 |  | 24 |  | -90 | √3 * | 5.7 | 1.8735 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24
-W09.4 |  |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 0.9 |  | -25.8419 | 6 |  | 132 |  | -90 | 1 X | 19.8 | 9.5896 | 22 | 19.8 | 9.5896 | 22 | 19.8 | 9.5896 | 22 | 0 | 132 | 132
-W09.5 | [6 empty] | 8 |  | 0.9 |  | -25.8419 | 4 |  | 32 |  | -90 | 3 X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3.4871 | 8 | 0 | 32 | 32
-W09.6 | [6 empty] | 11 |  | 0.9 |  | -25.8419 | 5 |  | 55 |  | -90 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 4.7948 | 11 | 0 | 55 | 55
-W09.7 | [6 empty] | 6 |  | 0.95 |  | -18.1949 | 4 |  | 24 |  | -90 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 1.8735 | 6 | 0 | 24 | 24
-W09.8 |  |  | 5 | [5 empty] | 0.95 |  | -18.1949 | 4 |  | 0 |  | -90 |  | 4.75 | 1.5612 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-W09.9 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 0.8 |  | -36.8699 | 7 |  | 105 |  | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 | 15 | 0 | 105 | 105
-W09.10 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 0.85 |  | -31.7883 | 6 |  | 90 |  | -90 |  | 12.75 | 7.9017 | 15 | 12.75 | 7.9017 | 15 | 12.75 | 7.9017 | 15 | 0 | 90 | 90
-W09.11 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 0.85 |  | -31.7883 | 6 |  | 90 |  | -90 |  | 12.75 | 7.9017 | 15 | 12.75 | 7.9017 | 15 | 12.75 | 7.9017 | 15 | 0 | 90 | 90
-W09.12 |  |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 0.8 |  | -36.8699 |  |  | 0 |  | -90 |  | 18.4 | 13.8 | 23 | 18.4 | 13.8 | 23 | 18.4 | 13.8 | 23 | 0 | 0 | 0
-W09.13 |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  | 0.7 |  | -45.573 | 10 |  | 180 |  | -90 |  | 12.6 | 12.8546 | 18 | 12.6 | 12.8546 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180
-W09.14_20 |  |  | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | -90 |  | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
-W09.21_22 |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 0.85 |  | -31.7883 |  |  | 0 |  | -90 |  | 13.6 | 8.4285 | 16 | 13.6 | 8.4285 | 16 | 13.6 | 8.4285 | 16 | 0 | 0 | 0
-W09.23_25 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | -90 |  | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | -90 |  |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | -90 |  |  | 0 |  | -90 |  | 131.05 | 65.7844 | 146.6345 | 129.5 | 71.9742 | 148.1571 | 132.1 | 66.777 | 148.0188 | 22.8 | 739.494 | 739.8454
[11 empty] | -90 |  |  | 0 |  | -90
∑IB |  |  | 146.6345 |  | 148.1571 |  | 148.0188 |  |  |  |  | ∑IB |  | 739.8454
| -A2 | [11 empty] | -A2
Vinkel | [11 empty] | Vinkel |  | -88.234
Cos | [11 empty] | Cos |  | 0.030817
Samtidhedsfaktor [sf] |  |  |  |  | 0.5
Udvidelsesfaktor [uf] |  |  |  |  | 1
Strømme efter sf og uf ∑IBkor = ∑IB * sf * uf
|  |  | L1 |  | L2 |  | L3
∑IBkor |  |  | 73 |  | 74 |  | 74
-A2
Vinkel |  |  | -26.6557 |  | -29.0646 |  | -26.8167
cos |  |  | 0.89372 |  | 0.87407 |  | 0.89245
∑IB |  | L1 |  | SF | UF |  |  | Amp. |  | Vinkel
-A2
146.6345 |  |  |  | 0.5 | 1 | = |  | 73 |  | -26.6557
∑IB |  | L2 |  | SF | UF |  |  | Amp. |  | Vinkel
-A2
148.1571 |  |  |  | 0.5 | 1 | = |  | 74 |  | -29.0646
∑IB |  | L3 |  | SF | UF |  |  | Amp. |  | Vinkel
-A2
148.0188 |  |  |  | 0.5 | 1 | = |  | 74 |  | -26.8167
Effektberegner for W=P og VA=S
P |  |  |  | U= | 1 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | P
|  | U | * cosϕ
I = | 6000 |  |  |  | = | 15
|  | 400 | 1
S |  |  |  | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | S
| √3 * | U
I = |  |  |  |  | = | 0
| √3 * | 400
S |  |  |  | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | S
| √3 * | U
I = |  |  |  |  | = | 0
| √3 * | 400
S |  |  |  | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | S
| √3 * | U
I = |  |  |  |  | = | 0
| √3 * | 400
S |  |  |  | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | S
| √3 * | U
I = |  |  |  |  | = | 0
| √3 * | 400

## Belast Symmetrisk
Belastningstabel |  |  |  |  | Tavle |  |  | -A2
Startstrøm
Navn |  |  | L1,L2 og L3 |  | Cos |  |  | Vinkel |  | Gange |  | Strøm | Cos | Vinkel | 400 | Iw | Iwl | komp | Iw | Iwl | komp
-M23.1 |  |  | 45 |  | 0.65 |  |  | -49.4584 |  |  |  | 0 |  | -90 | 230 | 29.25 | 34.197 | 45 | 0 | 0 | 0
-M23.2 |  |  | 22 |  | 0.85 |  |  | -31.7883 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 18.7 | 11.5892 | 22 | 0 | 0 | 0
-M23.3 |  |  | 50 |  | 0.85 |  |  | -31.7883 |  |  |  | 0 |  | -90 | √3 * | 42.5 | 26.3391 | 50 | 0 | 0 | 0
-M23.4 | [7 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 | 1 X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-M23.5 | [7 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 | 3 X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-X23.6 | [7 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 | 44.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90 |  | 90.45 | 72.1254 | 115.6861 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | -90 |  |  |  | 0 |  | -90
∑IB |  |  | 115.6861 | [6 empty] | ∑IB
| -A2 | [9 empty] | -A2
Vinkel
Cos
Samtidhedsfaktor [sf] |  |  |  |  | 1
Udvidelsesfaktor [uf] |  |  |  |  | 1
Strømme efter sf og uf ∑IBkor = ∑IB * sf * uf
L1, L2 og L3
∑IBkor |  |  | 116
-A2
Vinkel |  |  | -38.5691
cos |  |  | 0.78186
∑IB |  | L1 |  | SF | UF |  |  | Amp. |  | Vinkel
-A2
115.6861 |  |  |  | 1 | 1 | = |  | 116 |  | -38.5691
∑IB |  | L2 |  | SF | UF |  |  | Amp. |  | Vinkel
-A2
#REF! |  |  |  | 1 | 1 | = |  | #REF! |  | 0
∑IB |  | L3 |  | SF | UF |  |  | Amp. |  | Vinkel
-A2
#REF! |  |  |  | 1 | 1 | = |  | #REF! |  | 0
Effektberegner for W=P og VA=S
P |  |  |  | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | P
| √3 * | U | * cosϕ
I = | 20260 |  |  |  | = | 44.9889
| √3 * | 400 | 0.65
S |  |  |  | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | S
| √3 * | U
I = | 72500 |  |  |  | = | 104.6447
| √3 * | 400
S |  |  |  | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | S
| √3 * | U
I = |  |  |  |  | = | 0
| √3 * | 400
S |  |  |  | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | S
| √3 * | U
I = |  |  |  |  | = | 0
| √3 * | 400
S |  |  |  | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | S
| √3 * | U
I = |  |  |  |  | = | 0
| √3 * | 400

## Belast 3strøm
Belastningstabel | [6 empty] | Tavle |  | -A10
[17 empty] | L1 |  |  | L2 |  |  | L3
Navn | [5 empty] | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Cos | Vinkel | 3 harmonisk | §523.5 |  | Iw | Iwl | komp | Iw | Iwl | komp | Iw | Iwl | komp
-A11 | [12 empty] | -90 |  | Hvis nullederen fører strøm uden tilsvarende reduktion af strømmen i faselederne, skal der tages hensyn til nullederen, når strømkredsens strømværdi skal fastlægges. Sådanne strømme kan skyldes forekomsten af højere harmoniske strømme i trefasede strømkredse. Hvis indholdet af harmoniske er større end 10%, må nullederen ikke være mindre end faselederne. De termiske virkninger pga. harmoniske strømme og den tilhørende korrektionsfaktor for højere harmoniske strømme er angivet i Bilag C | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-A12 | [12 empty] | -90 |  |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-A13 | [12 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-A14 | [12 empty] | -90 |  |  | √3 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-A15 | [12 empty] | -90 |  |  | 1 X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-A16 | [12 empty] | -90 |  |  | 3 X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  | §523.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-90
∑IB | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
-A10
Hvis nullederen fører strøm uden tilsvarende reduktion af strømmen i faselederne, skal der tages hensyn til nullederen, når strømkredsens strømværdi skal fastlægges. Sådanne strømme kan skyldes forekomsten af højere harmoniske strømme i trefasede strømkredse. Hvis indholdet af harmoniske er større end 10%, må nullederen ikke være mindre end faselederne. De termiske virkninger pga. harmoniske strømme og den tilhørende korrektionsfaktor for højere harmoniske strømme er angivet i Bilag C
Samtidhedsfaktor [sf] | [5 empty] | 1
Udvidelsesfaktor [uf] | [5 empty] | 1
Strømme efter sf og uf ∑IBkor = ∑IB * sf * uf
∑IB | [5 empty] | L1 |  | L2 |  | L3
|  | -A10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vinkel
cos
∑IB |  |  | L1 |  | SF |  | UF | Amp. |  |  | Vinkel
-A10
0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
∑IB |  |  | L2 |  | SF |  | UF | Amp. |  |  | Vinkel
-A10
0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
∑IB |  |  | L3 |  | SF |  | UF | Amp. |  |  | Vinkel
-A10
0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
IB 3harm * 100 |  |  |  | =
3 * IB
Procent fordeling harmoniskstrøm | [9 empty] | Hvis 3 harmoniske strømme er 0% til 15% faktor 1. 15% til 33% faktor 0,86 på faselederen
| L1 |  |  | L2 |  |  | L3
Effektberegner for W=P og VA=S
P | [6 empty] | U= | 3 X | 400 |  | Skjul denne linie
I = |  | P
|  | √3 * | U | * cosϕ
I = |  | 12500 |  |  |  |  | = | 25.7746
|  | √3 * | 400 |  | 0.7
P | [6 empty] | U= | 3 X | 400 |  | Skjul denne linie
I = |  | P
|  | √3 * | U | * cosϕ
I = |  | 6200 |  |  |  |  | = | 8.9489
|  | √3 * | 400 |  | 1
P | [6 empty] | U= | 3 X | 400 |  | Skjul denne linie
I = |  | P
|  | √3 * | U | * cosϕ
I = |  | 6200 |  |  |  |  | = | 8.9489
|  | √3 * | 400 |  | 1
P | [6 empty] | U= | 3 X | 400 |  | Skjul denne linie
I = |  | P
|  | √3 * | U | * cosϕ
I = |  | 6200 |  |  |  |  | = | 8.9489
|  | √3 * | 400 |  | 1
P | [6 empty] | U= | 3 X | 400 |  | Skjul denne linie
I = |  | P
|  | √3 * | U | * cosϕ
I = |  | 6200 |  |  |  |  | = | 8.9489
|  | √3 * | 400 |  | 1
Note on Z20: Forfatter: Hvis nullederen fører strøm uden tilsvarende reduktion af strømmen i faselederne, skal der tages hensyn til nullederen, når strømkredsens strømværdi skal fastlægges. Sådanne strømme kan skyldes forekomsten af højere harmoniske strømme i trefasede strømkredse. Hvis indholdet af harmoniske er større end 10%, må nullederen ikke være mindre end faselederne. De termiske virkninger pga. harmoniske strømme og den tilhørende korrektionsfaktor for højere harmoniske strømme er angivet i

## Belast 3strøm Symmetrisk
Belastningstabel |  |  |  |  | Tavle |  |  | -A10
Navn |  |  |  |  | L1 |  | Cos |  | Vinkel |  | 3 harmonisk |  | Iw | Iwl | komp
-A11 |  |  |  |  | 36 |  | 0.85 |  | -31.7883 |  |  | 400 | 30.6 | 18.9642 | 36
-A12 |  |  |  |  | 48 |  | 0.82 |  | -34.9152 |  |  | 230 | 39.36 | 27.4734 | 48
-A13 |  |  |  |  | 15.5 |  | 0.88 |  | -28.3576 |  |  |  | 13.64 | 7.3621 | 15.5
-A14 |  |  |  |  | 8.5 |  | 0.85 |  | -31.7883 |  |  | √3 * | 7.225 | 4.4777 | 8.5
-A15 |  |  |  |  | 25.99 |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 X | 25.99 | 0 | 25.99
-A16 |  |  |  |  | 93 |  | 0.38 |  | -67.6663 |  |  | 3 X | 35.34 | 86.0237 | 93
[5 empty] | 10.87 |  | 0.9 |  | -25.8419 |  |  | P | 9.783 | 4.7381 | 10.87
[5 empty] | 34.37 |  | 0.84 |  | -32.8599 |  |  | S | 28.8708 | 18.6487 | 34.37
[5 empty] | 67.14 |  | 0.86 |  | -30.6834 |  |  |  | 57.7404 | 34.2611 | 67.14
[9 empty] | -90 |  |  | §523.5 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -90 |  |  |  | 248.5492 | 201.9491 | 320.2501
-90
∑IB |  |  |  |  | 320.2501 | [5 empty] | 0
-A10
Samtidhedsfaktor [sf] |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | Hvis nullederen fører strøm uden tilsvarende reduktion af strømmen i faselederne, skal der tages hensyn til nullederen, når strømkredsens strømværdi skal fastlægges. Sådanne strømme kan skyldes forekomsten af højere harmoniske strømme i trefasede strømkredse. Hvis indholdet af harmoniske er større end 10%, må nullederen ikke være mindre end faselederne. De termiske virkninger pga. harmoniske strømme og den tilhørende korrektionsfaktor for højere harmoniske strømme er angivet i Bilag C
Udvidelsesfaktor [uf] |  |  |  |  | 1
Strømme efter sf og uf ∑IBkor = ∑IB * sf * uf
∑IB |  |  |  |  | L1, L2 og L3
| -A10 |  |  |  | 320.2501
Vinkel |  |  |  |  | -39.0943
cos |  |  |  |  | 0.77611
∑IB |  |  |  | SF |  | UF | Amp. |  |  |  | Vinkel
-A10
320.2501 |  |  |  | 1 |  | 1 | 320.2501 |  |  |  | -39.0943
IB 3harm * 100 |  |  | = | 0 |  | * 100 |  | = |  | Hvis 3 harmoniske strømme er 0% til 15% faktor 1. 15% til 33% faktor 0,86 på faselederen
3 * IB |  |  |  | 3 | * | 320.2501
Effektberegner for W=P og VA=S
P | [5 empty] | U= | 3 X |  | 230 |  | Skjul denne linie
I = | P
| √3 * | U | * cosϕ
I = | 6200 |  |  |  |  | = | 15.5634
| √3 * | 230 |  | 1
P | [5 empty] | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | P
| √3 * | U | * cosϕ
I = | 6200 |  |  |  |  | = | 8.9489
| √3 * | 400 |  | 1
P | [5 empty] | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | P
| √3 * | U | * cosϕ
I = | 6200 |  |  |  |  | = | 8.9489
| √3 * | 400 |  | 1
P | [5 empty] | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | P
| √3 * | U | * cosϕ
I = | 6200 |  |  |  |  | = | 8.9489
| √3 * | 400 |  | 1
P | [5 empty] | U= | 3 X |  | 400 |  | Skjul denne linie
I = | P
| √3 * | U | * cosϕ
I = | 6200 |  |  |  |  | = | 8.9489
| √3 * | 400 |  | 1
Note on W13: Forfatter: Hvis nullederen fører strøm uden tilsvarende reduktion af strømmen i faselederne, skal der tages hensyn til nullederen, når strømkredsens strømværdi skal fastlægges. Sådanne strømme kan skyldes forekomsten af højere harmoniske strømme i trefasede strømkredse. Hvis indholdet af harmoniske er større end 10%, må nullederen ikke være mindre end faselederne. De termiske virkninger pga. harmoniske strømme og den tilhørende korrektionsfaktor for højere harmoniske strømme er angivet i

## Fasekomp.
Fasekompensering | [30 empty] | 0
Beregning af ny strøm pga. dårlig cosϕ | [30 empty] | 2.5 | 2GCA280554A0030 | 1
Gammel strøm før fasekompensering | [30 empty] | 5.5 | 2GCA280555A0030 | 1.5
I̅B | = | 50 |  |  | Ð | -45.573 |  |  |  |  | ó |  | 50 |  |  | cosφ |  | 0.7 | [12 empty] | 6.7 | 2GCA280553A0030 | 2
[31 empty] | 10 | 2GCA280556A0030 | 2.5
Hvis der er oplyst en ny Ibmax skal der findes en ny cosϕ | [20 empty] | IBmax |  | = | 210 |  |  | A |  |  |  | 12.5 | 2GCA280557A0030 | 3
[31 empty] | 15 | 2GCA280558A0030 | 3.5
cosϕny |  |  | = | IB gl |  | * | cosϕgl |  |  |  | = |  | 50 |  | * | 0.7 |  |  | = | 0.17 | [10 empty] | 16.6 | 2GCA280559A0030 | 4
|  |  |  | IB ny | [8 empty] | 210 | [14 empty] | Radianer | cos | sin | 20 | 2GCA280960A0030 | 4.5
[28 empty] | 2.6906 | -35.1006 | 16.9985 | 25 | 2GCA280774A0030 | 5
Ny cosφ |  |  |  | 0.9 |  |  | ó |  | Ð | -25.84 | [17 empty] | 2.3462 | -35 | 35.7071 | 30 | 2GCA280961A0030 | 5.5
[31 empty] | 35 | 2GCA280730A0030 | 6
Ny strøm efter fasekompensering | [30 empty] | 40 | 2GCA280776A0030 | 6.5
I̅idel |  | = | IB | * | cosϕ gl | [25 empty] | 45 | 2GCA280777A0030 | 7
[5 empty] | cosϕ ny | [25 empty] | 50 | 2GCA280729A0030 | 7.5
[31 empty] | 60 | 2GCA280982A0030 | 8
|  | = | 50 |  |  | * | 0.7 |  |  | = | 39 |  |  | Ð | -25.84 | [15 empty] | 70 | 2GCA280780A0030 | 8.5
[7 empty] | 0.9 | [23 empty] | 80 | 2GCA280781A0030 | 9
[31 empty] | 100 | 2GCA280731A0030 | 9.5
Beregning af kondensatorstrømmen | [30 empty] | 120 | 2GCA281094A0030 | 10
IC | = | I̅idel |  | - | I̅B | [25 empty] | FR 09 §28 må kobles direkte op til 25kVAR |  | 10.5
[28 empty] | Radianer | cos | sin | FR 09 §29 skal der bruges auto indkobling over 25kVAR |  | 11
| = | 39 |  |  | Ð | -25.84 |  |  | - | 50 |  |  | Ð | -45.573 |  |  | = | 18.8 | [9 empty] | 2.3462 | -35 | 35.7071 | ABB`s type nr. |  | 11.5
[28 empty] | 4.7124 | -4.3738e-15 | -23.8 |  |  | 12
Beregning på hvor stor en kapacitiv belastning, der skal indsættes | [30 empty] | Størelsen af fasekompenserings celler ABB´s |  | 12.5
[31 empty] | Hvis værdien ikke findes som AAB´s |  | 13
Antal kVAR der skal bruges | [32 empty] | 13.5
QC | = | √3 * UN * IC | [30 empty] | 14
|  | 1000 | [30 empty] | 14.5
15
| = | √3 | * | 400 |  | * | 18.8 |  |  | = | 13.1 |  |  | kVAR | [18 empty] | 15.5
|  | 1000 | [30 empty] | 16
16.5
FR 09 §28 må kobles direkte op til 25kVAR | [32 empty] | 17
17.5
Beregning af antal celler | [32 empty] | 18
[20 empty] | Antal celler |  |  |  |  | ABB`s type nr. | [7 empty] | 18.5
Størelsen af fasekompenserings celler ABB´s | [14 empty] | 5.5 |  | kVAR |  |  | 3 |  | stk. |  |  | 2GCA280555A0030 | [7 empty] | 19
19.5
Størelsen af anlæg (antal celler x størelsen ) | [15 empty] | 5.5 |  | * | 3 |  | = | 16.5 |  |  | kVAR | [7 empty] | 20
20.5
Beregning af ny IB cosφ | [32 empty] | 21
21.5
Den nye kondensatorstrøm | [32 empty] | 22
IC ny |  | = | 1000 * QC |  |  |  | = |  | 1000 |  | * | 16.5 |  | = | 23.8 |  |  | A | [14 empty] | 22.5
|  |  | √3 * UN | [6 empty] | √3 | * | 400 | [20 empty] | 23
IC ny |  | regner man med en vinkel på 90˚ | [30 empty] | 23.5
24
Ny belastningsstrøm | [32 empty] | 24.5
I̅reel |  |  | = | I̅B | + | I̅Cny |  | = | 50 |  | Ð | -45.573 |  |  | + | 23.8 |  |  | Ð | 90 |  | = | 37 |  |  | Ð | -18.7885 | [5 empty] | 25
25.5
ó |  | 37 |  | A | cosφ |  | 0.94671 | [25 empty] | 26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5