## Dimensionering
Stikledning
Oplægningsmetode | IB | IN | Grader | Antal kabler | Anneks A | Anneks B | Tabel | Termisk Modstand | KT | KS | Iz nødvedig | Strømværdi kabel CU | Strømværdi kabel AL
kabelstige (transformer) | 144 A | 144 | 20 | 2 | 34 | E | B.52.12 |  | 1.08 | 0.87 | 153.2567 | 50mm2 192A | 70mm2 187A
direkte i jord | 144 A | 144 | 20 | 1 | 72 | D2 | B.52.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 120 | 50mm2 153A
Rør i fundament | 144 A | 144 | 20 | 1 | 60 | B2 | B.52.5 | 1.5 | 1 | 1 | 96 | 35mm2 128A
Bygningshulrum (Tavle) | 144 A | 144 | 30 | 1 | 40 | B1 | B.52.5 | 1 | 1.04 | 1 | 138.4615 | 50mm2 175A
Gruppeledning Kværn
Oplægningsmetode | IB | IN | Grader | Antal kabler | Anneks A | Anneks B | Tabel | Termisk Modstand | KT | KS | Iz nødvedig | Strømværdi kabel CU | Strømværdi kabel AL
Kabelfelt | 28 | 32 | 30 | 5 | 40 | B2 | B.52.5 kol. 5 | 1 | 1 | 0.6 | 53.3333 | 10 mm2 60
Kabelstige | 28 | 32 | 25 | 5 | 34 | E/F | B.52.12 | 1 | 1.04 | 0.6 | 51.2821 | 6 mm2 54
Gitterbakke | 28 | 32 | 25 | 5 | 32 | E/F | B.52.12 | 1 | 1.04 | 0.73 | 42.1496 | 6 mm2 54
Rør på væg | 28 | 32 | 25 | 1 | 5 | B2 | B.52.5 kol. 5 | 1 | 1.04 | 1 | 30.7692 | 4 mm2 35
Gruppeledning Lys/udendørs
Oplægningsmetode | IB | IN | Grader | Antal kabler | Anneks A | Anneks B | Tabel | Termisk Modstand | KT | KS | Iz nødvedig | Strømværdi kabel CU | Strømværdi kabel AL
Gitterbakke | 1.85 | 6 | 25 | 5 | 32 | E/F | B.52.12 | 1 | 1.04 | 0.96 | 7,9A | 1,5mm^2 26A
kabelstige | 1.85 | 6 | 25 | 5 | 34 | F | B.52.12 | 1 | 1.04 | 1 | 5,77A | 1,5mm^2 26A
kabelfelt | 1.85 | 6 | 30 | 5 | 40 | B1 | B.52.5 | 1 | 1 | 0.6 | 10A | 1,5mm^2 20A
Rør på væg | 1.85 | 6 | 25 | 1 | 5 | B2 | B.52.3 | 1 | 1.04 | 1 | 5,8A | 1,5mm^2 22A
Gruppeledning Horse trainer
Oplægningsmetode | IB | IN | Grader | Antal kabler | Anneks A | Anneks B | Tabel | Termisk Modstand | KT | KS | Iz nødvedig | Strømværdi kabel CU | Strømværdi kabel AL
Gitterbakke | 16 | 16 | 25 | 5 | 32 | E/F | B.52.12 | 1 | 1.04 | 0.96 | 16,03A | 2,5mm^2 36A
Kabelstige | 16 | 16 | 25 | 5 | 34 | F | B.52.12 | 1 | 1.04 | 1 | 15,4A | 1,5mm^2 23A
kabelfelt | 16 | 16 | 30 | 5 | 40 | B1 | B.52.5 | 1 | 1 | 0.6 | 26,6A | 2,5mm^2 28A
Tilledning
Oplægningsmetode | IB | IN | Grader | Antal kabler | Anneks A | Anneks B | Tabel | Termisk Modstand | KT | KS | Iz nødvedig | Strømværdi kabel CU | Strømværdi kabel AL
Fri luft | 16 | 16 | 25 | 1 | 22 | E | B.52.12 | 1 | 1.04 | 1 | 15,4A | 1,5mm^2 23A
Gruppeledning Ventilation
Oplægningsmetode | IB | IN | Grader | Antal kabler | Anneks A | Anneks B | Tabel | Termisk Modstand | KT | KS | Iz nødvedig | Strømværdi kabel CU | Strømværdi kabel AL
kabelfelt | 8.24 | 10 | 30 | 5 | 40 | B1 | B.52.5 | 1 | 1 | 0.6 | 16,7A | 1,5mm^2 20A
Kabelstige | 8.24 | 10 | 25 | 5 | 34 | F | B.52.12 | 1 | 1.04 | 1 | 9,6A | 1,5mm^2 23A
Gitterbakke | 8.24 | 10 | 25 | 5 | 32 | E/F | B.52.12 | 1 | 1.04 | 0.96 | 10A | 1,5mm^2 23A
Rør på væg | 8.24 | 10 | 25 | 1 | 5 | B2 | B.52.3 | 1 | 1.04 | 1 | 9,6A | 1,5mm^2 22A
Byggestrøm Drejebænk
Oplægningsmetode | IB | IN | Grader | Antal kabler | Anneks A | Anneks B | Tabel | Termisk Modstand | KT | KS | Iz nødvedig | Strømværdi kabel CU | Strømværdi kabel AL
kabelfelt | 25 | 25 | 20 | 3 | 40 | B1 | B.52.5 | 1 | 1.08 | 0.7 | 33.0688 | 4 mm2 37 A
Kabelstige | 25 | 25 | 20 | 2 | 34 | E/F | B.52.12 | 1 | 1.08 | 0.87 | 26.6071 | 2,5 mm2 32 A
ophængt på kabelspyd | 25 | 25 | 20 | 2 | 35 | E/F | B.52.12 | 1 | 1.08 | 0.87 | 26.6071 | 2,5 mm2 32 A
Byggestrøm til tavle 1
Oplægningsmetode | IB | IN | Grader | Antal kabler | Anneks A | Anneks B | Tabel | Termisk Modstand | KT | KS | Iz nødvedig | Strømværdi kabel CU | Strømværdi kabel AL
kabelfelt | 57.6 | 63 | 20 | 3 | 40 | B1 | B.52.5 | 1 | 1.08 | 0.7 | 83.3333 | 16 mm2 88 A
Kabelstige | 57.6 | 63 | 20 | 2 | 34 | E/F | B.52.12 | 1 | 1.08 | 0.87 | 67.0498 | 10 mm2 75 A
ophængt på kabelspyd | 57.6 | 63 | 20 | 2 | 35 | E/F | B.52.12 | 1 | 1.08 | 0.87 | 67.0498 | 10 mm2 75 A
Byggestrøm til tavle 1
Oplægningsmetode | IB | IN | Grader | Antal kabler | Anneks A | Anneks B | Tabel | Termisk Modstand | KT | KS | Iz nødvedig | Strømværdi kabel CU | Strømværdi kabel AL
kabelstige | 355 | 355 | 35 | 1 | 72 | D2 | B.52.4 | 1 | 1 | 1.28 | 277.3438
150mm2
Strømværdier i kabler er mindste nødvendige tværsnit, vær opmærksom på at spændingsfaldsberegning ikke nødvendigvis er overholdt.
DS/EN-60364-5-52 525

## Spændingsfald (UdeLys)
Stikledning | Spænding | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U% |  |  |  | Enhed | pris pr meter listepris | pris
| 400 | 1 | 55 | 50 | 0.389 | 1.28 | 0.929 | 144 | 3.6635 | 1.586% | Rulleliste (vælg værdi) | Indtast værdi | Faste værdier | pris 4x95AL | 275 | 15125
OBS SE HER OVER!!!!!!!
Hovedledning 1 |  | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U%
| 400 | 1 | 60 | 1.5 | 7.41 | 1.28 | 0.8 | 1.83 | 0.83314 | 0.3608%
[14 empty] | 5g16 | 285 | 17100
HL 2 |  | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U%
| 400 | 1 | 0 | 35 | 0.525 | 1.28 | 0.92 | 20 | 0 | 0% |  |  |  | 5g10 | 209 | 0
[14 empty] | 5g6 | 110 | 0
Gruppekabel |  | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U%
| 400 | 1 | 0 | 2.5 | 7.41 | 1.28 | 0.8 | 16 | 0 | 0% |  |  |  | 3g2,5 | 28.43 | 0
[14 empty] | 3g1,5 | 16.33 | 0
[9 empty] | total | 4.4967
[9 empty] | total % | 1.947%
tværsnit | kobblerleder ohm/km | Kolonne1 | Kolonne2
0.5 |  | Spænding | værdi
0.75 |  | 230 | 2
1 |  | 400 | 1
1.5 | 12.1
2.5 | 7.41
4 | 4.61
6 | 3.08
10 | 1.83
16 | 1.15
25 | 0.728
35 | 0.525
50 | 0.389
70 | 0.27
95 | 0.195
120 | 0.155
150 | 0.126
185 | 0.1021
240 | 0.0792
300 | 0.0642
Alu
al16 | 1.91
al25 | 1.2
al35 | 0.868
al50 | 0.841
al70 | 0.443
al95 | 0.32
al120 | 0.254
al150 | 0.208
al185 | 0.166
al240 | 0.128
al300 | 0.104
tilledninger
Til0,5 | 40.1
Til0,75 | 26.7
Til1 | 20
Til1,5 | 13.7
Til2,5 | 8.21
Til4 | 5.09
Til6 | 3.39
Til10 | 1.95
Til16 | 1.24
Til25 | 0.796
Til35 | 0.566
Til50 | 0.395
Til70 | 0.279
Til95 | 0.212
Til120 | 0.166
Til150 | 0.134

## Spændingsfald(HTwater)
Stikledning | Spænding | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U% |  |  |  | Enhed | pris pr meter listepris | pris
| 400 | 1 | 55 | 50 | 0.389 | 1.28 | 0.92 | 144 | 3.628 | 1.571% | Rulleliste (vælg værdi) | Indtast værdi | Faste værdier | 4x95AL | 275 | 15125
OBS SE HER OVER!!!!!!!
Hovedledning 1 |  | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U%
| 400 | 1 | 15 | 2.5 | 7.41 | 1.28 | 0.8 | 16 | 1.8211 | 0.7886%
[14 empty] | 5g16 | 285 | 4275
HL 2 |  | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U%
| 400 | 1 |  | 6 | 3.08 | 1.28 | 0.92 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 5g10 | 209 | 0
[14 empty] | 5g6 | 110 | 0
Gruppekabel |  | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U%
| 230 | 2 |  | 1.5 | 12.1 | 1.28 | 0.92 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 3g2,5 | 28.43 | 0
[14 empty] | 3g1,5 | 16.33 | 0
[9 empty] | total | 5.4491
[9 empty] | total % | 2.36%
tværsnit | kobblerleder ohm/km | Kolonne1 | Kolonne2
0.5 |  | Spænding | værdi
0.75 |  | 230 | 2
1 |  | 400 | 1
1.5 | 12.1
2.5 | 7.41
4 | 4.61
6 | 3.08
10 | 1.83
16 | 1.15
25 | 0.728
35 | 0.525
50 | 0.389
70 | 0.27
95 | 0.195
120 | 0.155
150 | 0.126
185 | 0.1021
240 | 0.0792
300 | 0.0642
Alu
al16 | 1.91
al25 | 1.2
al35 | 0.868
al50 | 0.841
al70 | 0.443
al95 | 0.32
al120 | 0.254
al150 | 0.208
al185 | 0.166
al240 | 0.128
al300 | 0.104
tilledninger
Til0,5 | 40.1
Til0,75 | 26.7
Til1 | 20
Til1,5 | 13.7
Til2,5 | 8.21
Til4 | 5.09
Til6 | 3.39
Til10 | 1.95
Til16 | 1.24
Til25 | 0.796
Til35 | 0.566
Til50 | 0.395
Til70 | 0.279
Til95 | 0.212
Til120 | 0.166
Til150 | 0.134

## Spændingsf. Ventilation
Stikledning | Spænding | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | Ib | delta U | delta U% |  |  |  | Enhed | pris pr meter listepris | pris
| 400 | 1 | 55 | 50 | 0.389 | 1.28 | 0.97 | 116 | 3.0814 | 1.334% | Rulleliste (vælg værdi) | Indtast værdi | Faste værdier | pris 4x95AL | 275 | 15125
OBS SE HER OVER!!!!!!!
Gruppekabel |  | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U%
| 230 | 2 | 15 | 2.5 | 7.41 | 1.28 | 0.97 | 13 | 3.5881 | 1.554%
[14 empty] | 5g16 | 285 | 4275
HL 2 |  | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U%
| 230 | 2 | 0 | 4 | 4.61 | 1.28 | 0.97 | 13 | 0 | 0% |  |  |  | 5g10 | 209 | 0
[14 empty] | 5g6 | 110 | 0
Gruppekabel |  | b | Længde | kvadrat og ledertype | Rtabel | ρ-værdi | cosȹ | IN | delta U | delta U%
| 230 | 2 | 60 | 2.5 | 7.41 | 1.28 | 0.8 | 6 | 5.4632 | 2.366% |  |  |  | 3g2,5 | 28.43 | 1705.8
[14 empty] | 3g1,5 | 16.33 | 979.8
[9 empty] | total | 12.1328
[9 empty] | total % | 5.254%
tværsnit | kobblerleder ohm/km | Kolonne1 | Kolonne2
0.5 |  | Spænding | værdi
0.75 |  | 230 | 2
1 |  | 400 | 1
1.5 | 12.1
2.5 | 7.41
4 | 4.61
6 | 3.08
10 | 1.83
16 | 1.15
25 | 0.728
35 | 0.525
50 | 0.389
70 | 0.27
95 | 0.195
120 | 0.155
150 | 0.126
185 | 0.1021
240 | 0.0792
300 | 0.0642
Alu
al16 | 1.91
al25 | 1.2
al35 | 0.868
al50 | 0.841
al70 | 0.443
al95 | 0.32
al120 | 0.254
al150 | 0.208
al185 | 0.166
al240 | 0.128
al300 | 0.104
tilledninger
Til0,5 | 40.1
Til0,75 | 26.7
Til1 | 20
Til1,5 | 13.7
Til2,5 | 8.21
Til4 | 5.09
Til6 | 3.39
Til10 | 1.95
Til16 | 1.24
Til25 | 0.796
Til35 | 0.566
Til50 | 0.395
Til70 | 0.279
Til95 | 0.212
Til120 | 0.166
Til150 | 0.134

## Fællesinstallationer
Belastningsoversigt
| Titel | L1 | L2 | L3 | Tavlekomponent | RCD'er
Gr 1 | VM1 | 9.1 |  |  | d01 10A (1P+N)
Gr 2 | VM2 |  | 9.1 |  | d01 10A (1P+N)
Gr 3 | TT1 |  |  | 5.4 | d01 10A (1P+N)
Gr 4 | TT2 |  |  | 5.4 | d01 10A (1P+N)
Gr 5 | ST.RULLE | 4.3 | 4.3 | 4.3 | d01 10A (3P+N)
Gr 6 | VENT1 | 13 |  |  | d01 13A (1P+N)
Gr 7 | VENT2 |  | 13 |  | d01 13A (1P+N)
Gr 8 | KLD+LOFT LYS1 | 3.5 |  |  | d01 10A (1P+N)
Gr 9 | KLD+LOFT LYS2 |  | 3.5 |  | d01 10A (1P+N)
Gr 10 | KLD STIKK |  |  | 10 | d01 10A (1P+N)
Gr 11 | UDE LYS |  | 10 |  | d01 10A (1P+N)
Gr 12 | UDE STIKK |  |  | 10 | d01 10A (1P+N) | RCD 1
Gr 13 | LYS1 OPG 5+7 | 1.04 |  |  | d01 6A (1P+N)
Gr 14 | LYS2 OPG 5+7 |  | 1.04 |  | d01 6A (1P+N)
Gr 15 | GASFYR | 4.5 |  |  | d01 10A (1P+N)
Gr 16
Gr 17
Gr 18
Gr 19
Gr 20
Gr 21
Gr 22
Gr 23
Gr 24
Gr 25
Belastning | IB | 35.44 | 40.94 | 35.1 | Antal grupper 15 | Antal RCD: 1
Korrigeret belastning | IB [A] | 28.352 | 32.752 | 28.08
Samtidsfaktor (61439-3) | 0.6
Samtidsfaktor (bestemt) | 0.8
Note on B32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jf. 61439-3 samtidsfaktor
Note on B33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bestem selv en samtidsfaktor som overruler standarden 61439-3. Værdi = 0 betyder følg std. Værdi > 0 betyder overrule.