Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 8.30 - 14.30

El- autorisationsprøve, februar 2019

Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

Prøven indeholder 15 sider, heraf 5 sider bilag

Vægtning:

Opgave 1 = 20 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 20 %

Generelle oplysninger:

Løsning og aflevering af besvarelsen skal følge den lokale institutions regelsæt for eksamen.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

- Forsyningsanlæg

- Bygningsinstallation

- Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder

Til besvarelsen af de respektive opgaver kan der vælges mellem forskellige regelsæt:

Opgave 1)

- I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske anlæg afsnit 2 samt Bekendtgørelse nr. 1608 for elektriske anlæg.

- I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1608 for elektriske anlæg

Opgave 2)

- I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6 med tilhørerende tillæg 6A, 6B, 6C, 6D og 8 (forkortet til SB6), samt gældende Fællesregulativ (FR).

Hvor SB6 giver mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg

- I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).

Anvendes standarder i HD 60364-serien i besvarelsen, og der i medfør af disse er mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg

Opgave 3)

- Efter de i opgave 1 pkt. a) og opgave 2 pkt. a) nævnte regelsæt eller

- Efter de i opgave 1 pkt. b) og opgave 2 pkt. b) nævnte regelsæt

Opgave 1

Forsyningsanlæg

Generelt:

En virksomhed skal etablere sig på en tom grund, hvor der til formålet opføres en produktionsbygning med tilhørende transformerrum samt en kontorbygning (se bilag 1). I den forbindelse er projektering af virksomhedens elektriske forsyning påbegyndt.

Forsyningsdata:

Virksomheden forsynes fra en 60/10kV hovedtransformerstation via et ringnet, der drives med åben lastadskiller i en af stationerne. Virksomhedens transformerstation, -T1, indsløjfes på ring-forbindelsens 12 kV PEX-M-AL kabel.

Netselskabet oplyser følgende kortslutningsdata, på primærsiden af -T1 ved nominelt spændingsniveau på 3x10 kV:

SK_MAX = 205 MVA, R/X = 0,37

SK_MIN = 195 MVA, R/X = 0,5

Ringnettet, der forsyner virksomheden, er beskyttet af linie-relæer med konstanttidskarakteristik, og i tilfælde af enhver overstrøm vil disse forårsage udkobling i løbet af 1,4 sekunder. I den forbindelse oplyses, at kun første indstillingstrin er anvendt i linie-relæerne.

10 kV-nettet er slukkespolejordet i 60/10 kV-stationen, og netselskabet oplyser, at reststrømmen ved 1-fasede jordfejl i distributionsnettet kan antage værdier op til 35A.

Fra transformerens sekundære klemmer fremføres 1-leder-kabler, som tilsluttes på tilgangssiden af en indgangs-maksimalafbryder i tavle -A0. Maksimalafbryderen er placeret umiddelbart på den anden side af transformerrummet.

Fra tavle –A0 går der et lavspændingskabel til kabelskab –B0 (se bilag 1).

I forbindelse med projekteringen er der i første omgang anvendt følgende forudsætninger.

Spændingsniveau for beregninger:

- UN = 3x10 kV og 3x0,4/0,23 kV

Transformerstation -T1:

- SN = 630 kVA

- U1N = 3 x 10 kV

- U2N = 3 x 0,4/0,23 kV

- Inrush Current/Indkoblingsstrøm = 12 x IN

- Øvrige mærkedata for transformer -T1 fremgår af bilag 2

Transformerbeskyttelse:

- Til beskyttelse af transformerstationen er der i projekteringsprocessen foretaget et skønsmæssigt første valg af højspændingssikringer med følgende mærkedata:

  - Type: General Purpose, UN = 12 kV, IN = 80 A.

Øvrige forudsætninger for transformerstation -T1:

- Maksimal omgivelsestemperatur = 40 °C

- Jordingsanlæg udføres, så der kan tillades anvendelse af såvel TN-system i fabriksbygning som TT-system i kontorbygning.

- Transformerstationen udføres i materialer, der ikke giver anledning til særlige hensyn vedrørende brandfare. Der forudsættes dog maksimale kortslutningstemperaturer på 250°C for alle interne kabler og forbindelser for at muliggøre anvendelse af PEX-isolerede ledere.

- Interne kabler i -T1 er så korte, at der ved beregninger kan ses bort fra disses kabelimpedanser.

- Interne kabler i transformerstation dimensioneres efter transformerens mærkeeffekt.

Opgave 1 omfatter følgende:

- Undersøg hvorvidt første valg af HSP-sikringerne er hensigtsmæssigt under hensyntagen til følgende forhold - foretag om nødvendigt nyt valg af sikringerne:

  - Mærkespænding for sikringerne

  - Mærkestrøm for sikringerne

  - Indkoblingsstrøm for transformeren

  - Kortslutningsbeskyttelse af transformeren

  - Mærkebrydestrømme for sikringerne

- Dimensioner transformerstationens interne højspændingsforsyningsledere under hensyntagen til følgende forudsætninger:

- Der anvendes kabler af typen 1-leder PEX-CU.

- Oplægning i trekant formation, fastgjort på væg i transformerstation.

- Kablerne skal være kortslutningsbeskyttet.

- Dimensioner beskyttelses-, drifts- og fællesjord i transformerstation -T1, og angiv i den sammenhæng også den størst tilladelige overgangsmodstand for jordelektroden.

- Foretag valg af indgangsmaksimalafbryder til tavle -A0, og giv forslag til indstillinger på denne.

- Redegør kortfattet for hvordan en fremtidig udvidelse af netselskabets 10 kV kabelnet, for eksempel ved tilføjelse af nye radialer, vil få af betydning for nedenstående forhold:

  - Kabelnettets samlede kapacitans.

  - Den 1-fasede jordslutningsstrøm i 10 kV-nettet.

  - Slukkespole-effekt i 10 kV-nettet.

Opgave 2

En større smedevirksomhed skal renoveres. Den daværende elektriske installation er demonteret, inkl. tavler. Den nye elektriske installation skal bestå af en hovedtavle –A1 hvori den elektriske installation deles i sektioner, til forsyning af teknikrum, reception, bad/WC samt smedeværksted.

Bygningsinstallation

På bilag 2 er der vist en plantegning af smedevirksomheden.

Forsyningsforhold:	Netdata (primærside):

Nominel spænding UN 		= 3 x 10 kV

Kortslutningseffekt SKN		= 103 MVA

R/X-forhold			= 0,19

Offentlig ejet transformer -T10:

Nominel ydeevne SN 		= 630 kVA

Mærkespænding UN 		= 3x10/0,4/0,23 kV

Procentisk kortslutningsspænding (ez)	= 4,5 %

Kobbertab ved fuldlast (PCu 1/1) 	= 6200 W

Dyn 5

Systemjording:	TN-S

Nominel spænding:	3x400/230 V

Strømme:		Alle strømme regnes ved nominel spænding

Belastninger og

kabellængder:	Se bilag 4

Temperatur:	Se bilag 3

Samtidigheds- og

udvidelses-faktorer:	Se bilag 4

Overstrømsbeskyttelse

og afbrydere:	–W2 skal overstrømsbeskyttes vha. smeltesikringer 			som placeres i sikringslisten. I sikringslisten placeret i 		transformerstation –T10 er der plads til NH sikringer.

-W3 skal overstrømsbeskyttes vha. automatsikring (MCB) som 		placeres i –A1.

-W4 overstrømsbeskyttes vha. smeltesikringer			som placeres i –A1.

-W5 skal overstrømsbeskyttes vha. håndbetjent 			motorværn (MMS) som placeres i –A1.

Fejlbeskyttelse:	Sker ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af 		overstrømsbeskyttelsesudstyret, hvis der ikke stilles 			yderligere lovmæssige krav.

Kabler/føringsveje:	De på bilag 3 viste føringsveje; kabler i jord, stiger, direkte i 		murværk og ned af væg, skal så vidt muligt anvendes.

Forsyningsledning –W1 fra transformer –T10 til sikringsliste, 		skal ikke dimensioneres, og længden er så kort, at der kan ses bort 		fra impedansen i denne.

Stikledning –W2 fra sikringsliste til –A1 ligger i jord i hele dens 		strækning.

Gruppeledning –W3 fra –A1 til afslutningsdåse i bad/WC.

–W3 ligger på kabelstige i teknikrum og føres herefter direkte i 		murværk til afslutningsdåse i bad/WC. Herfra føres en tilledning 		frem til varmtvandsbeholderen.

Gruppeledningerne –W4 til –MA 1 og –W5 til –MA 2 føres 		direkte ud af –A1 og føres samlet på kabelstige i teknikrum og 		videre på kabelstige i smedjen. De føres endvidere ned af væggen 		ved henholdsvis –MA 1 og –MA 2 hvor de afsluttes i 			forsyningsadskillere, som sidder på væggen. Herfra føres 		tilledningerne frem til maskinerne.

Hvor gruppeledninger føres sideløbende, skal der regnes med 		samlet fremføring, hvis det er muligt. Der skal ikke regnes med 		samlet fremføring på andre kabler, end dem som skal 			dimensioneres i opgave 2.

Stikledning –W2 skal være med aluminium som ledermateriale.

Gruppeledninger skal være med kobber som ledermateriale.

Spændingsfald:	Der er specificeret, at der maks. må være 2 % spændingsfald i 		stikledning –W2.

Generelt:	Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse og fejlbeskyttelse, hvor dette er efterspurgt i opgaveteksten.

Maskinerne –MA 1 og –MA 2 er CE-mærkede og iflg. overensstemmelseserklæringen er det elektriske udstyr udført i henhold til DS/EN 60204-1:2006.

Opgave 2 omfatter følgende:

Stikledning –W2 fra sikringsliste til –A1

  - Fastlæg belastningen på stikledning –W2

  - Begrund på baggrund af den fundne belastning i spørgsmål 2.1.1 om 	smedevirksomheden skal have installeret et fasekompenseringsanlæg

  - Vælg smeltesikring –F2 til sikringslisten

  - Dimensioner stikledning –W2

  - Kontroller om kravet til spændingsfaldet er overholdt

  - Beregn energitabet i stikledningen med den fundne belastning i 2.1.1 ved den 	på bilag 3 angivne jordtemperatur ved 8 timers drift

Gruppeledning –W3 fra –A1 til varmtvandsbeholderen

  - Vælg af automatsikring (MCB) –F3

  - Dimensioner gruppeledningen –W3

  - Dimensioner tilledning til varmtvandsbeholderen

  - Kontroller om kortslutningsudløseren er effektiv

Gruppeledning –W4 fra –A1 til forsyningsadskiller

  - Vælg smeltesikring –F4

  - Vælg sikringslastadskiller til –F4

  - Dimensioner gruppeledningen –W4

  - Kontroller kortslutningsbeskyttelse af –W4

Gruppeledning –W5 fra –A1 til forsyningsadskiller

  - Vælg håndbetjent motorværn (MMS) og foretag de nødvendige indstillinger

  - Dimensioner gruppeledningen –W5

  - Dimensioner tilledningen fra forsyningsadskiller til –MA 2

Kontroller selektiviteten mellem smeltesikring –F2 og smeltesikring –F4

Opgave 3

Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af de på side 2 angivne bekendtgørelser og standarder. Besvarelserne skal understøttes af relevante henvisninger.

Opgave 3 omfatter følgende:

Må en RCD (fejlstrømsafbryder) mærket med nedenstående symbol installeres i en bolig opført år 2018?

Skal ledningssystemer være mærket på sådan en måde, at de kan identificeres ved eftersyn af den elektriske installation?

Må en stikkontakt med en mærkestrøm på 10A installeres i en bolig, hvis mærkestrømmen for kortslutningsbeskyttelsen foran stikkontakten er 13A?

I hvilken højde skal målertavler, målerskabe og målefelter være placeret?

Må der anvendes en 4-polet afbryder i et TN-C system således af PEN-lederen bliver adskilt samtidig med faselederne?

I en nyopført grisestald er der installeret en 32A stikkontakt. Hvordan skal fejlbeskyttelsen for denne stikkontakt udformes?

En PE-leder af aluminium har et tværsnit på 16 mm2. Hvad skulle tværsnittet være, hvis PE-lederen skulle være af kobber i stedet?

Er der nogle situationer, hvor kortslutningsbeskyttelsesudstyret ikke skal være placeret i lederens udgangspunkt?

En PE-leder på 25 mm2 kobber med PVC isolation er fremført separat. Hvor mange A2s kan sådan en leder holde til?

Hvad er minimums tværsnittet for en strømkreds til effekt- og belysning, hvis ledermaterialet er af kobber?

Bilag 1

PEX-M-Al

-A0

-T1

Produktionsbygning

-B0

Kontor-

bygning

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Belastningsoversigt stikledning –W2:

| Benævnelse | Effekt [kVA] | Spænding [V] | Samtidigheds- faktor | Strøm [A] | Istart | Cos φ | Længde [m] | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavle –A1 |  | 3x400/230 | 1 |  |  |  | 28 |  |

Belastningsoversigt tavle –A1:

| Benævnelse | Effekt [kVA] | Spænding [V] | Samtidigheds- faktor | Strøm [A] | Istart | Cos φ | Længde [m] | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknikrum | 7,5 | 3x400/230 | 0,82 |  |  | 0,95 |  | Ingen større motorer |
| Reception |  |  | 0,75 |  |  |  |  | Se særskilt skema på næste side |
| Bad/WC |  |  | 0,45 |  |  |  |  | Se særskilt skema på næste side |
| Anden belastning |  | 3x400/230 | 0,65 | 310 |  | 0,89 |  | Ingen større motorer |
| -MA 1 |  | 3x400/230 | 1 | 9 | 5xI1/1 | 0,92 | Gl. = 28 Tl. = 5 | Klasse I |
| -MA 2 |  | 3x400/230 | 1 | 35 | 3xI1/1 | 0,91 | Gl. = 35 Tl. = 2 | Klasse II |

Bilag 4 forsat

Belastningsoversigt Reception:

| Benævnelse | Effekt [kVA] | Spænding [V] | Samtidigheds- faktor | Strøm [A] | Cos φ | Længde [m] | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lys |  | 1x230 | 1 | 10 | 1 |  |  |
| Varmepumpe | 2,2 | 3x400/230 | 1 |  | 0,9 |  | Der skal ikke tages hensyn til startstrøm |
| Stikkontakt 1 |  | 1x230 | 1 | 10 | 1 |  |  |
| Stikkontakt 2 |  | 1x230 | 1 | 10 | 1 |  |  |
| Diverse belastninger |  | 3x400/230 | 0,82 | 13 | 0,95 |  |  |

Belastningsoversigt Bad/WC:

| Benævnelse | Effekt [kVA] | Spænding [V] | Strøm [A] | Cos φ | Længde [m] | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varmtvandsbeholder |  | 3x400/230 | 4,2 | 1 | Gl. = 24 Tl. = 3 |  |
| Anden belastning | 1,4 | 3x400/230 |  | 0,85 |  | Ingen større motorer |