## Forside
Valg af smeltesikringer | Tavleoversigt
Valg af Automatsikring | Belastnings beregning
Maksimal afbryder
Lister og genveje

## Maksimal afbryder
400 | Trin 1 | [6 empty] | Kontrol af indstillinger
2 | Vælg belastninger | [13 empty] | Maskimalafbryderens indstillinger
Valgt maksimalafbryder plus indstillingere af Micrologix 2.2
Valg af maksimalafbryder
|  | Ib | 303.8 | [ A ]
|  | I start | 303.8 | [ A ] |  |  |  |  | NSX 400 | F |  | Icu | 36 | [ kA ] |  | valg af maksimalafbryder: NSX 400F |  |  | Micrologic 2.2
|  | Ik max | 12.1 | [ kA ] | [11 empty] | In = 400 A |  |  | In = 400 A
|  | Inrush | 0 | [ A ] |  |  |  |  | Ib ≤ In | = | 303.8 | ≤ | 400 | 1 |  | Icu = 36 kA |  |  | Ir = ( 144 - | 303.8 | - 250400 )
|  | Ik min | 0 | [ kA ] | [11 empty] | Ics = Ics mangler |  |  | Isd = ( 1,5 - 10 ) x 303,8 =
[9 empty] | Ib ≤ I0 | = | 303.8 | ≤ | 320 | 1 |  |  |  |  | Isd = ( 455,7 - | 607.6 | - 3038 ) A
Ii = 4800 kA
| Trin 2 | [7 empty] | Istart ≤ Isd | = | 303.8 | ≤ | 668,36 / 546,84 | 1
| Indstill Io | [12 empty] | 1
| Long-time protection [ Io] | [7 empty] | Ii ≤ Ikmax | = | 4800 | ≤ | 12100 | 1
| I0 = | 320
| Ir = | ( 144 - | 303.8 | - 250400 ) |  |  |  |  | Icu ≥ Ikmax | = | 36000 | ≥ | 12100 | 1
[9 empty] | Inrush < Ii | = | 0 | < | 4800 | 1
| Trin 3 | [7 empty] | Inrush ≤ Isd | = | 0 | ≤ | 668,36 / 546,84 | 1
| Indstill Isd | [12 empty] | 1
| Short-time protection whit fixed time delay [ Isd ] +/- 10% | [6 empty] | Ir [ Ib ] |  | I start |  | Isd |  | Ik min |  | Ik max |  | Icu
[8 empty] | 303.8 | ≤ | 303.8 | ≤ | 546.84 | ≤ | 0 | ≤ | 12100 | ≤ | 36000 | [ A ]
| Isd = | 303.8 | x | 2 | = | + 10% | 668.36 | [5 empty] | falsk
[6 empty] | - 10% | 546.84
| Isd = | ( 1,5 - 2 - 10 )
Tilbage til forsiden
Ii
| Isd = | ( 480 | - | 607.6 | - | 3200 ) | [8 empty] | 4800
In = 250 A ( NSX 250 )
In = 250 A ( NSX 400 )

## Tavle dim
Un | 400 | V | [6 empty] | Samtidighedsfaktor | 0
[9 empty] | Udvidelsesfaktorfaktor | 0
Tavle A09 |  | Indtast værdi | IB | Cosj | Tilsluttet |  | Ðj i Grader | SF | Belastning | IL1 | Ðj | IL2 | Ðj | IL3 | Ðj | IN | Ðj
W09.1 - Søjleboremaskine |  | 6.6 | 6.6 | 0.95 |  |  | -18.1949 | 1 | W09.1 - Søjleboremaskine | 6.6 | -18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
W09.2 - Båndsav |  | 8.6 | 8.6 | 0.95 |  |  | -18.1949 | 1 | W09.2 - Båndsav | 0 | 0 | 8.6 | -18.2 | 0 | 0 | 8.6
W09.3 - Skivepudsemaskine |  | 6.6 | 6.6 | 0.95 |  |  | -18.1949 | 1 | W09.3 - Skivepudsemaskine | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | -18.2 | 6.6
W09.4 - Drejebænk |  | 22 | 22 | 0.9 |  |  | -25.8419 | 1 | W09.4 - Drejebænk | 22 | -25.85 | 22 | -25.85 | 22 | -25.85 | 0
W09.5 - Afretter |  | 8.6 | 8.6 | 0.9 |  | -14.38 | -25.8419 | 1 | W09.5 - Afretter | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | -25.85 | 8.6
W09.6 - Overfræser |  | 11.5 | 11.5 | 0.95 |  |  | -18.1949 | 1 | W09.6 - Overfræser | 11.5 | -18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5
W09.7 - Tykkelseshøvl |  | 9 | 9 | 0.9 |  |  | -25.8419 | 1 | W09.7 - Tykkelseshøvl | 0 | 0 | 9 | -25.85 | 0 | 0 | 9
W09.8 - Langhulsboremaskine |  | 5 | 5 | 0.95 |  |  | -18.1949 | 1 | W09.8 - Langhulsboremaskine | 5 | -18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
W09.9 - Plasmaskærer |  | 18.5 | 18.5 | 0.81 |  |  | -35.9041 | 1 | W09.9 - Plasmaskærer | 18.5 | -35.91 | 18.5 | -35.91 | 18.5 | -35.91 | 0
W09.10 - Fræser |  | 19 | 19 | 0.9 |  |  | -25.8419 | 1 | W09.10 - Fræser | 19 | -25.85 | 19 | -25.85 | 19 | -25.85 | 0
W09.11 - Båndpudser |  | 15.2 | 15.2 | 0.9 |  |  | -25.8419 | 1 | W09.11 - Båndpudser | 15.2 | -25.85 | 15.2 | -25.85 | 15.2 | -25.85 | 0
W09.12 - Rundsav |  | 24 | 24 | 0.95 |  |  | -18.1949 | 1 | W09.12 - Rundsav | 24 | -18.2 | 24 | -18.2 | 24 | -18.2 | 0
W09.13 - Svejseværk |  | 18 | 18 | 0.8 |  |  | -36.8699 | 1 | W09.13 - Svejseværk | 0 | 0 | 18 | -6.87 | 18 | -66.87 | 0
W09.14 - W09.20 -Stikk |  | 40 | 20 | 0.95 |  |  | -18.1949 | 0.5 | W09.14 - W09.20 -Stikk | 20 | -18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
W09.14 - W09.20 -Stikk |  | 30 | 15 | 0.95 |  |  | -18.1949 | 0.5 | W09.14 - W09.20 -Stikk | 0 | 0 | 15 | -18.2 | 0 | 0 | 15
W09.14 - W09.20 -Stikk |  | 30 | 15 | 0.95 |  |  | -18.1949 | 0.5 | W09.14 - W09.20 -Stikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -18.2 | 15
W09.21 - W09.22 |  | 64 | 32 | 0.85 |  |  | -31.7883 | 0.5 | W09.21 - W09.22 | 32 | -31.79 | 32 | -31.79 | 32 | -31.79 | 0
W09.23 - W09.25 |  | 10 | 10 | 1 |  |  | 0 | 1 | W09.23 - W09.25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ Itil | 181.88 | -23.72 | 188.71 | -22.81 | 182.79 | -28.34 | 11.77 | 157.4
[9 empty] | ∑ IB | 0 | -23.72 | 0 | -22.81 | 0 | -28.34 | 0 | 157.3973
Tilbage til forsiden
Grader
[10 empty] | 0 | -120 | 120
Radianer
[10 empty] | 0 | -2.0944 | 2.0944
[10 empty] | type | spænding [OUT] | Ðj i Radianer | 30 | -30 | Spænding
[10 empty] | 3 | 2 | -0.31756 | 0.5236 | -0.5236 | 230.9401
[10 empty] | 3 | 3 | -0.31756 |  |  | 230.9401
[10 empty] | 3 | 4 | -0.31756 |  |  | 230.9401
[10 empty] | 3 | 1 | -0.45103 |  |  | 692.8203
[10 empty] | 3 | 4 | -0.45103 |  |  | 230.9401
[10 empty] | 3 | 2 | -0.31756 |  |  | 230.9401
[10 empty] | 3 | 3 | -0.45103 |  |  | 230.9401
[10 empty] | 3 | 2 | -0.31756 |  |  | 230.9401
[10 empty] | 3 | 1 | -0.62664 |  |  | 692.8203
[10 empty] | 3 | 1 | -0.45103 |  |  | 692.8203
[10 empty] | 3 | 1 | -0.45103 |  |  | 692.8203
[10 empty] | 3 | 1 | -0.31756 |  |  | 692.8203
[10 empty] | 3 | 6 | -0.6435 |  |  | 400
[10 empty] | 3 | 2 | -0.31756 |  |  | 230.9401
[10 empty] | 3 | 3 | -0.31756 |  |  | 230.9401
[10 empty] | 3 | 4 | -0.31756 |  |  | 230.9401
[10 empty] | 3 | 1 | -0.55481 |  |  | 692.8203
[10 empty] | 3 | 1 | 0 |  |  | 692.8203
[10 empty] | 3 | 1 | 0 |  |  | 692.8203
[11 empty] | IL1-REEL | IL1-imag | IL2-REEL | IL2-imag | IL3-REEL | IL3-imag
[10 empty] | Belastning 1 | 6.27 | -2.0608 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Belastning 2 | 0 | 0 | 8.17 | -2.6853 | 0 | 0
[10 empty] | Belastning 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | -2.0608
[10 empty] | Belastning 4 | 19.8 | -9.5896 | 19.8 | -9.5896 | 19.8 | -9.5896
[10 empty] | Belastning 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | -3.7487
[10 empty] | Belastning 6 | 10.925 | -3.5909 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Belastning 7 | 0 | 0 | 8.1 | -3.923 | 0 | 0
[10 empty] | Belastning 8 | 4.75 | -1.5612 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Belastning 9 | 14.985 | -10.849 | 14.985 | -10.849 | 14.985 | -10.849
[10 empty] | Belastning 10 | 17.1 | -8.2819 | 17.1 | -8.2819 | 17.1 | -8.2819
[10 empty] | Belastning 11 | 13.68 | -6.6255 | 13.68 | -6.6255 | 13.68 | -6.6255
[10 empty] | Belastning 12 | 22.8 | -7.494 | 22.8 | -7.494 | 22.8 | -7.494
[10 empty] | Belastning 13 | 0 | 0 | 17.8708 | -2.1531 | 7.0708 | -16.5531
[10 empty] | Belastning 14 | 19 | -6.245 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Belastning 15 | 0 | 0 | 14.25 | -4.6837 | 0 | 0
[10 empty] | Belastning 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | -4.6837
[10 empty] | Belastning 17 | 27.2 | -16.857 | 27.2 | -16.857 | 27.2 | -16.857
[10 empty] | Belastning 18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
[10 empty] | Belastning 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 166.51 | -73.155 | 173.9558 | -73.1422 | 160.8958 | -86.7433
[12 empty] | L1 |  | L2 |  | L3
[11 empty] | IB | 181.8715 |  | 188.7071 |  | 182.7891
[11 empty] | Ðj lokal | -23.7179 |  | -22.805 |  | -28.3303
[11 empty] | -0.41396 |  | -2.4924 |  | 1.5999
[11 empty] | 166.51 |  | -150.3209 |  | -5.326
[11 empty] | -73.155 |  | -114.079 |  | 182.7115
[11 empty] | 166,51-73,1549790663225i |  | -150,32087704026-114,079017616159i |  | -5,32595233976521+182,711487391886i
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | Input | Input
[10 empty] | 3-faset | S [kVA]
[10 empty] | L1-N | P [kW]
[10 empty] | L2-N | I [A]
L3-N
L1-L2
L2-L3
L3-L1

## Sikringer
Sikring valgt: 200 [A] NH 1
Afbryder: INFD 250 |  | Valgt automatsikring: C60N | B63 A
Kortslutningsniveau: 40 kA |  | In = 63 [ A ] | In = 63 [A]
|  | Icu = 10 [ kA ] | Isd =3 til 5 x 63 In -> Isd =189 - 315 [ A ]
Maks strøm i 5 sec. = 1400 [ A ] |  | Ics = 0,75 x Icu
Ics = 0,75 x 10 [ kA ] -> Ics = 7,5 [ kA ]
Valgt ud fra EN60898
Tilbage til forsiden

## Kabler
H07RN-F
S = (Alle) (Alle) mm2 (Alle)
r = 0,1017 Ω/km
x = 0,077 Ω/km

## Lister og genveje
230 |  | B | F | N | H | S | L | [33 empty] | Sikrings typen | NH 1 |  | Automatsikring | C60N | Tværsnit | (Alle)
1x400 | NSX 100 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | [33 empty] | Sikringens størrelse [ A ] | 200 |  | mærkestrøm | 63 | Kabel type | (Alle)
3x400 | NSX 160 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | [36 empty] | Kurve | B | Leder type | Kobber kabel
| NSX 250 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | [33 empty] | Rækkemærkater |  |  | Poler | Flere poler | Antal ledere | (Alle)
| NSX 400 |  | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | [33 empty] | 40 kA
| NSX 630 |  | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | [15 empty] | Antal ledere | Leder type | Tværsnit | Kabel type | R | X | [12 empty] | INFD 250 |  |  | Rækkenavne |  | Rækkemærkater | Antal af Antal ledere
[23 empty] | 5 G | Kobber kabel | 1.5 | NOIKLX | 12.1 | 0.113 | [12 empty] | 1400 |  | Isd stor | 5 |  | 0.1017 | 2
| Io | 40 | 100 | 160 | 250 | 250 B | In = 400 [ A ] | 630 | [14 empty] | 5 G | Kobber kabel | 2.5 | NOIKLX | 7.41 | 0.105 |  | NOIKLX | NOIKLX | NOIKLX | Noik-AL-M | NOSP-AL | Noik-AL-M | NOSP-AL |  | R |  |  | Hovedtotal |  | Isd lille | 3 |  | 0.077 | 1
1.5 | 0.9 | 18 | 40 | 63 | 100 | 70 | 160 | 250 | [14 empty] | 5 G | Kobber kabel | 4 | NOIKLX | 4.61 | 0.099 |  | NOIKX-FLEX | NOIKX-FLEX | NOIKX-FLEX | Noik-Al-S |  |  |  |  | tværsnit | Kobber | Alu |  |  | Ics | 0.75 |  | 0.082 | 1
2 | 0.92 | 18 | 45 | 70 | 110 | 100 | 180 | 280 | [14 empty] | 5 G | Kobber kabel | 6 | NOIKLX | 3.08 | 0.097 |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |  | 1.5 | 12.1 |  |  |  | Icu | 10 |  | 0.126 | 1
3 | 0.93 | 20 | 50 | 80 | 125 | 125 | 200 | 320 | [14 empty] | 5 G | Kobber kabel | 10 | NOIKLX | 1.83 | 0.092 | 1.5 | 0.103 | 0.11 | 0.113 |  |  |  | 0.095 | 1.5 | 2.5 | 7.41 |  |  |  | Standart | EN60898 |  | 0.084 | 1
4 | 0.94 | 23 | 55 | 90 | 140 | 140 | 230 | 350 | [9 empty] | Tilbage til forsiden |  |  |  |  | 5 G | Kobber kabel | 16 | NOIKLX | 1.15 | 0.088 | 2.5 | 0.095 | 0.102 | 0.105 |  |  |  | 0.089 | 2.5 | 4 | 4.61 |  |  |  |  | Hovedtotal |  | 0.155 | 2
5 | 0.95 | 25 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | [14 empty] | 4 X | Kobber kabel | 4 | NOIKLX | 4.61 | 0.096 | 4 | 0.089 | 0.096 | 0.099 |  |  |  | 0.087 | 4 | 6 | 3.08 | [6 empty] | 0.077 | 1
6 | 0.96 | 28 | 70 | 110 | 175 | 175 | 280 | 450 | [14 empty] | 4 X | Kobber kabel | 6 | NOIKLX | 3.08 | 0.094 | 6 | 0.087 | 0.094 | 0.097 |  |  |  | 0.082 | 6 | 10 | 1.83 | [6 empty] | 0.082 | 1
7 | 0.97 | 32 | 80 | 125 | 200 | 200 | 320 | 500 | [14 empty] | 4 X | Kobber kabel | 10 | NOIKLX | 1.83 | 0.089 | 10 | 0.082 | 0.089 | 0.092 |  |  |  | 0.072 | 10 | 16 | 1.15 | 1.91 | [5 empty] | 0.194 | 2
8 | 0.98 | 36 | 90 | 150 | 225 | 225 | 360 | 570 | [9 empty] | 2 - 16 A | D01 | Gruppe afbryder |  |  | 4 X | Kobber kabel | 16 | NOIKLX | 1.15 | 0.085 | 16 | 0.078 | 0.085 | 0.088 | 0.088 |  | 0.072 | 0.077 | 16 | 25 | 0.727 | 1.2 | [5 empty] | 0.077 | 1
10 | 1 | 40 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 630 | [9 empty] | 20 - 63 A | D02 | Tytan afbryder ( 2 ) |  |  | 4 X | Kobber kabel | 6 | NOIKX-Flex | 3.08 | 0.094 | 25 | 0.079 | 0.086 | 0.089 | 0.089 |  | 0.087 | 0.07 | 25 | 35 | 0.525 | 0.868 | [5 empty] | 0.082 | 1
| maksimal400b | [16 empty] | 80 - 160 A | NH 000 / 00 | INFD 160 |  |  | 4 X | Kobber kabel | 10 | NOIKX-Flex | 1.83 | 0.089 | 35 | 0.074 | 0.082 | 0.085 | 0.085 |  |  | 0.074 | 35 | 50 | 0.388 | 0.641 | [5 empty] | 0.269 | 2
| NSX400MA |  | 40 |  | 320 | [12 empty] | 200 -250 A | NH 1 | INFD 250 |  |  | 4 X | Kobber kabel | 16 | NOIKX-Flex | 1.15 | 0.085 | 50 |  | 0.084 |  | 0.081 | 0.08 |  | 0.073 | 50 | 70 | 0.269 | 0.444 | [5 empty] | 0.079 | 1
| malille |  | 100 |  | 320 | [12 empty] | 300 - 400 A | NH 2 | INFD 400 |  |  | 4 X | Kobber kabel | 25 | NOIKX-Flex | 0.727 | 0.086 | 70 |  | 0.081 |  | 0.08 | 0.079 |  | 0.071 | 70 | 95 | 0.194 | 0.321 | [5 empty] | 0.081 | 1
| maksimal400b |  | 160 |  | 320 | [12 empty] | 425 - 630 A | NH 3 | INFD 630 |  |  | 4 X | Kobber kabel | 35 | NOIKX-Flex | 0.525 | 0.082 | 95 |  | 0.082 |  | 0.078 | 0.077 |  | 0.07 | 95 | 120 | 0.155 | 0.253 | [5 empty] | 0.388 | 1
| maksimal400 |  |  |  | 320 | 250 | [16 empty] | 4 X | Kobber kabel | 50 | NOIKX-Flex | 0.388 | 0.084 | 120 |  | 0.082 |  | 0.077 | 0.077 |  | 0.071 | 120 | 150 | 0.126 | 0.207 | [5 empty] | 0.084 | 1
|  |  | 250 |  | 320 | 250 | [16 empty] | 4 X | Kobber kabel | 70 | NOIKX-Flex | 0.269 | 0.081 | 150 |  | 0.084 |  | 0.078 | 0.077 |  | 0.071 | 150 | 185 | 0.1017 | 0.166 | [5 empty] | 0.525 | 2
|  |  | 400 | 144 | 320 | 400 | [16 empty] | 4 X | Kobber kabel | 95 | NOIKX-Flex | 0.194 | 0.082 | 185 |  | 0.082 |  | 0.078 | 0.077 |  | 0.07 | 185 | 240 | 0.0787 | 0.127 | [5 empty] | 0.082 | 1
|  |  | 630 |  | 320 | [17 empty] | 4 X | Kobber kabel | 120 | NOIKX-Flex | 0.155 | 0.082 | 240 |  | 0.083 |  | 0.077 | 0.077 |  |  | 240 | 300 |  | 0.103 | [5 empty] | 0.085 | 1
[9 empty] | Standart | Automatsikring | mærkestrøm | Kurve | Poler | Icu [ kA ] | Isd min | Isd max | Ics | [5 empty] | 4 X | Kobber kabel | 150 | NOIKX-Flex | 0.126 | 0.084 | [17 empty] | 0.727 | 2
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 0.5 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Kobber kabel | 185 | NOIKX-Flex | 0.1017 | 0.082 | [17 empty] | 0.086 | 1
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 1 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Kobber kabel | 240 | NOIKX-Flex | 0.0787 | 0.083 | [17 empty] | 0.089 | 1
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 2 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Kobber kabel | 6 | NOIKX-Flex | 3.08 | 0.097 | [17 empty] | 1.15 | 4
[6 empty] | S [ kVA ] |  |  | IEC 947-2 | C60N | 3 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Kobber kabel | 10 | NOIKX-Flex | 1.83 | 0.092 | [17 empty] | 0.085 | 2
Tilbage til forsiden | [5 empty] | I [ A ] |  |  | IEC 947-2 | C60N | 4 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Kobber kabel | 16 | NOIKX-Flex | 1.15 | 0.088 | [17 empty] | 0.088 | 2
[6 empty] | P [ W ] |  |  | IEC 947-2 | C60N | 6 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Kobber kabel | 25 | NOIKX-Flex | 0.727 | 0.089 | [17 empty] | 1.83 | 4
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 10 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Kobber kabel | 35 | NOIKX-Flex | 0.525 | 0.085 | [17 empty] | 0.089 | 2
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 13 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Kobber kabel | 70 + 35 | NOSP-CU | 0.269 | 0.079 | [17 empty] | 0.092 | 2
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 16 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Kobber kabel | 95 + 50 | NOSP-CU | 0.194 | 0.077 | [17 empty] | 3.08 | 4
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 20 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Kobber kabel | 120 + 70 | NOSP-CU | 0.155 | 0.077 | [17 empty] | 0.094 | 2
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 25 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Kobber kabel | 185 + 95 | NOSP-CU | 0.1017 | 0.077 | [17 empty] | 0.097 | 2
|  | Automatsikring | kurve | 1 Pol | Flere poler | MIN [ A ] | MAX [ A ] | Ics | IEC 947-2 | C60N | 32 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 16 | NOIK-AL-M | 1.91 | 0.069 | [17 empty] | 4.61 | 2
|  | C60N |  | 3 | 10 | 1 | 63 | 0.75 | IEC 947-2 | C60N | 40 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 25 | NOIK-AL-M | 1.2 | 0.084 | [17 empty] | 0.096 | 1
|  | C60H |  | 3 | 15 | 1 | 63 | 0.5 | IEC 947-2 | C60N | 50 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 50 | NOIK-AL-M | 0.641 | 0.081 | [17 empty] | 0.099 | 1
|  | C60L |  | 6 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | IEC 947-2 | C60N | 63 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 95 | NOIK-AL-M | 0.321 | 0.078 | [17 empty] | 7.41 | 1
|  | C60L |  | 5 | 20 | 32 | 40 | 0.5 | IEC 947-2 | C60N | 1 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 150 | NOIK-AL-M | 0.207 | 0.078 | [17 empty] | 0.105 | 1
|  | C60L |  | 4 | 15 | 50 | 63 | 0.5 | IEC 947-2 | C60N | 2 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 240 | NOIK-AL-M | 0.127 | 0.077 | [17 empty] | 12.1 | 1
|  | C120N |  | 3 | 10 | 63 | 125 | 0.75 | IEC 947-2 | C60N | 3 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Aluminium kabel | 16 | NOIK-AL-M | 1.91 | 0.072 | [17 empty] | 0.113 | 1
|  | C120H |  | 15 | 30 | 1 | 125 | 0.5 | IEC 947-2 | C60N | 4 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Aluminium kabel | 25 | NOIK-AL-M | 1.2 | 0.087 | [17 empty] | 0.0787 | 1
|  | NG125N |  | 4.5 | 25 | 10 | 125 | 0.75 | IEC 947-2 | C60N | 6 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 50 | NOIK-AL-S | 0.641 | 0.08 | [17 empty] | 0.083 | 1
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 10 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 70 | NOIK-AL-S | 0.444 | 0.079 | [17 empty] | Hovedtotal | 31
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 13 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 95 | NOIK-AL-S | 0.321 | 0.077
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 16 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 120 | NOIK-AL-S | 0.253 | 0.077
|  | IEC 947-2 | B | C | D |  |  |  | IEC 947-2 | C60N | 20 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 150 | NOIK-AL-S | 0.207 | 0.077
|  |  | 3.2 | 7 | 10 |  |  |  | IEC 947-2 | C60N | 25 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 185 | NOIK-AL-S | 0.166 | 0.077
|  |  | 4.8 | 10 | 14 |  |  |  | IEC 947-2 | C60N | 32 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 240 | NOIK-AL-S | 0.127 | 0.077
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 40 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 X | Aluminium kabel | 300 | NOIK-AL-S | 0.103 | 0.077
|  |  | EN60898 | B | 3 | 5 |  |  | IEC 947-2 | C60N | 50 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Aluminium kabel | 50 + 35 | NOSP-AL | 0.444 | 0.08
|  |  | EN60899 | C | 5 | 10 |  |  | IEC 947-2 | C60N | 63 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Aluminium kabel | 70 + 25 | NOSP-AL | 0.321 | 0.079
|  |  | EN60900 | D | 10 | 14 |  |  | IEC 947-2 | C120N | 63 | B | 1 pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Aluminium kabel | 95 + 35 | NOSP-AL | 0.253 | 0.077
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 80 | B | 1 pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Aluminium kabel | 120 + 50 | NOSP-AL | 0.207 | 0.077
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 100 | B | 1 pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Aluminium kabel | 150 + 50 | NOSP-AL | 0.166 | 0.077
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 125 | B | 1 pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Aluminium kabel | 185 + 70 | NOSP-AL | 0.127 | 0.077
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 63 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Aluminium kabel | 240 + 95 | NOSP-AL | 0.103 | 0.077
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 80 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Aluminium kabel | 50 + 16 | NOSP-AL | 0.444 | 0.073
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 100 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Aluminium kabel | 95 + 35 | NOSP-AL | 0.253 | 0.07 |  |  |  | R | 2 | 3 | 4 | 5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 125 | B | Flere poler | 10 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 3 X | Aluminium kabel | 150 + 50 | NOSP-AL | 0.166 | 0.071 |  |  | 0.75 | 26 | 0.111 | 0.111 | 0.118 | 0.131
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 1 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 G | Tillednings kabel | 0.75 | H03VV-F | 26 | 0.111 |  |  | 1 | 19.5 | 0.105 | 0.105 | 0.113 | 0.126
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 2 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 2 X | Tillednings kabel | 0.75 | H05VV-F | 26 | 0.111 |  |  | 1.5 | 13.3 | 0.107 | 0.107 | 0.114 | 0.128
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 3 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 2 X | Tillednings kabel | 1 | H05VV-F | 19.5 | 0.105 |  |  | 2.5 | 7.98 | 0.103 | 0.13 | 0.111 | 0.124
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 4 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 2 X | Tillednings kabel | 1.5 | H05VV-F | 13.3 | 0.107 |  |  | 4 | 4.95 |  | 0.1 | 0.108 | 0.121
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 6 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 X | Tillednings kabel | 0.75 | H05VV-F | 26 | 0.111
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 10 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 X | Tillednings kabel | 1 | H05VV-F | 19.5 | 0.105
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 13 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 4 X | Tillednings kabel | 1.5 | H05VV-F | 13.3 | 0.114
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 16 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 G | Tillednings kabel | 0.75 | H05VV-F | 26 | 0.111
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 20 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 G | Tillednings kabel | 1 | H05VV-F | 19.5 | 0.105
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 25 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 G | Tillednings kabel | 1.5 | H05VV-F | 13.3 | 0.107
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 32 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 G | Tillednings kabel | 2.5 | H05VV-F | 7.98 | 0.13
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 40 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 4 G | Tillednings kabel | 0.75 | H05VV-F | 26 | 0.118
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 50 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 4 G | Tillednings kabel | 1 | H05VV-F | 19.5 | 0.113
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 63 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 4 G | Tillednings kabel | 1.5 | H05VV-F | 13.3 | 0.114
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 80 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 4 G | Tillednings kabel | 2.5 | H05VV-F | 7.98 | 0.111
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 100 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 5 G | Tillednings kabel | 0.75 | H05VV-F | 26 | 0.131
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 125 | B | 1 pol | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 5 G | Tillednings kabel | 1 | H05VV-F | 19.5 | 0.126
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 1 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 5 G | Tillednings kabel | 1.5 | H05VV-F | 13.3 | 0.128
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 2 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 5 G | Tillednings kabel | 2.5 | H05VV-F | 7.98 | 0.124
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 3 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 2 X | Tillednings kabel | 0.75 | H07RR-F | 26 | 0.111
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 4 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 2 X | Tillednings kabel | 2.5 | H07RR-F | 7.98 | 0.103
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 6 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 2 X | Tillednings kabel | 1.5 | H07RR-F | 13.3 | 0.107
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 10 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 2 X | Tillednings kabel | 2.5 | H07RR-F | 7.98 | 0.103
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 13 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 G | Tillednings kabel | 0.75 | H05RR-F | 26 | 0.111
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 16 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 G | Tillednings kabel | 1.5 | H05RR-F | 13.3 | 0.107
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 20 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 G | Tillednings kabel | 2.5 | H05RR-F | 7.98 | 0.13
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 25 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 4 G | Tillednings kabel | 0.75 | H05RR-F | 26 | 0.118
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 32 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 4 G | Tillednings kabel | 2.5 | H05RR-F | 7.98 | 0.111
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 40 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 5 G | Tillednings kabel | 0.75 | H05RR-F | 26 | 0.131
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 50 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 5 G | Tillednings kabel | 1.5 | H05RR-F | 13.3 | 0.128
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 63 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 2 X | Tillednings kabel | 1.5 | H07RN-F | 13.3 | 0.107
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 80 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 2 X | Tillednings kabel | 2.5 | H07RN-F | 7.98 | 0.103
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 100 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 3 X | Tillednings kabel | 1.5 | H07RN-F | 13.3 | 0.107
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 125 | B | flere poler | 30 | 3.2 | 4.8 | 0.5 | [5 empty] | 4 G | Tillednings kabel | 1 | H07RN-F | 19.5 | 0.113
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 10 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 G | Tillednings kabel | 1.5 | H07RN-F | 13.3 | 0.114
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 13 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 4 G | Tillednings kabel | 2.5 | H07RN-F | 7.98 | 0.111
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 16 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Tillednings kabel | 1 | H07RN-F | 19.5 | 0.126
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 20 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Tillednings kabel | 1.5 | H07RN-F | 13.3 | 0.128
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 25 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Tillednings kabel | 2.5 | H07RN-F | 7.98 | 0.124
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 32 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 5 G | Tillednings kabel | 4 | H07RN-F | 4.95 | 0.121
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 40 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 6 | PVL® - H07V-R | 3.08 | 3.08
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 50 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 10 | PVL® - H07V-R | 1.83 | 1.83
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 63 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 16 | PVL® - H07V-R | 1.15 | 1.15
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 80 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 25 | PVL® - H07V-R | 0.727 | 0.727
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 100 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 35 | PVL® - H07V-R | 0.525 | 0.525
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 125 | B | 1 pol | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 50 | PVL® - H07V-R | 0.388 | 0.388
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 10 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 70 | PVL® - H07V-R | 0.269 | 0.269
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 13 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 95 | PVL® - H07V-R | 0.194 | 0.194
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 16 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 120 | PVL® - H07V-R | 0.155 | 0.155
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 20 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 150 | PVL® - H07V-R | 0.126 | 0.126
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 25 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 185 | PVL® - H07V-R | 0.1017 | 0.1017
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 32 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 240 | PVL® - H07V-R | 0.0787 | 0.0787
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 40 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 50 | NOIK®-AL | 0.388 | 0.388
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 50 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 70 | NOIK®-AL | 0.269 | 0.269
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 63 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 95 | NOIK®-AL | 0.194 | 0.194
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 80 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 120 | NOIK®-AL | 0.155 | 0.155
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 100 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 150 | NOIK®-AL | 0.126 | 0.126
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 125 | B | flere poler | 25 | 3.2 | 4.8 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 240 | NOIK®-AL | 0.0787 | 0.0787
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 0.5 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 70 | NOIKX®-Flex | 0.269 | 0.269
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 1 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 95 | NOIKX®-Flex | 0.194 | 0.194
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 2 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 120 | NOIKX®-Flex | 0.155 | 0.155
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 3 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 150 | NOIKX®-Flex | 0.126 | 0.126
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 4 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75 | [5 empty] | 1 G | Separat PE leder | 240 | NOIKX®-Flex | 0.0787 | 0.0787
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 6 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 10 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 13 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 16 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 20 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 25 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 32 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 40 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 50 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 63 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 1 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 2 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 3 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 4 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 6 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 10 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 13 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 16 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 20 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 25 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 32 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 40 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 50 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 63 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 63 | C | 1 pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 80 | C | 1 pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 100 | C | 1 pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 125 | C | 1 pol | 3 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 63 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 80 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 100 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75 |  |  |  | Sikringens størrelse [ A ] | Sikrings typen | Strøm i 5 S. [ A ] | Sikrings holder | Max kortslutnings størm for sikringsholderen
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 125 | C | Flere poler | 10 | 7 | 10 | 0.75 |  |  |  | 2 | D01 | 5.2 | Gruppe afbryder | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 1 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 4 | D01 | 12 | Gruppe afbryder | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 2 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 6 | D01 | 21 | Gruppe afbryder | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 3 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 10 | D01 | 36 | Gruppe afbryder | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 4 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 13 | D01 | 36 | Gruppe afbryder | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 6 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 16 | D01 | 30 | Gruppe afbryder | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 10 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 20 | D02 | 69 | Tytan afbryder ( 2 ) | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 13 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 25 | D02 | 91 | Tytan afbryder ( 2 ) | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 16 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 35 | D02 | 160 | Tytan afbryder ( 2 ) | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 20 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 50 | D02 | 240 | Tytan afbryder ( 2 ) | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 25 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 63 | D02 | 280 | Tytan afbryder ( 2 ) | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 32 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 80 | NH 00 / NH 0 | 345 | INFD 160 | 22 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 40 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 100 | NH 00 / NH 0 | 460 | INFD 160 | 22 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 50 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 125 | NH 00 / NH 0 | 590 | INFD 160 | 22 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 63 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 160 | NH 00 / NH 0 | 740 | INFD 160 | 22 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 80 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 200 | NH 1 | 1400 | INFD 250 | 40 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 100 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 224 | NH 1 | 1500 | INFD 250 | 40 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 125 | C | 1 pol | 15 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 250 | NH 1 | 1800 | INFD 250 | 40 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 1 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 300 | NH 2 | 1850 | INFD 400 | 47 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 2 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 315 | NH 2 | 1850 | INFD 400 | 48 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 3 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 355 | NH 2 | 2100 | INFD 400 | 49 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 4 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 400 | NH 2 | 2700 | INFD 400 | 50 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 6 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 425 | NH 3 | 2950 | INFD 630 | 75 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 10 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 500 | NH 3 | 3650 | INFD 630 | 75 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 13 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5 |  |  |  | 630 | NH 3 | 4600 | INFD 630 | 75 kA
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 16 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 20 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 25 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 32 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 40 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 50 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 63 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 80 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 100 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 125 | C | flere poler | 30 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 10 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 13 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 16 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 20 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 25 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 32 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 40 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 50 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 63 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 80 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 100 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 125 | C | 1 pol | 4.5 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 10 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 13 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 16 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 20 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 25 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 32 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 40 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 50 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 63 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 80 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 100 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 125 | C | flere poler | 25 | 7 | 10 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 0.5 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 1 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 2 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 3 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 4 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 6 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 10 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 13 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 16 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 20 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 25 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 32 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 40 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 50 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 63 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 1 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 2 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 3 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 4 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 6 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 10 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 13 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 16 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 20 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 25 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 32 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 40 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 50 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60N | 63 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 63 | D | 1 pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 80 | D | 1 pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 100 | D | 1 pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 125 | D | 1 pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 63 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 80 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 100 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120N | 125 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 1 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 2 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 3 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 4 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 6 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 10 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 13 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 16 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 20 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 25 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 32 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 40 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 50 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 63 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 80 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 100 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 125 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 1 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 2 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 3 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 4 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 6 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 10 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 13 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 16 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 20 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 25 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 32 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 40 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 50 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 63 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 80 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 100 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C120H | 125 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 10 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 13 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 16 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 20 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 25 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 32 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 40 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 50 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 63 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 80 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 100 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 125 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 10 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 13 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 16 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 20 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 25 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 32 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 40 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 50 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 63 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 80 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 100 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | NG125N | 125 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 0.5 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 1 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 2 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 3 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 4 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 6 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 10 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 13 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 16 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 20 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 25 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 32 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 40 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 50 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 63 | B | 1 Pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 1 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 2 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 3 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 4 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 6 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 10 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 13 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 16 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 20 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 25 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 32 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 40 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 50 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 63 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 63 | B | 1 pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 80 | B | 1 pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 100 | B | 1 pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 125 | B | 1 pol | 3 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 63 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 80 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 100 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 125 | B | Flere poler | 10 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120H | 1 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 2 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 3 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 4 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 6 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 10 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 13 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 16 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 20 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 25 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 32 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 40 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 50 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 63 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 80 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 100 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 125 | B | 1 pol | 15 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 1 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 2 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 3 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 4 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 6 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 10 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 13 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 16 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 20 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 25 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 32 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 40 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 50 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 63 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 80 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 100 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 125 | B | flere poler | 30 | 3 | 5 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 10 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 13 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 16 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 20 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 25 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 32 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 40 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 50 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 63 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 80 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 100 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 125 | B | 1 pol | 4.5 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 10 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 13 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 16 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 20 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 25 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 32 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 40 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 50 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 63 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 80 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 100 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 125 | B | flere poler | 25 | 3 | 5 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 0.5 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 1 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 2 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 3 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 4 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 6 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 10 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 13 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 16 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 20 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 25 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 32 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 40 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 50 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 63 | C | 1 Pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 1 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 2 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 3 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 4 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 6 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 10 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 13 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 16 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 20 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 25 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 32 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 40 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 50 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 63 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 63 | C | 1 pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 80 | C | 1 pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 100 | C | 1 pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 125 | C | 1 pol | 3 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 63 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 80 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 100 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 125 | C | Flere poler | 10 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120H | 1 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 2 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 3 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 4 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 6 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 10 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 13 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 16 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 20 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 25 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 32 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 40 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 50 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 63 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 80 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 100 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 125 | C | 1 pol | 15 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 1 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 2 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 3 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 4 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 6 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 10 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 13 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 16 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 20 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 25 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 32 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 40 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 50 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 63 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 80 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 100 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 125 | C | flere poler | 30 | 5 | 10 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 10 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 13 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 16 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 20 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 25 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 32 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 40 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 50 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 63 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 80 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 100 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 125 | C | 1 pol | 4.5 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 10 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 13 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 16 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 20 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 25 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 32 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 40 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 50 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 63 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 80 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 100 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 125 | C | flere poler | 25 | 5 | 10 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 0.5 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 1 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 2 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 3 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 4 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 6 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 10 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 13 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 16 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 20 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 25 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 32 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 40 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 50 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 63 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 1 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 2 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 3 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 4 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 6 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 10 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 13 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 16 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 20 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 25 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 32 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 40 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 50 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C60N | 63 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 63 | D | 1 pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 80 | D | 1 pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 100 | D | 1 pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 125 | D | 1 pol | 3 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 63 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 80 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 100 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120N | 125 | D | Flere poler | 10 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | C120H | 1 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 2 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 3 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 4 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 6 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 10 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 13 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 16 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 20 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 25 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 32 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 40 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 50 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 63 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 80 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 100 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 125 | D | 1 pol | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 1 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 2 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 3 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 4 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 6 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 10 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 13 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 16 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 20 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 25 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 32 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 40 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 50 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 63 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 80 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 100 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | C120H | 125 | D | flere poler | 30 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 10 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 13 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 16 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 20 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 25 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 32 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 40 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 50 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 63 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 80 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 100 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 125 | D | 1 pol | 4.5 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 10 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 13 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 16 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 20 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 25 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 32 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 40 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 50 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 63 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 80 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 100 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | EN60898 | NG125N | 125 | D | flere poler | 25 | 10 | 14 | 0.75
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 2 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 3 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 4 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 6 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 10 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 13 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 16 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 20 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 25 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 32 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 40 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 50 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 63 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 2 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 3 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 4 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 6 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 10 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 13 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 16 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 20 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 25 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 32 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 40 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 50 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 63 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 2 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 3 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 4 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 6 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 10 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 13 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 16 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 20 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 25 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 32 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 40 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 50 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 63 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 2 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 3 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 4 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 6 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 10 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 13 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 16 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 20 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 25 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 32 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 40 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 50 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 63 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 2 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 3 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 4 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 6 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 10 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 13 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 16 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 20 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 25 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 32 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 40 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 50 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 63 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 1 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 2 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 3 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 4 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 6 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 10 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 13 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 16 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 20 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 25 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 32 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 40 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 50 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | IEC 947-2 | C60H | 63 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 2 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 3 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 4 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 6 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 10 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 13 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 16 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 20 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 25 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 32 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 40 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 50 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 63 | B | 1 Pol | 3 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 2 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 3 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 4 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 6 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 10 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 13 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 16 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 20 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 25 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 32 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 40 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 50 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 63 | C | 1 Pol | 3 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 2 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 3 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 4 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 6 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 10 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 13 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 16 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 20 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 25 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 32 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 40 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 50 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 63 | D | 1 Pol | 3 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 2 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 3 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 4 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 6 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 10 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 13 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 16 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 20 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 25 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 32 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 40 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 50 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 63 | B | Flere poler | 15 | 3.2 | 4.8 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 2 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 3 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 4 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 6 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 10 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 13 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 16 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 20 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 25 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 32 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 40 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 50 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 63 | C | Flere poler | 15 | 7 | 10 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 1 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 2 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 3 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 4 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 6 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 10 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 13 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 16 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 20 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 25 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 32 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 40 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 50 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5
[9 empty] | En60898 | C60H | 63 | D | Flere poler | 15 | 10 | 14 | 0.5