Forsyning

Transformer

T3,3 Transformer

Vi skal vælge en transformer til T3,3, og derfor finder vi den totale belastning på tavle A1 på lavvoltinstallationen.

IB

IB=1124,56∠-22,29 A

Valg af transformer

Efter den totale belastning er fundet, kan vi nu omregne den til en S effekt og vælge en passende transformer størrelse.

S=IB·3·Un=1124,56∠-22,29·3·400≈779118,02→780 kVA

Dette resulterer at vi kan vælge en transformer med størrelse 630 kVA ud fra vores beregne S effekt. og derfor laver i en kontrol for at sikre den kan klare den totale belastning

Jeg vælger umiddelbart en 800 kVA Transformer og sikrer mig lige den kan klare den samlede belastning

ITransformerfuldlast=snUn·3=800·103400·3≈1154,70 A 
Transformerkontrol=IBTransformer T1≤IBvalgt transformer max=1124,56 A≤1154,70 A OK

Vi finder nu den samlede belastning for alle trafoer for at kun vælge linjerelæer som kan tage fuldlast på begge radialer

T1=500 kVA→S3·Un=5000003·10000≈28,87 A 
T2=500 kVA→S3·Un=5000003·10000≈28,87 A 
T3,1=630 kVA→S3·Un=6300003·10000≈36,37 A 
T3,2=500 kVA→S3·Un=5000003·10000≈28,87 A 
T4=630 kVA→S3·Un=6300003·10000≈36,37 A 
T5=630 kVA→S3·Un=6300003·10000≈36,37 A 
T3,3=800 kVA→S3·Un=8000003·10000≈46,19 A

Trafoertotal-ny trafo=T1+T2+T3,1+T3,2+T3,3+T4+T5=28,87+28,87+36,37+28,87+36,37+36,37+46,19=241,91 A

Efter den samlede belastning er fundet kan vi nu vælge strømtransformerer ind til linjerelæerne

Valg af strømtransformer

Der har ikke været krav omkring en sikkerhedsmargin på 30 % så denne er udeladt og derfor bliver der valgt efter nøjagtighed.

IBalle transformere≤Strømtransformer=232,09≤300=300/5 
I>installation fuldlast %=IBtotalStrømtransformer=241,91300≈0,81 %

I> indstilling

I>strøm indstillet=I>installationfuldlast %·strømtransformer=0,81·300=243 A

Dertil pålægger jeg en usikkerhedsfaktor på linjerelæet på 5 %. Dette gøres grundet en overbelastning og ikke en kortslutning

Inrelæ=I>strøm·usikkerhedsfaktor=243·1,05=255,15 A

Indstilling af Linjerelæ A+B

IKmin findes for at sikre at Linjerelæet slår ud i tide i forhold til fejl imellem fase og skærm (2 faset kortslutning)
Da den værste kortslutning vil løbe imellem fase og stel.

Znetmax=Un2Skn min=100002175·106∠(tan-110,35)≈0,57∠70,71 Ω°

Grundet W6-W5-W4-W3-W2 er identiske kan jeg lægge dem sammen til en samlet Z - W1 er udtaget af ligningen da vi har taget højde for længste vej rundt ved unormal drift, og dette vil være udgangspunkt ved relæ B

Zkabel W6-W2=længdeW6+længdeW5+længdeW4+længdeW3+længdeW2·r240mm2+i·x240mm2 ↓ 
Zkabel W6-W2=1,1+0,450+1,5+0,875+1,2·0,125+i·0,087≈0,78∠34,84 Ω°

IK2fasetmin=Unnantal faserZnet+Zkabel W1-W4=100002·0,57∠70,71+0,78∠34,84≈3887,95∠-49,89 A°

Der pålægges en sikkerhedsfaktormargin på 75 % på kortslutningsberegningen

IK2fasermin=IK2fasetmin·sikkerhedsfaktor=3887,95∠-49,89·0,75=2915,96∠-49,89 A°

Herefter vælges maksimal indstilling på Linjerelæet

I≫max=IK2faserminKjbelastet strømtransformer·Kj(Ikmin skal være stor nok til at brydes) =2915,96300·1,05≈9,26

Når I≫max er fundet, kan minimums indstillingen foretages. Dette gøres ved Inrush først. som er joule integralet på transformer på nedenstående måde

Trafoertotal-ny trafo=T1+T2+T3,1+T3,2+T3,3=28,87+28,87+36,37+28,87+46,19=169,17 A

T4 og T5 er udtaget af ligningen da disse vil være i drift ved eventuel fejl da de allerede er trukket af relæ B som er den mest udsatte

Iin,rushradial=Trafoertotal-ny trafo·fastfaktor=169,17·15=2537,55 A 
Iin,rush total=Iin,rushradial·T4+T5=2537,55+36,37+36,37=2610,29 A

I≫minimum=Iin,rushradialKjstrømtransformer størrelse·Kjstrømtransformer-5%=2610,29300·0,95≈9,16

I>>Indstilling strøm

Når I≫max og I≫minimum er fundet kan jeg nu finde den total indstilling nemlig I≫total

I≫indstilling total=I≫minimum↔I≫maksimum=9,16↔9,26=9,20

Kontrol af hvor meget denne indstilling kan klare af strøm

I≫strøm=Kjstrømtransformer størrelse·I≫indstilling total=300·9,20=2760 A

IK2fasetmin≥I≫strøm=2915,96≥2760 OK

t>> Indstilling tid

Når indstillingen af I er beregnet og kontrolleret kan jeg nu kigge imod indstillingen af tid

Znetmin=Un2Sknmax=100002210·106∠(tan-110,35)≈0,48∠-70,71 Ω°

IK2faset=Unnantal faser·Znetmin=100002·0,48∠70,71≈10416,67∠-70,71→10,42∠-70,71 kA° 
IK3faset=Un3·Znetmin=100003·0,48∠70,71≈12028,13∠-70,71→12,03∠-71,71 kA°

t≫3 faset,max=1 sekværdiIK3faset2-ET=22,612,032-0,1≈3,43 sek.  
 t≫2 faset,max=1 sekværdiIK2faset2-ET=710,422-0,1≈0,35 sek.

t≫inst.= Vi vælger de 0,35 sek og sætter den til 0,35 sek, som er den maksimale tid kortslutningen må stå på.

t≫kontrol=IK2faset·t≫inst.+ET=10,42·0,35+0,1≈6,99 kA 
t≫kontrol=t≫kontrol≤Aflæst værdi=6,99 kA≤7 kA OK

Vi kan derfor nu konstatere at Linjerelæerne for radiallinje A og B bliver identiske og alle kontroller er godkendte

Indstilling af Linjerelæ station 3

For at kunne finde det rigtige linjerelæ er vi nødt til at finde hvad trafo T3,3 har belastning ved fuldlast, jf. valget længere oppe i opgaven er der valgt en strøm på 46,19 A

T3,3=800 kVA→S3·Un=8000003·10000≈46,19 A

Valg af strømtransformer

Da belastningen nu er fundet, kan vi så vælge en strømtransformer til stationen.

IBalle transformere≤Strømtransformer=46,19≤50=50/5 
I>installation fuldlast=IBtotalStrømtransformer=46,1950=0,92 %  
I>strøm indstillet=I>installationfuldlast·strømtransformer=0,92·50=46 A

Dertil pålægger jeg en usikkerhedsfaktor på linjerelæet på 5 %. Dette gøres grundet en overbelastning og ikke en kortslutning

Inrelæ=I>strøm·usikkerhedsfaktor=46·1,05=48,3 A

Dimensionering W3.1 (350 m)

Vi vælger nu at dimensionere kablet til W 3.1

Kabel direkte i jord (1 strømkreds)

- W3.1 oplysninger		PEX - AL 90°

- Tabel 65 - Kd - (nedlægnings dybde)	Kd 1,2 m = nedlægnings dybde = 0,96

- Tabel 66 - KTM - (termisk modstand) 	KTM 1,5 C° = termisk modstand = 0,88

- Tabel 62 - Kt - (korrektion temperatur)	Kt 15° = korrektions temperatur = 1

- Tabel 64 - Ks - (korrektion faktor) 	Ks = samlet fremføring: 1 strømkreds = 1

IZnødvendig=InrelæKd·KTM·Kt·Ks=48,30,96·0,88·1·1=57,17 A

- Tabel 58 - Strømværdi for kabel 	25mm2=115 A

Kontrol jf. punkt NKT

KABELKONTROL
IZ,korrigeret ·Kd·KTM·Kt·Ks=115·0,96·0,88·1·1=97,15 A

IB≤In≤IZ korrigeret 
46≤48,3≤97,15 OK

Endeligt valg af kabel  for W3.1 er 4x25mm2 AL M PEX

Vi finder herefter IKmin på W3.1

Znetmax=Un2Sknmin=100002175·106∠(tan-110,35)≈0,57∠70,71 Ω°

Grundet W6-W5-W4 er identiske kan jeg lægge dem sammen til en samlet Z

Zkabel W6-W4=længdeW6+længdeW5+længdeW4·r240mm2+i·x240mm2 ↓ 
Zkabel W6-W4=1,1+0,450+1,5·0,125+i·0,087≈0,46∠34,84 Ω°

W1 er ikke identiske så den regnes separat for at finde dens Z

Zkabel W3.1=længdeW3.1·r25mm2+i·x25mm2 ↓ 
Zkabel W6-W2=0,350·1,20+i·0,12≈0,42∠5,71 Ω°

IK2fasetmin=Unnantal faserZnet+Zkabel W6-W4+ZkabelW3.1=100002·0,57∠70,71+0,46∠34,84+0,42∠5,71 
≈3860,20∠-40,58 A°

Der pålægges en sikkerhedsfaktormargin på 75 % på kortslutningsberegningen

IK2fasermin=IK2fasetmin·sikkerhedsfaktor=3860,20∠-40,58·0,75=2895,15∠-40,58 A°

Herefter vælges maksimal indstilling på Linjerelæet

I≫max=IK2faserminKjbelastet strømtransformer·Kj(Ikmin skal være stor nok til at brydes) =2895,1550·1,05≈55,15

Når I≫max er fundet, kan minimums indstillingen foretages. Dette gøres ved Inrush først. som er joule integralet på transformer på nedenstående måde

TrafoT3.3=T3,3=46,19=46,19 A

Iin,rushradial=Trafoertotal-ny trafo·peakfaktor=46,19·15=692,85 A

I≫minimum=Iin,rushradialKjstrømtransformer størrelse·Kjbelastet strømtransformer=692,8550·0,95≈14,59

I>>Indstilling strøm

Når I≫max og I≫minimum er fundet kan jeg nu finde den total indstilling nemlig I≫total

I≫indstilling total=I≫minimum↔I≫maksimum=14,59↔55,15=30

Kontrol af hvor meget denne indstilling kan klare af strøm

I≫strøm=Kjstrømtransformer størrelse·I≫indstilling total=50·30=1500 A

IK2fasetmin≥I≫strøm=2895,15≥1500 OK

t>> Indstilling tid

Når indstillingen af I er beregnet og kontrolleret kan jeg nu kigge imod indstillingen af tid

Znetmin=Un2Sknmax=100002210·106∠(tan-110,18)≈0,48∠79,80 Ω°

Zkabel W1-W3=længdeW1+længdeW2+længdeW3·r240mm2+i·x240mm2 ↓ 
Zkabel W1-W3=0,750+1,2+0,875·0,125+i·0,087≈0,43∠34,84 Ω°

IK2fasetmax=Unnantal faserZnet+Zkabel W1-W3=100002·0,48∠79,80+0,43∠34,84≈5944,814∠-58,62 A° 
IK3fasetmax =Un3·((Znetmin)+(Zkabel W1-W3))=100003·0,48∠79,80+0,43∠34,84≈6864,48∠-58,62 A°

Denne udregning er på et 25mm2 kabel

t≫3 faset,max=1 sekværdiIK3faset2-ET=2,46,8642-0,1≈0,022  
 t≫2 faset,max=1 sekværdiIK2faset2-ET=3,25,9442-0,1≈0,19

Da mindste step er 40 ms og vi går ud fra den laveste tid som er 22 ms og derfor kan denne ikke godkendes til indstilling vælger vi at hæve kvadratet til 50mm2

Denne udregning er på et 50mm2 kabel

t≫3 faset,max=1 sekværdiIK3faset2-ET=4,76,8642-0,1≈0,37 Sek  
t≫2 faset,max=1 sekværdiIK2faset2-ET=3,25,9442-0,1≈0,19 Sek

t≫inst.= Vi vælger de 0,19 sek og sætter den til 0,14 sek. grundet selektivitet længere fremme i beregningen

t≫kontrol=IK2faset·t≫inst.+ET=5,94·0,14+0,1≈2,91 kA 
t≫kontrol=t≫kontrol≤Aflæst værdi=2,91 kA≤3,2 kA OK

Det vil altså sige at vi skal lave vores kabel om til et 50mm2 i stedet for 25mm2 da tværsnittet er højere end 25mm2 vil IKmin derfor også holde på den nye 50mm2

Dimensionering af jordingsanlæg

For at kunne etablere et jordingsanlæg i Station 3.3 er vi altså nødt til at finde IK2faset max med det nye 50mm2 kabel

Zkabel W1-W3=længdeW1+længdeW2+længdeW3·r240mm2+i·x240mm2 ↓ 
Zkabel W1-W3=0,750+1,2+0,875·0,125+i·0,087≈0,43∠34,84 mΩ°

Zkabel W3.1=længdeW3.1·r50mm2+i·x50mm2 ↓ 
Zkabel W3.1=0,350·0,641+i·0,11≈0,23∠9,74 mΩ°

IK2fasetmax=Unnantal faserZnet+Zkabel W1-W3+ZW3.1=100002·0,48∠79,80+0,43∠34,84+0,23∠9,74≈4963,60∠-48,72 A°

nulpunktet bestemmer jordingssystemet fra transformer stationens sekundærside hen af fælles jordingen, altså fra primær til sekundær, den leder vi beregner skal kunne holde til værst tænkelige scenarie, og sikre det maksimale energigennemslip for en fase/jord kortslutning.

Systemjord - (Driftjord)

Systemjordingen er som tegningen viser den jording som går fra transformerens sekundære stjernepunkt og ud i lavvolts installationen.

Ledermateriale - Blankt kobber
Sluttemperatur - 300°C
Starttemperatur - 30°C

Efter jeg har beregnet min IKtrafo 2 faset max kan jeg nu finde systemjordingens tværsnit med nedenstående formel

Stværsnit=IK2 fasetK·t≫+brydetidlnSluttemperatur+BetaStarttemperatur+Beta ↓ 
Stværsnit=4963,60226·0,18+0,1ln300+234,530+234,5  ≈13,86→16mm2

Fællesjord

Fællesjorden er den samling i transformerstationen som forbinder alle jord potentialer i for af PE - ledere og jordelektroder typisk i en kobberskinne, og forbinder transformerens primære og sekundære til samme jord potentiale.

Kobberskinnens størrelse er beregnet via nedenstående formel

Prøver med en tykkelse på 4 mm

Tykkelse = 4 mm

Skinnestørrelse=Stykkelse=164=4mm2 
Stværsnitskinne=4 mm·4 mm=4·4=16mm2

Jeg forsøger derfor at dimensionere den med en størrelse på 4 x 4 som gør jeg ender med en skinne på 16mm2 altså samme tværsnit som systemjordingen

Beskyttelsesjord

Beskyttelsesjordingen er den som forbinder alle ledende dele i transformerrummet inkl. kobber stellet, vi sørger altså for at udligne alle potentialer til fælles jord så der ikke opstår berøringsfare. for at finde tværsnittet skal vi kende den størst mulige strøm som er den værste kortslutning ved beskyttelsesjord, er en 2 faset jordslutning på skærmen på transformerens primærside.

Beskyttelsesjord skal forbinde a

ydermere er hvorlangt tid beskyttelses jorden ud fra linjerelæet t≫ indstilling
Jeg pålægger dog min effektafbryderens brydetid til t≫(ellers kan beskyttelsesjordingen lide overlast i tiden afbryderen er om at udkoble fejlen.

Stværsnit=IK2 fasetK·t≫+brydetidlnSluttemperatur+BetaStarttemperatur+Beta ↓ 
Stværsnit=4963,60226·0,18+0,1ln300+234,530+234,5  ≈13,86→16mm2

Overgangsmodstand til neutral jord

Sidste led er den maksimale overgang som er til neutral jord for transformerstationen. vi får oplysninger på et niveau på Irest på 25 A. og ved hjælp af reglementer og ohm lov, kan vi beregne os frem til en UTP på 80 V

Irest=25 A 
UTP=80 V

RE overgangsmodstand til jord=UTPIrest=8025=3,2 Ω

Selektivitet

Vi starter med at teste om der er selektivitet imellem Linjerelæ A/B og Linjerelæ C, måden dette gøres på her er at vi holder t>> funktionerne op imod hinanden og der skal som minimum være et spænd på 200 ms imellem dem for at opnå selektivitet imellem relæerne

t≫inst.= 0,35 sek

t≫inst.= 0,14 sek

Linjerelækontrol=t≫inst.  A/B≥t≫inst.  C=0,35≥0,14=210 ms OK

IK3fasetmaxtil primær=IK3fasetmaxsekundærn=17226,3925=689,06 A

Kontrol=I≫inst.≥Kortslutning=1500≥689,06 OK

Dimensionering enkeltleder

Enkeltledere i trekant på kabelstige

PEX - AL 90°

- Tabel 62 - Kt - (korrektion temperatur)	Kt 35° = korrektions temperatur = 0,90

- Tabel 64 - Ks - (korrektion faktor) 	Ks = samlet fremføring: 1 strømkreds = 1

IZnødvendig=InrelæKt·Ks=48,30,90·1=53,67 A

- Tabel 60 - Strømværdi for kabel 	16mm2=98 A

Kontrol jf. punkt NKT

KABELKONTROL
IZ,korrigeret ·Kt·Ks=98·0,90·1=88,2 A

IB≤In≤IZ korrigeret 
46≤48,3≤88,2 OK

Endeligt valg af enkeltledere er 3 stk 1 x 16mm2 AL PEX