## Slide 1: Overstrømsbeskyttelse

## Slide 2
Generel forståelse omkring overstrømsbeskyttelses udstyr - OB
  Smeltesikringer
  Kredsbryder - MCCB
  Minikredsbryder - MCB
  Manuel motorværn – MMS
Generel forståelse omkring kortslutningsbeskyttelse - KB
  Ikmax
  IKmin – F+N F+PE
  Kortslutningskontrol
Disposition

## Slide 3
Opbygning
  Sølvtråd
  Kvartsand
Virkemåde
  Kortslutning vil medføre sølvtråden smelter
  Tråden vil ligge sig som perler på en snor i kvartsandet
  Sølvdampe og kvartsand bliver til keramik/glas
Smeltesikringer

## Slide 4
Typer
  Termisk - (TMD - TMA)
  Elektronisk - (Ekip)
Termisk
  Automatsikring som kan indstilles via analogisk drejefunktion
  Indstilles efter IKmin kortslutningsberegning
  Effektiv magnetudløser
  Kortslutningskontrol
Elektronisk
  Automatsikring som kan indstilles via dipswitches
  Indstilles efter IKmin kortslutningsberegning - (kan indstilles ud fra LSI)
Kredsbryder - MCCB

## Slide 5
Karakteristik
  B - (5 x mærkestrøm)
  C - (10 x mærkestrøm)
  D - (20 x mærkestrøm)
Komponentvalg i tavle
  ICU
  ICS
  ICN
Magnetudløser
  Fejlbeskyttelse
Minikredsbryder - MCB

## Slide 6
Bruges typisk foran motorer – enten som OB eller KB
  Peak strømme
  Startstrømme
  Kortslutningsbeskyttelse
Manuel motorværn - MMS
Tavle
Motorværn
M

## Slide 7
Generel forståelse
  IKmax
  IKmin F+N – F+PE
  Kortslutningskontrol
Kortslutningsbeskyttelse - KB
IKmax
IKmin