Reeksamen august 2017 opg 3.

Opgave 3 omfatter følgende:

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6, afsnit 6A, afsnit 6B, afsnit 6C, afsnit 6D og meddelelser fra Sikkerhedsstyrelsen.

Besvarelserne skal understøttes af relevante henvisninger til overnævnte afsnit og meddelelser.

3.1       Må nul og beskyttelsesleder samles i en UPS? Paragraf 546.2.3 546.2.3 Såfremt nulleder og beskyttelsesleder er fremført som separate ledere fra et vist

punkt af installationen, er det ikke tilladt at forbinde de to ledere med hinanden efter dette

punkt.

På afgreningsstedet skal der være separate klemmer eller skinner for beskyttelseslederen og

for nullederen. PEN-lederen skal forbindes til beskyttelseslederklemmen eller -skinnen.

3.2       Skal der være en stikkontakt i et toilet på 1,2 x 2,1 m, hvor bruseren tilsluttes håndvasken, der er placeret midt i rummet? Paragraf 801.53 Antal stikkontakter

Antallet af 250 V stikkontakter i den faste installation skal mindst være som følger:

Lokalitet Antal stikkontakter

Beboelsesrum samt entreer, gange, grovkøkkener,

bryggerser og hobbyrum

1 for hver påbegyndt 4 m² gulvareal.

Der kræves dog ikke mere end 8 pr. rum.

Køkkener 3

Kogenicher 1

Badeværelser 1 ud over eventuelle shaverstikkontakter (medmindre

badeværelset er så lille, at bestemmelserne i kapitel 701

udelukker anbringelse af stikkontakter).

Skal et kobberrør, der føres ind i en bolig, fra et airconditionanlæg, som er placeret udendørs, hovedudligningsforbindes.

- 413.1.2.1 Hovedudligningsforbindelse.

- I enhver bygning skal hovedbeskyttelseslederen, hovedjordlederen, hovedjordklemmen og

- følgende fremmede ledende dele forbindes til hovedudligningsforbindelsen:

- – metalliske rørledninger til forsyning inde i bygningen, f.eks. for gas og vand.

- – metalliske konstruktionsdele 1), centralvarme- og ventilationssystemer.

- 56

- – metallisk hovedarmering i betonkonstruktioner, hvis det er praktisk gennemførligt 1)

- 1) I Danmark er det ikke et krav, men det anbefales at forbinde disse dele til hovedudligningsforbindelsen.

- – Jordingsanlæg for lynbeskyttelse.

- Sådanne ledende dele, der udefra går ind i bygningen, skal tilsluttes hovedudligningsforbindelsen

- så tæt som muligt ved det sted, hvor de føres ind i bygningen.

- Hovedudligningsforbindelsen skal udføres med ledere efter bestemmelserne i 547.

3.4	Hvem har ansvaret for vedligeholdelse af installationer

Paragraf 621.1 Ejeren (brugeren) af enhver installation (herunder også brugsgenstande med

tilhørende ledninger) skal udvise påpasselighed med hensyn til at afværge, at installationen

udsættes for overlast.

Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl

og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes

foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr

eller ejendom.

3.5	hvordan skal et mobilt motordrevet generatorset forbindes til jord

816.4 Beskyttelses- og overvågningsudstyr.

Generatoren skal være forsynet med følgende:

– Trefaset over- og underspændingsrelæ med en fast indstillet afvigelse fra

mærkespændingen på +10/-15 % og en tidsforsinket udløsning på 5 sekunder. Relæet

skal måle spændingen i hver fase, kunne tåle normale koblingsoverspændinger og

udkoble ved fejl i relæet. Hvis generatoren er konstrueret således, at den ikke kan afgive

højere spænding end mærkespænding +10 %, kræves der ikke overspændingsrelæ.

– Trefaset overbelastningsbeskyttelse indstillet på generatorens mærkestrøm.

– Fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder)

eller andet udstyr, som yder tilsvarende beskyttelse.

– En modstand R tilsluttet mellem generatorens stjernepunkt og beskyttelseslederen (PE),

med en resistans som ved mærkespænding giver en fejlstrøm på ca. 60 mA ved direkte

forbindelse mellem en faseleder og PE-lederen. Stjernepunktet og nullederen må ikke

have anden forbindelse til jord eller til udsatte dele.

– En udvendig klemme for tilslutning af en eventuel jordforbindelse.

– Voltmeter (for måling i mindst én fase).

– Frekvensindikering.

De to førstnævnte beskyttelsesudstyr - over- og underspændingsrelæet og overbelastningsbeskyttelsen

- skal styre en kontaktor e.l., der udkobler såvel faselederne som nullederen.

Udformningen skal være således, at genindkobling kun kan ske manuelt.

Figur 816A viser en principskitse for et generatoranlæg i grundudførelse, dvs. med kun én

afgang.

3.6	 hvorlang tid må et reserveforsyningsanlæg være koblet sammen med netforsyningen

551.6 Tillægsbestemmelser for installationer, hvor generatoranlægget udgør en

omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning

(reserveforsyningssystemer).

551.6.1 Der skal træffes forholdsregler, som opfylder bestemmelserne i 462 for

adskillelse, for at sikre, at generatoranlægget ikke kan fungere i parallel med den offentlige

forsyning. Passende forholdsregler kan være en af følgende:

– En elektrisk, mekanisk eller elektromekanisk tvangskobling mellem betjeningsorganerne

eller styrekredsene for omskifterne.

– Et system af låse med en enkelt flytbar nøgle.

– En tre-stillings omskifter med bryde før slutte funktion.

– En automatisk omskifter med en passende tvangskobling.

– Andre midler, der giver tilsvarende betjeningssikkerhed.

For UPS-anlæg gælder følgende særregler:

1. Under omkobling tillades paralleldrift mellem det offentlige net og UPS-anlægget i max. 1 s.

3.7	hvad er kravene til de personer der har adgang til et aflåst elektrisk betjeningsrum

813.1 Gyldighedsområde.

De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for installationer i elektriske betjeningsrum,

hvor der kun er adgang for instruerede eller sagkyndige personer, og hvor der derfor ikke er

krav om en komplet beskyttelse mod direkte berøring. De supplerer bestemmelserne i 481.2.

813.2.2 Aflåste elektriske betjeningsrum.

Aflåste elektriske betjeningsrum er rum eller områder, der udelukkende tjener til drift og

betjening af elektrisk udstyr, og som normalt holdes aflåst, og hvortil kun instruerede eller

sagkyndige personer må få adgang.

3. 8 Må man etablere en jordelektrode i en TT installation

413.1.4 TT-systemer.

413.1.4.1 Alle udsatte dele, der er beskyttet af samme beskyttelsesudstyr, skal ved hjælp

af beskyttelsesledere forbindes til en fælles jordelektrode.

Undtagelse:

Ved udvidelse eller ændring af eksisterende installationer er det tilladt at anvende

separate jordelektroder. Udsatte dele, som kan berøres samtidigt, skal dog altid forbindes

til samme jordelektrode.

3.9 skal der være fri og uhindret adgang til et kanalskinnesystem?

513 Tilgængelighed.

513.1 Almindeligt.

Alt materiel, herunder ledningssystemer, skal være anbragt således, at betjening, eftersyn,

vedligeholdelse og adgang til dets forbindelser kan foregå så let som muligt. Disse

muligheder må ikke forringes i væsentlig grad ved anbringelse af materiellet i kapslinger,

skabe e.l

815.4 Tilgængelighed (513).

For kanalskinnesystemer anses kravet om let tilgængelighed i 513.1 for opfyldt, selv om det

er nødvendigt at anvende transportable stiger e.l.

3.10

521.8.1 En tilledning skal bestå af en bøjelig ledning, som indeholder alle ledere, der

hører til samme strømkreds, herunder også en eventuel beskyttelsesleder.