Generelt:

Der dimensioneres efter de generelle regler i kapitel 52 (IEC).

Ved overstrømsbeskyttelse ≤ 20 A er der et generelt krav i SB6b om BIB'ning med HPFI.

Opgave 2.0:

Net impedanser og belastninger i tavler:

Opgave 2.1, valg af strømtransformer:

Opgave 2.2, dimensionering af HL -W1.5:

Opgave 2.3, BIB tavle -A5.0?:

Opgave 2.4, dimensionering af GL -W5.1 og MA -Q5.1 for MA5.1:

Opgave 2.5, dimensionering af GL -W5.2 og AS -F5.2 for MA5.2:

Opgave 2.6, dimensionering af HL -W1.2 og sikring -F1.2 for -TA2.0:

Opgave 2.7, BIB tavle -A2.0?:

Tavle -A2.0 kan BIB’es ved opsætning af RCD foran dens HL, -W1.2 (i tavle -A1.1).

Alternativt kan RCD,en placeres i tavle -A2.0, HL oplægges i dette tilfælde ”kortslutningssikkert” frem til RCD’en i tavlen.

Opgave 3.1:

SB6

OB:

482.1.6 Ledningssystemer, der forsyner eller føres igennem sådanne områder, skal være overbelastnings- og kortslutningsbeskyttet med overstrømsbeskyttelsesudstyr anbragt mellem strømkredsens udgangspunkt og området.

Ledningssystemer, som har sit udgangspunkt i et sådant område, skal være overbelastningsog kortslutningsbeskyttet med overstrømsbeskyttelsesudstyr anbragt ved udgangspunktet for disse strømkredse.

OB af ledninger, i dette tilfælde kunne et udstyr der kan indstilles på 27 A være fint, men da det er en maskine der opstilles har den formentlig eget OB-udstyr. Her skal så bare sikres at ledningssystemet er OB (BOB ikke tilladt).

BIB:

482.1.7 Ledningssystemer, bortset fra mineralisolerede kabler og kanalskinnesystemer, skal være beskyttet mod isolationsfejl:

a) i TN- og TT-systemer med fejlstrømsafbrydere med mærkeudløsestrøm I_n _ 300 mA efter 531.2.4 og efter de relevante materielstandarder.

RCD med IΔn ≤ 300 mA.

Opgave 3.2:

SB6 473.3.2.2

Hvis nullederen alligevel fremføres, skal der foretages overstrømsdetektion i nullederen i alle strømkredse. Denne detektion skal forårsage frakobling af alle spændingsførende ledere i den tilhørende strømkreds, inklusive nullederen.

Opgave 3.3:

SB6 BILAG A TIL KAPITEL 47

Hvis forskelle i impedansen mellem parallelle ledere medfører ulige strømfordeling - for eksempel forskelle større end 10 % - skal dimensioneringsstrømmen og overbelastningsbeskyttelsen for hver leder fastlægges individuelt.

Opgave 3.4:

SB6 637.4.1.

To hvis OB/KB > 63 A, ellers en.

Opgave 3.5:

SB6 709.530.1

Stikkontakten til forsyning af lystbåden skal placeres så tæt som muligt på de kajpladsen.

Opgave 3.6:

SB6 612.6.1

Overensstemmelse med reglerne i 413.1.3.3 skal verificeres ved:

1) måling af impedansen i fejlsløjfen (se 612.6.3).

Note 1 Overensstemmelse kan verificeres ved måling af modstanden i beskyttelseslederne under de forhold, der er beskrevet i bilag E til kapitel 61.

Note 2 Ovennævnte målinger er ikke nødvendige, når der foreligger beregninger af fejlsløjfeimpedansen eller af modstanden i beskyttelseslederne, og når installationen er udført således, at længden og tværsnittet af lederne kan verificeres. I sådanne tilfælde er det tilstrækkeligt at kontrollere den gennemgående elektriske forbindelse i beskyttelseslederne (se 612.2).

2) verifikation af det tilhørende beskyttelsesudstyrs karakteristikker (dvs. ved eftersyn af de indstillede udløsestrømme for maksimalafbrydere og mærkestrømme for sikringer og også ved afprøvning af fejlstrømsafbrydere).

Opgave 3.7:

SB6 804.3 (SIK 07/05 omhandler op til 50 personer).

Nej.

Opgave 3.8:

SB6 473.2.1.

473.2.2 Alternativ placering af kortslutningsbeskyttelse.

Bestemmelserne i denne paragraf må ikke anvendes i installationer i områder med brandeller eksplosionsfare eller i områder, for hvilke der er angivet særlige betingelser om kortslutningsbeskyttelse i del 7 og 8.

Det er tilladt at anbringe kortslutningsbeskyttelsen andre steder end angivet i 473.2.1 i de tilfælde, der er angivet i 473.2.2.1 og 473.2.2.2.

473.2.2.1 Kortslutningsbeskyttelsen kan anbringes efter det sted, hvor der sker en reduktion af tværsnit eller en anden ændring, hvis ledningen mellem dette sted og kortslutningsbeskyttelsen samtidig opfylder følgende tre betingelser:

a) Længden er ikke over 3 m.

b) Ledningen er fremført på en sådan måde, at faren for kortslutning er reduceret til et minimum.

Note Dette kan opnås f.eks. ved at forstærke beskyttelsen af ledningen mod ydre påvirkninger.

c) Ledningen er installeret på en sådan måde, at brandfare og fare for personer er reduceret til et minimum.

473.2.2.2 Hvis en kortslutningsbeskyttelse anbragt foran det sted, hvor der sker en reduktion af tværsnittet eller en anden ændring, har en sådan udløsekarakteristik, at ledningen efter ændringen er kortslutningsbeskyttet i overensstemmelse med bestemmelserne i 434.3.2, kræves denne ledning ikke særskilt kortslutningsbeskyttet.

473.2.3 Udeladelse af kortslutningsbeskyttelse.

Der kræves ikke kortslutningsbeskyttelse af

– ledere, der forbinder generatorer, transformere, ensrettere og akkumulatorbatterier med tilhørende tavler, når beskyttelsesudstyret er anbragt i disse tavler,

– strømkredse, hvor frakobling vil kunne medføre fare, se eksempler i 473.1.4,

– visse målekredse,

forudsat, at følgende to betingelser samtidig er opfyldt:

a) Ledningen er fremført på en sådan måde, at faren for kortslutning er reduceret til et minimum (se 473.2.2.1 b).

b) Ledningen ikke er anbragt i nærheden af brændbart materiale.

Opgave 3.9:

SB6 543.1.1 og tabel 54 B.

k = 143.

Opgave 3.10:

SB6 547.1.1.