Tilladte hjælpemidler

Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc’er med deaktiveret kommunikationsnetkort.

Besvarelsen skal være håndskreven eller på PC.

Maskinmesteruddannelsen

og

Skibsofficersuddannelsen

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve

Mandag den 13 - 12 - 2010 kl. 8.30 – 14.30

Elektriske installationer og forsyningsanlæg

Prøven indeholder 12 sider inkl. 3 bilag

Vægtning:

Opgave 1 = 20%

Opgave 2 = 65%

Opgave 3 = 15%

Opgave 1

10kV forsyningsnet

Generelle oplysninger

Højspændingsforsyningsanlæg og lavspændingsforsyningsanlæg i transformerstationen frem til første installationstavle –A1 skal udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelserne afsnit 2 og 6.

Fastlæggelse af kablers strømværdi, kan efter eget valg ske efter de almindelige bestemmelser kap. 523, eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Valget mellem disse 2 metoder skal anføres på det håndskrevne løsningsforslag.

Obligatorisk

Ved automatsikringer og maksimalafbrydere skal der foretages kontrol af brydeevne, og at korslutningsudløseren er effektiv.

Afgrænsninger i prøvens                                                                                                                                       omfang

Dimensionering efter afsnit 6 i denne prøve, omfatter ikke kontrol af kortslutningsholdbarheden af materiel og kabler, med smeltesikringer. Med mindre der spørges efter dette.

Undersøgelse om effektiviteten af beskyttelse mod indirekte berøring, samt beregning af spændingsfald skal kun ske hvis der i opgaven bliver spurgt om dette.

10kV Forsyningsnet

(se bilag 1)

Fra en 60/10 kV forsyningsstations 10 kV skinne, fremføres en kabelforbindelse til en kommunes to nye rensningsanlæg, en

hovedstation og en understation. Understationen har en belastning der ikke vil overstige mere end 400kVA ved 3X400/230V, og monteres til transformerstation –T2.

Denne nye kabelforbindelse er et ringnet, der drives med et åbent delepunkt i adskiller 1 eller adskiller 2 i transformerstation – T1.

Hovedstationen monteres til –T1.

Fra linjebeskyttelse 1 og til lastadskiller 1 er der 1,5 km.

Fra linjebeskyttelse 2 og til lastadskiller 2 er der 3,5 km.

Kortslutningseffekten på skinnen i 60/10 kV forsyningsstationen kan variere mellem 200 MVA cosφ = 0,2, og 150 MVA cosφ = 0,3.

Spændingen på  10 kV skinnen vil aldrig være under 10,3kV.

Spændingen på – T1 primære horn må ikke være mindre en 10,1kV. Ved spændingsfaldberegninger kan bruges cosφ = 0,85.

Linjebeskyttelse 1 og linjebeskyttelse 2 er indstillet til at udkoble ved I > = 100 A, ved en tid t >  = 1,3 sek.

Transformerstation -T1

Transformerstørrelse

Sn = 800kVA

ek = 5,8%

PCU  = 7200 W

P0  = 1360 W

Un primær     =    10500V

Un sekundær =    420V

Systemjording fra transformer –T1 er TN – S

Forsyningskabler i                                                                                                                              ringnettet

Dimensionen på forsyningskabler i ringnettet er PEX – M – AL 3 x 50 mm2.

Transformerbeskyttelse

Der skal monteres et konstanttidsrelæ med tilhørende strømtransformere, og effektafbryder som transformerbeskyttelse i –T1.

Driftspændinger

10kV / 0,4kV / 0,23kV.

Temperatur i

transformerstation

Gennemsnitlig døgntemperatur = 40°C.

Opgave 1.

1.1  Beregn om det valgte kabel til  -T1 er korrekt i forhold til det tilladte   spændingsfald. Hvis –T1 og –T2 er fuldt belastet.

1.2  Beregn den største og mindste kortslutningseffekt på primærside af -T1.

1.3  Beregn  hvor effektiv –T1`s beskyttelsesjord (RE) skal være. (nettet drives som isoleret net.)

1.4  Vælg strømtransformere og indstil konstanttidsrelæet for –T1.

1.5 Beregn den største og mindste kortslutningsstrøm på sekundærside af     – T1.

Opgave 2

Rensningsanlæg                                                                                                                                         generelt

( se bilag 3 )

Den af kommunens nyetableret hovedstation skal forsynes fra transformerstation –T1.

Der skal diminsioneres korte lavspændingskabler fra –T1´s sekundære horn til tavle –A1, således at de kan bære –T1`s fuldlaststrøm.

Disse kabler er kortere end 3 m og bliver fremført på kabelstige, der kan være en afstand imellem dem der er større end 1 x kablets diameter. Kablerne er 1 leder NOBH CU og afsluttes på en maksimalafbryder der sidder som indgangsafbryder i tavle –A1.

Impedansen i de korte lavspændingskabler er uden betydning.

Kablerne til tavle –A2 og –A3 fremføres i hele deres strækning på kabelstige, og er ved tavle –A1 placeret med en indbyrdes afstand > 2 x D

Hvis kablerne til tavle –A2 og –A3 er fremført med mere end et kabel  pr. linie er afstanden mellem disse også  > 2 x D

Kablerne til tavle –A4 og –A5 udgår fra tavle–A2 og fremføres i hele deres strækning i en kabelkanal i jord, hvor en kabelstige er monteret, og er oplagt < 2 x  D.

Kabeltype.

Alle kabler skal være kobber af typen, PVC fri 70 °C.

Temperaturer

Temperaturerne er beskrevet i bilag 3.

Overstrøms-                                                                                                                         beskyttelsesudstyr

Hovedledning til tavle –A2 skal overstrømsbeskyttes med 2 parallel siddende NH2 315 A  gL/gG  sikringer.

En lastafbryder 800A sidder foran disse sikringer.

Hovedledning  til tavle –A3 skal overstrømsbeskyttes med sikringer, foran sikringerne er placeret en lastafbryder.

Hovedledning til tavle –A4 skal overstrømsbeskyttes med en maksimalafbryder.

Hovedledning til tavle –A5 skal overstrømsbeskyttes med en automatsikring.

Se bilag 2 belastningstabeller

Opgave 2

2.1 Dimensioner de korte lavspændingskabler fra transformer –T1. til tavle     – A1

2.2 Dimensioner hovedledningerne –A2 og –A3.

2.3 Dimensioner hovedledningerne –A4 og –A5.

2.4 Tegn et enstregsdiagram over tavler og hovedledninger til                                    -A1, -A2, -A3, -A4 og -A5, med beskyttelsesleder og beskyttelsesudstyr.

2.5 Undersøg om tavle –A2 er beskyttet mod indirekte berøring.

2.6 Undersøg om hovedledningen til tavle –A2 er kortslutningsbeskyttet.

Opgave 3

Bekendtgørelsesspørgsmål

Skriv punktet fra stærkstrømsbekendtgørelsen.

3.1  Hvornår anser man beskyttelse mod elektrisk stød for sikret, mod både direkte og indirekte berøring

3.2  Hvis udsatte dele kan berøres samtidig, hvilket jordingssystem skal de så tilkobles.

3.3  Hvilket beskyttelsesudstyr beskytter både mod overbelastning og kortslutning.

3.4 Hvilket punkt tillader, at en automatsikring med lavere brydeevne end den prospektive kortslutningsstrøm, kan monteres samme sted.

3.5  Hvilket punkt fortæller om en Installations isolationsmodstand.

3.6  Hvilken strømkreds skal benyttes til håndlamper i snævre ledende rum.

3.7  Hvad skriver bekendtgørelsen om kabler i sollys.

Bilag 1

60/10kV  Forsyningsstation

10 kV skinne       Linjebeskyttelse 1   Linjebeskyttelse 2

60/10 kV trafo

60 kV adskiller

R

R

R

Længde = 1, 5km

Længde  = 2,5km

Længde = 1,0 km

Lastadskiller1                                                                           Lastadskiller2

R

Konstanttidsrelæ                       Effektafbryder

-T2

Understation

-T1

Maksimalafbryder

-A1

Hovedstation

Bilag 2

Belastningstabel –A1

| Forsynings- tavle | Effekt kVA/kW | Spænding U | Strøm I | Startstrøm Max 5 sek. | Cos φ | Sf | Længde kabel | Længde tilledning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -A2 |  | 3x400/230 |  |  | 0,85 | 0,8 | 36m |  |
| -A3 | 325kVA | 3x400/230 |  |  | 0,88 | 0,7 | 22m |  |
| Andet | 225kVA | 3x400/230 |  |  | 0,82 | 0,8 |  |  |

Belastningstabel –A2

| Forsynings- tavle | Effekt kVA/kW | Spænding U | Strøm I | Startstrøm Max 5 sek. | Cos φ | Sf | Længde kabel | Længde tilledning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -A4 | 195 kVA | 3x400/230 |  |  | 0,85 | 1 | 28 m |  |
| -A5 | 84,5kVA | 3x400/230 |  |  | 0,85 | 1 | 56 m |  |
| Andet | 190 kVA | 3x400/230 |  |  | 0,85 | 1 |  |  |

Belastningstabel –A4

| Gruppe- tavle | Effekt kVA/kW | Spænding U | Strøm I | Startstrøm I1/1 x 6 Max 5 sek. | Cos φ | Sf | Længde kabel | Længde tilledning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -MA4.1 | 127 kW | 3x400V | 255A |  | 0,85 | 1 | 10 m | 2 m |
| Andet | 18kVA | 3x400/230 |  |  | 0,85 | 1 |  |  |

Belastningstabel –A5

| Gruppe- tavle | Effekt kVA/kW | Spænding U | Strøm I | Startstrøm I1/1 x 6 Max 5 sek. | Cos φ | Sf | Længde kabel | Længde tilledning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -MA5.1 | 40 kW | 3x400V | 80 A |  | 0,85 | 1 | 10 m | 2 m |
| Andet | 29 kVA | 3x400/230 |  |  | 0,85 | 1 |  |  |

-A1                Kabelstige

Temperatur overalt i bygning  = 25°C

Tavlerum 1

Tavlerum 3                         Tavlerum 2

-A3                                                                    -A2

-T1 40°C

Bilag 3.

Spildevandstank 1

-MA4.1

-A4

Kabelkanal i jord med kabelstige

Temperatur i kabelkanal = 35°C

Spildevandstank 2

-MA5.1

-A5