Tilladte hjælpemidler

Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc’er med deaktiveret kommunikationsnetkort.

Besvarelsen skal være håndskreven.

Maskinmesteruddannelsen

og

Skibsofficersuddannelsen.

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 12 sider heraf 4 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 35 %

Opgave 2 = 50 %

Opgave 3 = 15 %

Generelle oplysninger:

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2, udførelse af elforsyningsanlæg.

Lavspændingsforsyningsanlæg og installationen skal udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 og 6B, elektriske installationer.

Fastlæggelse af lavspændingskablers strømværdi kan efter eget valg ske efter de almindelige bestemmelser i 523(IEC regler) eller efter de forenklede danske

bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Der kan ses bort fra impedanser i de korte forsyningskabler før og efter transformerne.

| Opgave 1. Transformer- station og transformerne -T1 og -T2 | En metalbearbejdende virksomhed ønsker at opføre nye fabriksbygninger. Et maskinværksted, en testafdeling og en administration. I maskinværkstedet skal der som vist på bilag 1 etableres en transformerstation, i hvilken der placeres en højspændingstavle –A1. Tavle –A1 indeholder felter for indsløjfning, felter for beskyttelsesudstyr til transformer –T1 og –T2, samt målefelter placeret på 10 kV siden. Transformer –T1 er placeret i transformerstationen Transformer – T2 er placeret i en satellitstation, placeret i bygning for test-afdeling. I 60/10 kV hovedtransformerstation, der forsyner radialen, hvori transformerstationen er indsløjfet, er der opsat et konstantstidrelæ, der efter 1,1 sekunders forløb vil bevirke udkobling af kablet, hvis strømstyrken i en af faselederne overstiger 300 A. Relæernes hurtigudløsning er sat ud af funktion. (denne station er ikke vist på bilag) Radialen er som vist på bilag 1 udført som PEX 10kV 3x150 mm2 Al +25mm2 Cu og er nedgravet i terræn (kabel trace). Transformer –T1 skal på primærsiden beskyttes af en effektafbryder med tilhørende konstanttidsrelæ. Transformer –T2 (satellitstationen) skal på primærsiden beskyttes med højspændingssikringer af full range typen, anbragt i tavle –A1. Kortslutningseffekten er ved sløjfefeltet oplyst til 200 MVA, og R/X er oplyst til 0,35. |
| --- | --- |
| Transformer -T1 Tavle –A2 og stikledning | Se bilag 2 Transformer –T1 forsynes fra tavle–A1 med højspændingskabler 3 x 1 x 95 mm2 Al + 25 mm2 Cu af typen 12 kV PEX. Data for transformer –T1 er: 630 kVA, U1/U2 = 10/0,4/0,23 kV, ek = 5,4 %, er = 0,87 % Konstantstidsrelæet (In = 5A) er indstillet på følgende strømme og tider: Strømtransformer: 100/5 A I> = 0,6 x In t> = 0,6 sek. (total udkoblingstid) I≫ = 10 x In t≫ = 0,1 sek. (total udkoblingstid) Fra transformer –T1’s lavspændingshorn er der ført en stikledning til lavspændingshovedtavle –A2, hvor kablerne afsluttes i en maksimalafbryder, der anvendes som indgangsafbryder i lavspændingshovedtavlen –A2. Maksimalafbryderen anvendes til overstrømsbeskyttelse af tavle –A2 og til overbelastningsbeskyttelse af stikledningen. Kablerne mellem transformerens -T1 lavspændingshorn og lavspændingshovedtavlen –A2 skal dimensioneres således, at transformerens fuldlaststrøm skal kunne overføres. Kablerne fremføres som 1-leder kabler af typen XLPE (NOBH) -cu på kabelstiger. Hvis der anvendes parallelforbundne kabler, skal disse dimensioneres med samlet fremføring i enkelt lag. Omgivelsestemperaturen for de nævnte kabler er højst 40 °C på hele strækningen. |
| Transformer -T2 tavle –A10 og stikledning | Transformer –T2 forsynes fra HV tavle –A1 med 200 m lange højspændingskabler af typen 1-leder Cu 17,5 kV PEX. Højspændingskablerne og –T2 er beskyttet med SIBA full range sikringer placeret i hovedtransformersstations højspændingstavle –A1. Data for transformer –T2: Sn = 500 kVA, U1/U2 = 10/0,4/0,23 kV, ek = 4,7 %, er = 0,8 % Fra transformer –T2’s lavspændingshorn er der ført en stikledning til en lavspændingshovedtavle –A10, hvor kablerne afsluttes i en maksimalafbryder, der anvendes som indgangsafbryder i lavspændingshovedtavlen –A10. Omgivelsestemperaturen i transformerstation –T2 er er højst 40 °C. |
| Systemjord | Som systemjord anvendes TN-S system i maskinværkstedet og bygning for test afdeling |
| Belastninger | På bilag 3 og 4 er angivet belastninger for de enkelte tavler Generelt: Der kræves kun kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse og beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurt i opgaveteksten. For maksimalafbrydere, håndbetjente motorværn og automatsikringer skal der dog udføres kontrol af kortslutningsbrydeevne og kortslutningsudløserens indstilling. |

| 1.1 | Spørgsmål til opgave 1 Tegn et kredsskema (enstregsskema) for relevant udstyr i hoved transformer-stationen og satellitstationen. Endvidere skal indtegnes jordingsanlæg. Vedrørende transformer –T1 |
| --- | --- |
| 1.2 1.3 | Dimensioner maksimalafbryderen og lavspændingskablerne fra transformerens –T1 lavspændingsside til tavle –A2 Kontrollere at der er selektivitet mellem –T1´s konstantstidsrelæ og maksimalafbryderen placeret i tavle –A2 Vedrørende transformer –T2 |
| 1.4 | Dimensioner SIBA fullrange sikringer samt højspændingskablerne til trans-former –T2. |
| 1.5 | Dimensioner jordingsanlæg i satellit transformerstationen T2. (bemærk at lavspændingskablerne ikke skal dimensioneres.) |

| Opgave 2. Installation i maskin-værkstedet | På bilag 1 er der vist et plantegning af den ovenfor omtalte virksomhed. Tag og vægge er udført af betonelementer. Lofthøjden er 5,0 m. Rummene er klassificerede som almindelige tørre rum. På bilag 2 er vist et plantegning med detaljer for placeringen af lavspændingshovedtavlen –A2 samt kanalskinnen –A3 og tavle –A4. Maskiner -MA3.1, anden belastninger 1 og 2 er tilsluttet kanalskinnen – A3. En belastningsoversigt er vist på bilag 3 og 4. |
| --- | --- |
| Kabeltype og længder | Alle lavspændingskabler (HL) skal være af type PVC (NOIK) - Al Kablerne længde er vist på bilag 3 og 4 (belastningsoversigt) Tilledninger er af type H07RN-F . Tilledninger er 3 m lange. |
| Tavle –A2 | I lavspændingshovedtavlen –A2 er placeret overstrømsbeskyttelsesudstyr for hovedledninger til tavlerne –A3 og -A4. Hovedledningerne til kanalskinnen –A3 og tavlen –A4 og skal overstrømsbeskyttes ved anvendelse af sikringer, og der skal foran sikringerne være opsat en lastadskiller/sikringsafbryder. |
| Kanalskinne –A3 | Kanalskinnen skal betragtes som impedansløs. |
| Maskininstallation | Maskinerne –MA3.1 og anden belastning 1 og 2 forsynes fra kanalskinne –A3 via aflastende tilledninger af typen HO7RN-F--. Forsyningsadskillerne er placeret på maskinerne, i maskintavlens indgang. Tilledninger til maskinerne skal overstrømsbeskyttes ved anvendelse af maksimalafbryder/automatsikringer der er anbragt i kanalskinnens (-A3) afgange. Bemærk at kun installationen til maskine -MA3.1 skal dimensioneres |
| Temperatur | I fabriksbygningerne forventes den højest temperatur at blive 40 °C. |
| Føringsveje | Installationen i bygningen skal udføres som synlig kabelinstallation med størst mulig anvendelse af de viste perforerede kabelbakker, der er opsat 2,8 m over gulv. Kabler oplagt i kabelbakkerne skal dimensioneres med samlet fremføring i enkelt lag, hvis det er praktisk muligt. Kabelbakker er ført ned til tavlerne |

| 2.1 | Spørgsmål til opgave 2 Foretag dimensionering og tegn et kredsskema (enstregsskema), der omfatter hovedledningerne til kanalskinnen –A3 og tavlen–A4 samt tilledningen til maskinen –MA3.1. Beskyttelseslederne og hovedudligningsforbindelsen, som udgår fra tavle –A2 skal dimensioneres og indtegnes. På enstregsskemaet skal der angives mindste tilladelige ledertværsnit, lederantal, kabeltyper, oplysninger om sikringer (type, størrelse og mærkestrøm), oplysninger om maksimalafbrydere/automatsikring (type, størrelse og indstilling), og oplysninger om øvrige afbrydere (type, størrelse. |
| --- | --- |
| 2.2 | Beregn spændingsdykket ved opstart af maskine –MA3.1, når den største motor startes til sidst. |
| 2.3 | Kontroller, at beskyttelsen mod indirekte berøring af maskine –MA3.1 er effektiv. |
| 2.4 | Kontroller ved beregning at kortslutningsbeskyttelsen af tilledningen til maskine –MA3.1 er effektiv. |

| Opgave 3 Administrationen | Installationen i administrationen forsynes fra hovedtavle –A20. Lyskilder, pc og køkkenudstyr belaster installationen med både overharmoniske strømme og læk strømme. Spørgsmål til opgave 3 I de følgende besvarelser stilles der krav om henvisning til relevant punkt i SB. |
| --- | --- |
| 3.1 | Systemjorden i tavlen –A20 er udført som TT- system. Angiv anvendelig metode til BIB af lysinstallationen, med udgangspunkt i oplysninger fra belastningstabellen - bilag 4 ? |
| 3.2 | Beregn den største tilladte jordovergangsmodstand for jordelektroden i TT installationen under hensyn til evt. valg af metode til BIB i spørgsmål 3.1? |
| 3.3 3.4 | Jf SB afsnit 6B skal strømkredse til og med 20 A BIB´s med HPFI. Er dette også gældende for gruppeledninger, der forsyner fx en frekvensomformer? Ved idriftsættelse af installationen ønskes gennemført en isolationsmåling af installationen med et isolationsprøveapparat. Hvilke krav til stilles til nullederens isolation? |

# Bilag 1

# Plantegning for bygninger, forsyning og trace

-T1

-T2

Maskinværksted

Test afdeling

Administration og kantine afdeling

Kabel Trace

3 x 150 mm2 Al PEX

L= 200 m

# Bilag 2

# Plantegning, Placering af elektriske komponenter

-T1

Maskinværksted

Anden belastning 1

Anden belastning 2 2MA3.3

-A4

-A2

-A3 Kanalskinne

-T2

Test afdeling

-MA10.1

Administration og kantine afdeling

-A10

-A20

-A1

Kabelbakker

Kabelbakker

- MA3.1

# Bilag 3

# Oversigt over belastninger

# Belastning på tavle –A2

| Komponent | Spænding (V) | Installeret effekt | Samtidigheds faktor for tavlens belastninger | Cosø | I (A) | Kabel længde | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavle –A3 | 3x400/230 | 400 kVA | 0,7 | 0,8 |  | 20 |  |
| Tavle –A4 | 3x400/230 | 100 kVA | 1 | 0,9 |  | 40 |  |

# Belastning på tavle –A3

| Komponent | Spænding | Installeret effekt | Samtidigheds faktor maskinens belastninger | Cosφ | I (A) | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -M3.1 | 3x400 | 250 kVA | 0,8 | 0,8 |  | Direkte start af motor med In= 110 A I start er 5 x In Start tid ca. 20 sek. |
| Anden belastning 1 | Denne installation skal ikke dimensioneres |  |  |  |  |  |
| Anden belastning 2 | Denne installation skal ikke dimensioneres |  |  |  |  |  |

# Belastning på tavle –A10

| Komponent | Spænding | Installeret effekt | Samtidigheds faktor for tavlens belastninger | Cosø | I (A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -MA10.1 | 3x400 |  | 1 | 0,8 | 300A | Indkoblings strømstød på 5,5 x In ved motordrift. |
| -A20 | 3x400/230V | Se tabel – bilag 4 |  |  |  |  |
| Anden belastning | 3x400/230 | 70 kVA | 0,6 | 0,7 |  |  |

Bilag 4

Belastning på tavle –A20

| Komponent | Spænding | Installeret effekt | Samtidigheds faktor for tavlens belastninger | Cosø | I (A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belysning 140 lyskilder | 3x400/230 V | 6 kVA | 1 | 0,8 |  | Lækstrømme på 250 mA |
| 50 stk. EDB Stikkontakter | 3x400/230V | 17 kVA | 1 | 0,6 |  | Bidrag af 3’ over harmoniske er vurderet at blive 30% Læk strømme ca 100 mA |
| Stikkontakter Køkken | 3x400/230V | 30 kVA | 1 | 0,9 |  |  |
| 20 stk. lys stikkontakter | 3x400/230V | 1 kW | 1 | 1 |  |  |