Tilladte hjælpemidler:

Alle – dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes.

Maskinmesteruddannelsen

og

Skibsofficersuddannelsen.

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve reeksamen

Onsdag den 05. februar 2014 kl. 8.30 - 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 11 sider, heraf 3 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 25 %

Opgave 2 = 65 %

Opgave 3 = 10 %

Generelle oplysninger:

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med SB afsnit 2, Udførelse af elforsyningsanlæg og SB afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg.

Lavspændingsinstallationerne skal udføres i overensstemmelse med gældende stærkstrømsbekendtgørelser SB afsnit 6, 6A, 6B, 6C og 6D.

Fastlæggelse af kablers strømværdi kan efter eget valg ske efter de almindelige bestemmelser i kapitel 523 (IEC-regler), eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som skal løses uafhængigt af hinanden:

- Forsyningsanlæg

- Bygningsinstallation

- Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelser

Opgave 1

Forsyningsanlæg

Generelle oplysninger:

I forbindelse med opførelsen af en ny virksomhed, er det besluttet at den nuværende transformerstation C skal udvides. Se bilag 1 for kredsskema.

For at opnå en bedre forsyningssikkerhed har en analyse vist, at der skal lægges en ny forsyningsledning mellem station -C og den nærliggende station –D.

Efter ovennævnte udvidelse, er netstrukturen en lukket ringforbindelse.

10 kV forsyningsnet, se kredsskema bilag 1:

Netselskabet oplyser, at kortslutningseffekten på 10 kV siden af 50/10 kV hovedstation er 110 MVA med cosφ = 0,35.

Der regnes med en nominel spænding på 3x10 kV. Nettet drives som et slukkespolejordet net.

De eksisterende kabellængder er:

Mellem 50/10 kV hovedstationen -A til station -B er afstanden 12 km og udført med

3 x 240+35 mm2.

Mellem station -B til -C er afstanden 8 km og udført med 3 x 150+25 mm2.

Mellem station -B til -D er afstanden 10 km og udført med 3 x 150+25 mm2.

Det nye kabel mellem station -C til -D er afstanden 5 km og udført med

3 x 150+25mm2.

Alle kabler er af typen PEX-M-Al 12 kV.

Opgave 1 omfatter følgende spørgsmål:

1.1	Beregn kortslutningseffekten ved station -C før nyt kabel bliver fremført

1.2	Beregn kortslutningseffekten ved station -C efter det nye kabel er fremført

1.3	Beregn den kapacitive jordfejlstrøm (den 1 fasede jordfejlstrøm) på 10 kV nettet, hvis en af faserne kommer i direkte berøring med jord

1.4	Beregn den ideelle slukkespole, med hensyn til selvinduktionskoefficienten L, hvor det forudsættes at IE rest = 0A og afbild et strøm-spændingsdiagram visende de omhandlende strømme for pkt. 1.3 og 1.4

Der skal foretages vedligehold af en transformer i station -C

1.5	Angiv kortfattet de opgaver der skal udføres og de forholdsregler der skal iagttages for at nævnte vedligehold kan foregå forsvarligt og således at driften af resten af anlægget ikke påvirkes.

Opgave 2

Beskrivelse:	I et industriområde skal der skal opføres en ny fabrik. Fabrikken skal have sin egen transformerstation placeret inde i bygningen (-T1.0)

Bilag 2:	Oversigtplan, der viser en del af bygningen.

Bilag 3:	Tilslutningsværdier for tavlerne -A1.0, –A1.1 og –A1.2

Transformerstationen:	I transformerstationen er opstillet en transformer –T1.0 med følgende data:

SN = 630 kVA

U1/U2 = 3 x 10 kV/0,4 kV/0,23 kV

ek = 4,8 %, er = 0,9 %

Kortslutningseffekten på transformer –T1.0 højspændingsside er Skh = 120 MVA med R/X = 0,15.

Fra transformerens lavspændingsklemmer fremføres en-leder kabler frem til tavle –A1.0, via tavle –A0.0. Kabellængden er 8 m og kablerne fremføres på kabelstige.

Til beskyttelse af hovedtavlen –A1.0 og en-leder kablerne er der placeret en maksimalafbryder i tavle –A0.0.

Ved beregning af kortslutningsstrømme kan der ses bort fra en-leder kabler impedanserne, bortset fra ved valg og indstilling af maksimalafbryder i tavle –A0.0.

Systemjording:	Installationen skal udføres som TN-S system.

Installationens opbygning:

Alle kabler udgår fra toppen af tavlerne.

Der oplægges 2 m perforerede kabelbakker fra tavlernes overkant op til 0,5 m under loft, hvor kabelstiger føres rundt som vist på bilag 2.

Hovedledninger og gruppeledninger fremføres adskilt fra hinanden i et lag med a ≥ 2 x De. Hvor der fremføres flere hovedledninger skal der tages hensyn til samlet fremføring. Det samme gælder hvor der fremføres flere gruppeledninger.

Gruppeledningerne fra tavle –A1.1 til maskinerne –MA1.0 og  –MA1.1 og stikkontakten føres hvor muligt på kabelstiger, som vist på bilag 2.

Fra kabelstigerne og ned til hver maskine samt til stikkontakten, fremføres gruppeledningen fastgjort på væg.

Gruppeledningerne til maskinerne afsluttes i forgreningsdåse 1 m over gulv. Maskinerne tilsluttes dåsen med tilledning.

Maskinerne –MA1.0 og –MA1.1 er CE mærket og iflg. over-ensstemmelseserklæringen er det elektriske udstyr udført i henhold til Maskindirektivet og under overholdelse af DS/EN 60204-1:2006. Forsyningsadskillerene er indbygget i maskintavlerne, som er placeret på maskinerne.

Hovedtavlen  -A1.0 og gruppetavlerne -A1.1 og -A1.2 er pladekapslet og udført som klasse I tavler.

Ledningstyper:	Hovedledningerne og gruppeledningerne skal være af (PVC) eller tilsvarende (70C). Tilledningerne er af type H07RN-F.

Kabler større end 35 mm2 skal have ledermateriale af aluminium.

Samtidigfaktor:	Samtidighedsfaktorer kan overalt sætte til at være 1

Omgivelsestemperatur:	Se bilag 2

Netspændinger:	I installationen er den nominel spænding 3x400/230 V

Ledningslængder:	Fremgår af bilag 3.

| Udstyr for Overstrømsbeskyttelse: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stikledningen (En-leder kabler) til tavle –A1.0 | Maksimalafbryder |
|  | Hovedledning til tavle –A1.1 | Maksimalafbryder |
|  | Hovedledning til tavle –A1.2 | Sikring med tilhørende sikringslastadskiller. |
|  | Gruppeledning til maskine –MA1.0 | Maksimalafbryder/håndbetjent motorværn. |
|  | Gruppeledning til –MA1.1 | Sikring med tilhørende sikringslastadskiller. |
|  | 3-faset industri stikkontakt | Automatsikring |

| Beskyttelse mod indirekte berøring: | BIB udføres ved brug af overstrømsbeskyttelsesudstyret anvendt i TN systemet, dog skal der udføres supplerende beskyttelse efter SB afsnit 6B hvor dette er krævet. |
| --- | --- |

Generelt:	Der skal tages hensyn til de startstrømme som er beskrevet i bilag 3. Der forekommer ikke samtidigt start af maskiner. Alle ikke benævnte kabler har en belastningsgrad ≤ 0,3.

Ved besvarelsen skal der vedlægges dokumentation for valg af mindst tilladte/anvendelige ledningstværsnit og materiel.

Der skal ikke tages hensyn til senere udvidelser.

Afgrænsning af opgaven

Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, af kortslutningsholdbarhed og af effektivitet af beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Ved valg af maksimalafbryder, håndbetjent motorværn og automatsikringer, skal der altid udføres kontrol af brydeevne og kortslutningsudløserens effektivitet.

Opgave 2 omfatter følgende spørgsmål:

2.1	Dimensioner stikledningen, med tilhørende beskyttelsesudstyr, fra tavle -A0.0 til –A1.0. Der skal her anvendes en-leder kabler. Man ønsker at kunne udnytte transformerens fulde effekt frem til tavle -A1.0.

2.2	Dimensioner hovedledningerne med tilhørende beskyttelsesudstyr til tavle -A1.1 og -A1.2.

2.3	Dimensioner gruppeledninger og tilledninger med tilhørende beskyttelsesudstyr til maskinerne -MA1.0 og -MA1.1

2.4	Dimensioner gruppeledningen med tilhørende beskyttelsesudstyr til industristikkontakten.

2.5	Tegn kredsskema i én streg over installationen inklusive PE-ledere og hovedudligningsforbindelse. Kredsskemaet skal indeholde oplysninger om de valgte kabler, tilledninger samt data om beskyttelsesudstyr.

2.6	 Undersøg om maskine -MA1.0 er beskyttet mod indirekte berøring.

2.7	Undersøg om tilledningen til maskine -MA1.0 er kortslutningsbeskyttet.

2.8	Undersøg om der er selektivitet mellem beskyttelsesudstyret for -MA1.0 og Beskyttelsesudstyret for tavle -A1.1.

Opgave 3

Ved besvarelse af følgende spørgsmål, skal der henvises til relevante kapitler i Stærkstrøms-bekendtgørelserne.

3.1	Hvad er den mindste nedgravningsdybde for et kabel i jord uden mekanisk beskyttelse?

3.2	Hvordan skal en installations isolationsmodstand måles?

3.3	Beregn den maksimale overgangsmodstand til jord i et TT-system med et PFI-afbryder på 300mA?

3.4	Må en indgangsafbryder i en tavle i et TN-C system afbryde PEN-lederen?

3.5	Skal der udføres supplerende udligningsforbindelser i områder med badekar eller bruser?

3.6	Man ønsker at etablere en stikkontakt i et skur der hører til en bolig. Kablet til stikkontakten i skuret trækkes fra boligens gruppetavle. Boligen er opført i 1971 og har installeret HPFI-afbryder. Må man udelade beskyttelseslederen til stikkontakten i skuret?

3.7	Hvor mange lysgrupper skal der mindst være i en bolig?

Bilag 1

Kortslutningseffekten 110 MVA cosφ = 0,35

Alle kabler er   PEX-M-Al 12kV

Udvidelse

10 km 3 x 150+25 mm2

Det nye kabel    5 km 3 x 150+25mm2

8 km 3 x 150+25 mm2

12 km 3 x 240+35 mm2

Bilag 2

Bilag 3

Tilslutningsværdier for tavle -A1.0

| Materiale | Tilsluttet effekt [kVA] | Spænding [V] | I1/1 [A] | Istart/I1/1 | Cos φ ved 1/1 | Lednings- Længder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavle –A1.1 | Se tavle -A1.1 | 3x400/230 |  |  |  | 25m |
| Tavle –A1.2 | 85 | 3x400/230 |  | Ingen større startstrøm | 0,75 | 37m |
| Anden belastning | 275 | 3x400/230 |  | Ingen større startstrøm | 0,8 |  |

Tavle -A1.1

| Materiale | Tilsluttet effekt [kVA] | Spænding [V] | I1/1 [A] | Istart/I1/1 Iinrush | Cos φ ved 1/1 | Lednings- Længder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maskine –MA1.0 | 45 | 3x400 |  | 5 10 x I1/1 | 0,85 | GL 15 m TL 3m |
| Maskine –MA1.1 | 35 | 3x400/230 |  | Ingen større startstrøm | 1,0 | GL 37m TL 3m |
| Stikkontakt for tilslutning af håndværktøj |  | 3x400/230 | 32 | Ingen større startstrøm | 1,0 | 40 m |
| Anden belastning | 43 | 3x400/230 |  | Ingen større startstrøm | 0,8 |  |