Tilladte hjælpemidler

Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc’er med deaktiveret kommunikationsnetkort.

PC kan anvendes som skriveredskab.

Maskinmesteruddannelsen

og

Skibsofficersuddannelsen.

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve reeksamen.

Onsdag den 2. feb. 2011 kl. 8.30 – 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 9 sider heraf 3 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 25 %

Opgave 2 = 65 %

Opgave 3 = 10 %

Generelle oplysninger:

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med SB afsnit 2, udførelse af elforsyningsanlæg.

Lavspændingsinstallationerne skal udføres i overensstemmelse med SB afsnit 6, elektriske installationer, herunder afsnit 6B.

Fastlæggelse af kablers strømværdi kan efter eget valg ske efter IEC regler eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Opgavesættet er opdelt 3 opgaver som kan løses uafhængigt af hinanden:

- Hovedsageligt forsyningsanlæg

- Bygningsinstallation

- Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelsen

Opgave 1:

Generelle oplysninger: (Se bilag 1 )

En virksomhed forsynes fra en privatejet 10/0,4 kV transformerstation –T1 placeret i virksomhedens fabriksbygning således som vist på bilag 1. Transformerstationen –T1er indsløjfet på et 10 kV radialnet.

Radialnettet, hvorfra transformerstationen –T1 er forsynet, vil i tilfælde af fejl blive udkoblet i løbet af 1 sek. såfremt strømmen overstiger 250 A.

Netselskabet oplyser, at kortslutningseffekten i transformerstationen –T1vil kunne antage en værdi på 200 MVA ved en cosφ=0,3.

I transformerstationen –T1 er der installeret én transformer på 630 kVA med tilhørende koblingsappara-ter. Transformerstationens lavspændingshovedtavle er placeret uden for stationsrummet.

Virksomheden står overfor en udvidelse, hvorved der alene i fabriksbygningen vil blive et fremtidigt effektbehov på 1200 kVA. Endvidere skal der bygges en værkstedbygning som vist på bilag 1.

Det besluttes derfor at ombygge den privatejede transformerstation-T1, idet der i det eksisterende stationsrum installeres yderligere én transformer på 630 kVA, samt nye koblingsapparater, nye kabler og nyt jordingsanlæg. Transformerstationens lavspændingshovedtavle –A0 er fortsat placeret uden for stationsrummet.

Samtidigt hermed etableres der en 10 kV afgang til en satellitstation –T2 med én transformer på 630 kVA, placeret i den på bilag 1 viste nye værkstedsbygning.

Kablet til satellitstationer er et 3-leder PEX – AL kabel, der kan betragtes som værende nedgravet i hele sin længde. Kablet har en længde på100 meter.

Samtlige transformere i virksomheden er på primærsiden beskyttet med en effektafbryder med tilhørende konstanttidsrelæ.

Jordingsanlægget i 10/0,4 kV stationerne –T1 og –T2 skal udføres således, at der kan anvendes TN-S system.

Virksomhedens samlede energiforbrug afregnes på højspændingssiden i fabriksbygningens transformerstation –T1.

Lavspændingskablet fra transformeren i satellitstationen –T2 afsluttes i en maksimalafbryder, der anvendes som indgangsafbryder i tavle – B0.

Data for de anvendte transformere ses på bilag 3

1.1	Tegn et kredsskema (enstregsskema) for den ombyggede transformerstation – T1 i fabriksbygningen, herunder også afgang til satellitstationen - T2. Forslag til målerarrangement skal indtegnes, men ikke dimensioneres.

OBS! De efterfølgende spørgsmål i opgave 1 gælder kun for satellitstationen –T2.

1.2	Angiv et forslag til valg af strømtransformere og relæbeskyttelse samt foretag de nødvendige indstillinger af relæet til satellitstationen.

1.3	Dimensioner højspændingskablet til satellitstationen.

1.4	Dimensioner jordingsanlægget i satellitstationen.

1.5	Beregn den største og mindste kortslutningsstrøm på sekundærsiden af transformeren i satellitstationen –T2.

1.6	Foretag valg og giv et forslag til indstilling af indgangsmaksimalafbryderen til tavle    – B0.

Opgave 2

Værkstedsbygning (Se bilag 2).

På bilag 2 er der vist et plantegning af den ovenfor omtalte værkstedsbygning. Tag og vægge er udført af betonelementer, og lofthøjden er 4,0 m. Rummene i bygningen er klassificeret som almindelige tørre rum.

Bygningsinstallationer i værkstedsbygning:

Nominel spænding:

3x400/230V.

Kortslutningsstrømme:

Ved tavle –B0 er kortslutningsstrømmene beregnet til:

Ik3f,MAX = 15kA, cos = 0,3

Ik2f,MIN =  13 kA, cos = 0,3

Systemjording og BIB:

I værkstedsbygningen - fra tavle –B0 - anvendes TN-S system og beskyttelse mod indirekte berøring sker ved automatisk afbrydning af forsyningen ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyret, hvis der ikke stilles yderligere lovmæssige krav om andet udstyr.

Belastninger og kabellængder:

Se bilag 3 - belastningsoversigt.

Temperaturer:

Se bilag 2 – plantegning af værkstedbygning.

Føringsveje:

De på bilag 2 viste kabelstiger skal så vidt mulig anvendes.

Fra tavlerne –B0,  –B1,  –B2 og  –B3 er der ført kabelstiger op ad væggen til de vandretteliggende kabelstiger.

Gruppeledningen til maskinen –MB2.1 føres fra tavle –B2 frem på kabelstigen, og fra kabelstigen ned ad væggen på perforeret (30%) kabelbakke til en samledåse, herfra føres tilledningen frem til maskinens forsyningsadskiller.

Gruppeledningen til maskinen –MB3.1 føres fra tavle –B3 frem på kabelstigen, og fra kabelstigen ned ad væggen på perforreret (30%) kabelbakke til gulv og herfra fremført gennem rør i betongulv til maskinens forsyningsadskiller.

Hvor kabler føres sideløbende skal regnes med samlet fremføring, hvis det er praktisk muligt. (Enkelt lag på kabelstige).

Anden belastning skal kun anvendes til beregning af tavlens belastningsstømme.

Kabeltyper:

Hovedledninger skal have AL-ledere.

Gruppe – og tilledninger skal have Cu-ledere.

Overstrømsbeskyttelse og afbrydere:

Hovedledningen til –B1	overstrømsbeskyttes med smeltesikringer anbragt i sikringsafbryder (sikringslastadskiller).

Hovedledningen til –B2	overstrømbeskyttes med maksimalafbryder.

Hovedledningen til –B3	overstrømsbeskyttes med smeltesikring anbragt i sikringsafbryder (sikringslastadskiller).

Gruppeledningen til –MB2.1	overstrømsbeskyttes med automatsikring.

Gruppeledningen til –MB3.1	overstrømsbeskyttes med smeltesikring anbragt i sikringsafbryder (sikringslastadskiller).

Generelt:

Der kræves kun kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse og beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurt i opgaveteksten.

For maksimalafbrydere  og automatsikringer skal der dog udføres kontrol af kortslutningsbrydeevne og kortslutningsudløserens effektivitet.

Maskinerne –MB2.1 og –MB3.1 er CE-mærkede og iflg. overenstemmelseserklæringen er det elektriske udstyr udført i henhold til DS/EN 60204 – 1:2006.

2.1	Tegn kredsskema (enstregsskema) af installationen fra tavle –B0.

Kredsskemaet skal indeholde oplysninger om de beregnede kabler, tilledninger,

overstrømsbeskyttelsesudstyr, afbrydere, PE ledere, og udligningsforbindelser.

2.2 	Beregn den samlede belastning tilsluttet tavle – B0

2.3	Dimensioner hovedledningerne til –B1, –B2, og –B3.

2.4	Dimensioner gruppeledningerne og tilledningerne til –MB2.1 og –MB3.1.

2.5	Kontrollér at gruppe – og tilledning til –MB2.1 er kortslutningsbeskyttet.

2.6	Kontrollér at –MB2.1 er beskytet mod indirekte berøring.

  - Beregn spændingen ved – MB2.1.

Opgave 3

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret.

Besvarelserne skal understøttes af relevante henvisninger til bestemmelser i Stærkstrømsbekendt-gørelsen.

  - Hvilke krav stilles der mht. mekanisk beskyttelse af kabler fremført i jord?

  - Hvordan skal man forholde sig i forbindelse sikringsoverbrænding eller udkobling af andet overstrømsbeskyttelsesudstyr?

  - I en bolig er der af driftstekniske grunde opsat en PFI-afbryder med en I∆n på 300 mA, til en enkelt brugsgenstand.

PE-lederen er tilsluttet til den samme hovedjordklemme, som de øvrige PE-ledere.

Hvor stor må jordelektrodens jordovergangsmodstand RA højst være for denne bolig?

  - I en byggepladstavle er der monteret nogle stikkontakter med en mærkestrøm på 32 A.

Hvordan skal disse stikkontakter beskyttes mod indirekte berøring?

  - Du skal montere en udendørs stikkontakt på en mur.

Hvilke krav stilles der til placering samt kaplingsklassen?

3.6	Hvilke krav stilles til afgående ledninger fra kanalskinner, både mht. til overstrøms-

beskyttelse og tværsnit.

Bilag 1

Forsyningsnet

Bilag 2

Plantegning af værkstedsbygningen

Bilag 3

Belastninger tavle –B0

| Benævnelse | Effekt [kVA] | Spænding [V] | Samtidig- hedsfaktor | Strøm [A] | Cos φ | Længde [m] | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -B1 | 250 | 3x400/230 | 0,8 |  | 0,85 | 25 | Ingen større motorer |
| -B2 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| -B3 |  |  |  |  |  | 40 | Ingen større motorer |

Belastninger tavle –B2

| Benævnelse | Effekt [kVA] | Spænding [V] | Samtidig- hedsfaktor | Strøm [A] | Istart [A] | Cosφ | Længde [m] | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -MB2.1 |  | 3x400 | 1 | 16 | 5xI1/1 | 0,85 | Gl. = 10 Tl. = 3 | Klasse I |
| Anden belastning | 100 | 3x400/230 | 0,8 |  |  | 0,8 |  | Ingen større motorer |

Belastninger tavle –B3

| Benævnelse | Effekt [kVA] | Spænding [V] | Samtidig- hedsfaktor | Strøm [A] | Istart [A] | Cosφ | Længde [m] | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -MB.3.1 |  | 3x400/230 | 1 | 40 | 6xI1/1 | 0.85 | Gl. = 20 | Klasse I |
| Anden belastning | 150 | 3x400/230 | 0,75 |  |  | 0,8 |  | Ingen større motorer |

Transformer data:

SN = 630 kVA

UN = 10/0,4/0,23 kV

ek = 5,5 %

er = 1,1 %

Dyn 11