Tilladte hjælpemidler:

Alle – dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes.

Maskinmesteruddannelsen

og

Skibsofficersuddannelsen.

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve

Tirsdag den 03. juni 2014 kl. 8.30 - 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 14 sider, heraf 4 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 25 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 15 %

Generelle oplysninger:

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med SB afsnit 2, Udførelse af elforsyningsanlæg og SB afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg.

Lavspændingsinstallationerne skal udføres i overensstemmelse med gældende stærkstrømsbekendtgørelser SB afsnit 6, 6A, 6B, 6C, 6D og FR. 2011

Fastlæggelse af kablers strømværdi kan efter eget valg ske efter de almindelige bestemmelser i kapitel 523 (IEC-regler), eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som skal løses uafhængigt af hinanden:

- Forsyningsanlæg

- Bygningsinstallation

- Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelser

Forudsætninger og fremgangsmåde skal klart fremgå af besvarelserne.

Opgave 1

Generelle oplysninger

Et nyt kombineret bolig- og erhvervsområde er ved at blive projekteret. I forbindelse med 	projekteringen viser beregningerne at der skal etableres en transformerstation ­T2.0 til en 	erhvervsvirksomhed og to transformerstationer ­T3.0 og ­T4.0 til boligområdet. (Se bilag 1)

Forsyningsnettet

Transformerstationerne ­T2.0, ­T3.0 og ­T4.0  er på 10 kV niveau indsløjfet på et ringnet der 	forsynes fra en 50/10 kV hovedtransformerstation ­T1.0.

Ringnettet vil altid have et åbent delepunkt.

Der regnes med en nominel spænding på 3 x 10 kV.

Forsyningsselskabet oplyser, at kortslutningseffekterne i hovedtransformerstation ­T1.0 på   	10 kV niveau kan variere mellem følgende værdier:

SKNetMax = 151 MVA,    R/X = 1/3

SKNetMin = 137 MVA,     R/X = 1/2

Linjerelæerne, i hovedtransformerstation ­T1.0, der beskytter ringnettet er konstanttidsrelæer 	med flg. indstilling:

I> = 350 A

t> = 1,2 sek.

I>> = ∞ (sat ud af funktion)

I>>> = ∞ (sat ud af funktion)

Kablet i ringnettet består af et 12 kV PEX-S-AL kabel, 3 x 300 + 35 mm2. Kabeldata se bilag 4

Transformerstationerne

De interne kabler i transformerstationerne er så korte, at der kan ses bort fra kabelimpedansen.	Temperaturen i transformerstationerne ­T2.0, ­T3.0 og ­T4.0 forventes at blive op til 40 oC.

I transformerstation ­T2.0 er transformerbeskyttelsen et konstanttidsrelæ tilsluttet en 	effektafbryder. Effektafbryderen er sammenbygget med sløjfefeltet i HV-tavlen.

I transformerstation ­T2.0 er der placeret en LV-tavle (forsynet fra ­T2.0), hvor der i 	indgangen af denne er placeret 800 A NH4 sikringer.

Transformerdata: Se bilag 1

Opgave 1 omfatter :

1.1	Undersøg, hvorvidt højspændingskablet, 3 x 300 + 35 mm2 PEX-S-Al, er korrekt beskyttet.

Hvis dette ikke er tilfældet hvad kan der så gøres?

1.2	Beregn den største og mindste kortslutningseffekt på 10 kV siden af transformeren i 	transformerstation ­T2.0.

1.3	Angiv forslag til valg af strømtransformere og konstanttidsrelæ i transformerstation ­T2.0 og 	foretag de nødvendige indstillinger af konstanttidsrelæet..

1.4	Afbild et kredsskema for transformerstation ­T2.0. incl jordings anlæg

1.5	Dimensioner beskyttelse jord og systemjord i henhold til SB afsnit 2

1.6	Beregn den mindste spænding på sekundærsiden i transformerstation ­T2.0, når

        - hver af transformerne ­T2.0, ­T3.0 og ­T4.0 er belastet med 80 % af deres nominelle ydelse

        - cos ΦBel = 0,8 (ind.)

Opgave 2

Beskrivelse:	I et industriområde skal der opføres en ny fabrik med produktionshal og tilhørerende administrationsbygning. Fabrikken er tilsluttet sin egen transformerstation placeret udenfor bygningen. Se bilag 3

Bilag 2:	Belastningsoversigt for tavlerne -A10 og -A20

Bilag 3:	Oversigtplan

Transformerstationen:	I transformerstationen er opstillet en transformer -T1 med følgende data:

SN = 630 kVA

U1/U2 = 3 x 10,5 kV/0,42 kV/0,242 kV

ek = 4,9 %, er = 0,95 %

Kortslutningseffekten på transformer -T1 højspændingsside er

Skn = 110 MVA med R/X = 0,15.

Fra transformerens lavspændingsklemmer fremføres en stikledning frem til tavle -A1

Ved beregning af kortslutningsstrømme kan der ses bort fra impedanserne i stikledningen.

Systemjording:	Installationen i produktionshallen skal udføres som TN-S system. Installationen i administrationsbygningen udføres som TT-system

Installationens opbygning:

Alle kabler udgår fra toppen af tavlerne, undtagen kabler, som fremføres i jord.

Der oplægges 2 m perforerede kabelbakker fra tavlernes overkant op til 0,5 m under loft, hvor perforeret kabelbakke føres rundt som vist på bilag 2.

Hovedledninger og gruppeledninger fremføres adskilt fra hinanden i et lag med afstanden, a ≥ 2 x De. Hvor der fremføres flere gruppeledninger skal der tages hensyn til samlet fremføring.

Gruppeledningerne fra tavle -A10 til maskinerne -M1, -M2, stikkontakterne -X2 og -X3 føres hvor muligt på perforeret kabelbakke, som vist på bilag 3.

Gruppeledningerne nedføres fra kabelbakkerne, til hver maskine og stikkontakterne, fastgjort på stige på væg.

Gruppeledningerne til maskinerne afsluttes i forgreningsdåse 1 m over gulv. Maskinerne tilsluttes dåsen med tilledning.

Maskinerne -M1 og -M2 er CE mærket og iflg. Overensstemmelses-erklæringen er det elektriske udstyr udført i henhold til Maskindirektivet og under overholdelse af DS/EN 60204-1:2006. Forsyningsadskillerne er indbygget i maskintavlerne, som er placeret på maskinerne.

Hovedtavlen -A1 og gruppetavlen -A10 er pladekapslet og udført som klasse I.

Gruppetavlen -A20 er udført som klasse II.

Hovedledningen fra tavle -A1 til tavle -A20 føres direkte ud i terræn fra tavle -A1, via et rør i fundament (længde 34 cm). Fra terræn og ind i administrationsbygning føres kablet ligeledes i rør i fundament (længde 34 cm) hvorefter der fremføres direkte på beton (1,5 meter) og afsluttes i tavle -A20.

Ledningstyper:	Hovedledningerne og gruppeledningerne skal være med maksimal driftstemperatur på 70C. Tilledningerne skal være som gummi (60C).

Kabler med tværsnit større end 50 mm2,skal fase og nul leder være af aluminium.

Samtidigfaktor:	Samtidighedsfaktoren er lig 1,0 i alle tavler i installationen.

Omgivelsestemperatur:	Se bilag 3

Jordbundsforhold:	Se bilag 3

Netspændinger:	I installationen er den nominelle spænding 3x400/230 V

Ledningslængder:	Hovedledningen fra tavle -A1 til tavle -A10 har en længde på 50m. Øvrige længder fremgår af bilag 2.

| Udstyr for Overstrømsbeskyttelse der indgår i opgaven: | Hovedledning til tavle -A10 | Maksimalafbryder |
| --- | --- | --- |
|  | Hovedledning til tavle -A20 | Smeltesikringer |
|  | Gruppeledning til16 A stikkontakt X2 | Automatsikring |

| Beskyttelse mod indirekte berøring: | Den anvendte beskyttelsesmetode er automatisk afbrydelse af forsyningen og hertil anvendes overstrømsbeskyttelsesudstyr. Der skal dog kun anvendes fejlstrømsafbrydere i den udstrækning, det kræves i SB afsnit 6B. |
| --- | --- |

Generelt:	Der skal tages hensyn til de startstrømme som er beskrevet i bilag 2. Der forekommer ikke samtidigt start af maskiner. Alle ikke benævnte kabler har en belastningsgrad ≤ 0,3.

Ved besvarelsen skal der vedlægges dokumentation for valg af mindst tilladte/anvendelige ledningstværsnit og materiel.

Der skal ikke tages hensyn til senere udvidelser.

Afgrænsning af opgaven

Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, af kortslutningsholdbarhed og af effektivitet af beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Ved valg af maksimalafbryder og automatsikringer, skal der altid udføres kontrol af brydeevne og kortslutningsudløserens effektivitet.

Opgave 2 omfatter følgende spørgsmål:

2.1:	Tegn enstregsdiagram for installationen, inkl. PE-ledere og hovedudligningsforbindelse.

2.2:	Dimensioner hovedledningen til Tavle -A10, med tilhørende beskyttelsesudstyr.

2.3	Dimensioner gruppeledningen til stikkontakt–X2, med tilhørende beskyttelsesudstyr.

2.4:	Undersøg om Tavle –A10 er beskyttet mod indirekte berøring.

2.5:	Undersøg om hovedledningen til Tavle –A10 er kortslutningsbeskyttet.

2.6:	Dimensioner Hovedledningen til Tavle -A20, således at spændingsfaldet i denne ikke overstiger 2 %.

2.7:	Dimensioner hovedudligningsforbindelsen og beskyttelseslederen til jordelektroden i Adm. Bygningen.

2.8:	Påfør oplysninger om de valgte kabler samt data om beskyttelses-og koblingsudstyr på én-stregsdiagrammet fra spørgsmål 2.1.

Opgave 3

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret.

Besvarelserne skal understøttes af relevante henvisninger til bestemmelser i Stærkstrømsbekendt-gørelsen.

Her er vist et udsnit af en installation i en virksomhed.

Jordingssystemet er et TT – system

Faseleder og N-lederen i forsyningen er 120 mm2 Cu.

I lokalet hvor der er krav om supplerende udligning er opstillet nogle brugsgenstande

med udsatte dele.

Beskyttelseslederne til disse er vist med tværsnittet angivet.

Beskyttelsesudstyret er fejlstrømsafbrydere.

Angiv hvilke ledningsnumre der er hoved- og hvilke der er supplerende

udligningsforbindelser samt deres mindst tilladte tværsnit (Cu).

  - Hvilken forsyning må benyttes til en håndlampe ved arbejde i små tanke?

  - Hvor ofte skal en byggepladsinstallation efterses?

  - Hvilke kabeltyper må benyttes i nødbelysningsanlæg?

  - I en installation, udført som TN-S system, er en hovedledning fremført som 4 x 70 mm2 NOIKX-FLEX. Den tilhørende PE-leder er 25 mm2 blank Cu og fremført i kontakt med hovedledningens kappe.

3.5.1	Er den valgte PE-leder lovligt valgt?

3.5.2	Hvilken k-værdi skal anvendes, hvis man ønsker en beregning af ledernes specifikke energi:

a)	For faselederne?

b)	For PE-lederen?

  - I en landbrugsbygning har installatøren opsat en PFI-afbryder med en I∆n på 500 mA i henhold til bestemmelserne SB afsnit 6 kapitel 705.

Hvor stor må jordelektrodens jordovergangsmodstand RA højst være?

3.7	Hvorledes sikres selektivitet mellem fejlstrømsafbrydere anbragt i serie?

3.8	Må telefonkabler placeres i samme kabelbakke som lavspændingsinstallationer?

Bilag 1

Blokskema visende transformerstationer 10 kV

Ringnettet er et PEX-S-AL kabel, 12 kV, type 3 x 300 mm2 + 35 mm2.

50/10 kV

­T1.0

Længde = 1 km

Længde = 3 km

Ringnettet har altid                                       						       et åbent delepunkt

Længde = 2,5 km

Længde = 1 km                                         Længde = 2 km

10/0,4 kV

­T2.0

10/0,4 kV

­T4.0

10/0,4 kV

­T3.0

Transformer til                                               Transformer til                                                              Transformer til

erhvervsvirksomhed                                       boligområde A                                                               boligområde B

Transformerdata

Data givet ved :       10,5 / 0,42 / 0,242 kV

| Transformer nr. | SNom | ek | PCu1/1 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kVA | % | kW | kW |
| -T2.0 | 630 | 5,5 | 6,20 | 1,10 |
| -T3.0 og -T4.0 | 800 | 5,8 | 7,20 | 1,36 |

Bilag 2:

| Belastninger, Tavle - A10: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiel | Tilsluttet effekt kVA | Tilsluttet effekt kW | Spænding | I1/1 | ISTART/I1/1 | Cos  | Lednings-længde m | Bemærkninger |
|  |  |  |  |  |  | Cosstart |  |  |
| Maskine M1 |  | 55 | 3x400/230V |  | 7,5 5s | 0,79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |
| Stikk. X2 |  |  | 230V | 16 | Ingen startstrøm | 1 | 15 | 1P+N+J Automatsikring |
| Stikk. X3 |  |  | 3x400/230V | 25 | Ingen startstrøm | 1 |  |  |
| Autoclave |  |  | 3x400/230V | 125 | Ingen startstrøm | 1 |  |  |
| Maskin -anlæg M2 | 200 |  | 3x400/230V |  | 2 5s | 0,85 |  | Stationær |

| Belastninger, Tavle -A20: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiel | Tilsluttet effekt kVA |  | Spænding | I1/1 | ISTART/I1/1 | Cos  | Bemærkninger |
| Samlet belastning |  |  | 3x400/230V | 50 A | Ingen startstrøm | 1 | Kabellængde fra tavle -A1 til -A20 er 150m |

Bilag 3:

Side 13 af 14

Bilag 4

Side 14 af 14