Tilladte hjælpemidler

Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc’er som skriveredskab.

### Maskinmesteruddannelsen

### og

Skibsofficersuddannelsen

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve

Torsdag den 12. december 2013 kl. 8.30 – 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg

Prøven indeholder 13 sider heraf 4 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 20 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 20 %

Generelle oplysninger

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med SB afsnit 2, udførelse af elforsyningsanlæg.

Lavspændingsinstallationerne skal udføres i overensstemmelse med gældende stærkstrømsbekendtgørelser SB afsnit 6, 6A, 6B, 6C og 6D, samt FR 2011.

Fastlæggelse af kablers strømværdi kan efter eget valg ske ud fra de almindelige bestemmelser i kapitel 523 eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

- Forsyningsanlæg

- Bygningsinstallation

- Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelsen

Afgrænsning af opgaven

Der kræves kun beregning til kontrol af spændingsfald, kortslutningsholdbarhed og effektivitet af beskyttelse mod indirekte berøring, hvis det er efterspurgt i de enkelte opgaver.

Der skal ved automatsikringer og maksimalafbrydere dokumenteres, at kortslutningsudløseren er virksom.

Opgave 1

Generelle oplysninger

Et større landbrug vil bygge en svinestald og et nyt slagteri, for selv at forædle deres produktion i slagteriet.

I den nye svinestald indrettes et kværnrum til behandling af foder til grisene.

En transformerstation -T1.0 til det nye slagteri er vist på bilag 1.

En plantegning af de to byggerier er vist på bilag 1.

En plantegning af slagteriet er vist på bilag 2.

En plantegning af svinestalden, som bliver forsynet fra den eksisterende installation er vist på bilag 3.

Belastningsoversigt er vist på bilag 4.

Forsyningsnet

Transformerstationen -T1.0 er indsløjfet på et 10 kV ringnet, hvor der normalt vil være et åbent delepunkt.

Netselskabet oplyser at, kortslutningseffekterne på hovedtransformerens 10kV skinne er afhængig af delepunktets placering, kan variere mellem følgende værdier:

Sk. max = 180 MVA, r/x = 2/7

Sk. min = 140 MVA, r/x = 1/2

Liniebeskyttelsen i 60/10 kV hovedstationen, der forsyner transformerstationen, er indstillet således:

I> 250 A

t> 1,3 sek.

Ringnettet er et 3-leder PEX-M-AL 12kV 240mm2 .

Den længste radial i ringnettet frem til (-T1.0) er 5km.

Den korteste radial i ringnettet frem til (-T1.0) er 3km.

Transformerstation –T1.0

Transformerstation  –T1.0  placeres i et net med systemspænding på 10/0,4kV og skal    udføres således, at der efter virksomhedens hovedtavle -A1 anvendes TN-S system.

Transformerbeskyttelsen for –T1.0 er et konstanttidsrelæ tilsluttet effektafbryder.

Følgende data for –T1.0.

SN  = 630kVA       UN1 = 10,5kV  UN2 = 0,42kV

ek = 4,8%.    er = 0,9%

Forsyningskabler

Forsyningskablerne fra –T1.0 sekundære horn og til tavle -A1 er 1 leder XLPE kabler.

Kablerne er 3 belastede ledere i trekantformation, oplagt tæt sammen på kabelstige.

I tavle -A1, er der installeret 2 stk. 500 A sikringer pr. fase til beskyttelse af stikledningen til –A2.

Temperatur

Temperaturen i –T1.0 = 35oC.

Spørgsmål 1

- Beregn IK 3faset max  og IK 3faset min  på sekundærsiden af –T1.0.

- Vælg strømtransformere til konstanttidsrelæet for –T1.0.

- Indstil konstanttidsrelæet

- Giv en kort redegørelse for om du anser transformeren for at være kortslutningsbeskyttet ved denne indstilling

- Dimensioner de 1 leder XLPE kabler der går fra –T1.0 sekundær side til tavle –A1.

Opgave 2

Generelle oplysninger – svinestald:

Her anvendes der TT system.

I kværnrummet skal der monteres en slagmølle som bliver forsynet fra tavle –A1.1 i teknikrummet.

Kortslutningsniveau

I tavle –A1.1 er der et kortslutningsniveau

IK3faset = 7 kA Cos  = 0,45 og IKFN min = 2,2 kA. Cos  = 0,9

Beskyttelsesudstyr

Overstrømsbeskyttelsen for installationen til slagmølle er smeltesikringer, og tilhørende sikringsafbryder placeret i tavle –A1.1.

Føringsveje

Kablet til slagmølle er oplagt på kabelstige og murværk med  a >2xD i forhold til andre kabler

Længde på gruppeledningen står i belastningsoversigt. (Bilag 4)

Generelle oplysninger – slagteri:

Som nævnt før anvendes der her TN-S system.

I slagteriet bliver der monteret to maskiner.

- Nr. 1 Hurtighakker.

- Nr. 2 Pølsestopper, som er en transportabel maskine tilsluttet en stikkontakt

Maskine nr. 1 er udført som materiel af klasse 1.
I maskinens tilslutnings vejledning er anført, at gruppeledningens beskyttelsesudstyr også skal beskytte maskinen mod indirekte berøring. 
Maskinen anses for at være impedansløs.

Kortslutningsniveau

Ved tavle –A2  kan kortslutningsniveauerne sættes til

IK 3f,max   = 14kA,. Cos      = 0,3

IK. f-PE,min = 11kA. Cos  = 0,4

Beskyttelsesudstyr.

Gruppeledningen til maskine nr. 1 er overstrømsbeskyttet med maksimalafbryder.

Gruppeledningen til maskine nr. 2 er overstrømsbeskyttet med automatsikring.

Slagteriet er kategoriseret som vådrum og rengøres med kraftige vandstråler.

Maskine nr. 1 og nr. 2 har sin egen forsyningsadskiller monteret på maskinen

Temperatur

Temperaturerne står i belastningsoversigterne.

Føringsveje

Gruppeledninger til maskinerne nr. 1 og nr. 2 er i slagteriet fremført tæt sammen.       I teknikrummet er gruppeledningerne fremført med a >2xD i forhold til andre kabler

Længde på gruppeledningerne er angivet i belastningsoversigterne. (Bilag 4)

Kablerne fremføres på kabelstige.

Spørgsmål 2

Svinestald

- Dimensioner gruppeledningen til slagmøllen –MA1.

- Undersøg om gruppeledningen til –MA1 er kortslutningsbeskyttet.

(Tilledningen er så kort at det kan beregnes ved forsyningsadskiller på væg)

- Hvordan vil du vælge/undersøge hvilken kapslingsklasse forsyningsadskilleren i kværnrum skal have?

- Undersøg om slagmøllen er beskyttet mod indirekte berøring

Slagteri

- Dimensioner gruppeledningerne til maskine nr. 1 og nr. 2.

Maskine nr.2 er transportabel maskinanlæg.

- Undersøg om maskine nr .1 er beskyttet mod indirekte berøring.

- Undersøg om gruppeledning til maskine nr. 2 er kortslutningsbeskyttet.

- Hvilken kapslingsklasse skal forsyningsadskilleren til maskine nr. 1. og nr. 2. i slagteriet have?

- Tegn enstregsskema over tavle –A2 med stikledning og gruppeledninger til     maskine nr. 1 og nr. 2?

Opgave 3

Bekendtgørelsesspørgsmål

Kapitel fra bekendtgørelsen skal med i svar, for godkendelse til rigtig opgaveløsning.

Spørgsmål 3

  - Skal en vandstikledning af metal, der føres ind i en bygning, forbindes til den elektriske installations hovedudligningsklemme?

  - Hvad er den maksimale tid, der må gå i forbindelse med BIB i et TN-S system, når brugsgenstanden er transportabel og der anvendes automatisk afbrydning af forsyningen?

  - Hvis man ønsker selektivitet mellem 2 stk. fejlstrømsafbryder i en TT installation, hvad er så den største udløsertid der kan anvendes?

  - Hvad forstå ved materiel af klasse II (§213.28)?

  - Et varmelegeme, er monteret på et ikke-brændbart underlag, og kan blive så varmt, at der er risiko for at det kan antænde andet udstyr og materiel i dets nærhed.  Hvad må man da drage omsorg for?

  - Kan en stikkontakt med en mærkestrøm på 16A, kortslutningsbeskyttes af en 20A sikring.?

  - Må der i en ledningskanal anvendes flere strømkredse.?

  - Hvad er kravet for at bøjelige ledninger/kappeledninger må anvendes som fast installation?

  - Hvis der anvendes en nødforsyning med en strømkilde, der ikke kan fungere som parallelkoblet. Hvad skal du da være sikker på?

  - Kan man i TT net bruge lige så mange jordelektroder som man ønsker?

Plantegning					                 Bilag 1.

•       -A1

-T1.0

Ringforbindelse

Indsløjfning

•

Slagteri

-A2

Teknikrum

S

Kværnrum

Svinestald

Teknikrum

-A1.1

•

Plantegning af slagteri                                                                                            Bilag 2

-A2        Temp. = 30oC

Teknikrum

Føringsvej

Maskine Nr. 1

Hurtighakker

Temp. = 15oC

Maskine Nr. 2

Pølsestopper

Plantegning svinestald                                                                                           Bilag 3

30oc

Slagmølle

MA1

30Oc

Teknikrum 30oc

-A1.1

Føringsvej

Bilag 4.

Belastningsoversigt for lavspændingstavle -A1.1 Svinestald.

| Benævelse | Effekt [kVA] | Spænding [V] | Samtidig-hedsfaktor | Strøm [A] | Cos φ | Temp | Længde [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slagmølle -MA1 |  | 3x400/230 | 1 | 33,7A Y/Dstart Istart = 3 ∙ IMA1 | 0,87 | 30oC | 37 |
| Anden belastning | 30 | 3x400/230 | 0,82 |  | 0,82 |  |  |

Belastningsoversigt for lavspændingstavle –A2. Slagteri.

| Benævelse | Effekt [kVA] | Spænding [V] | Samtidig-hedsfaktor | Strøm [A] | Cos φ | Temp | Længde [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maskine Nr.1 |  | 3x400/230 | 1 | 45A | 0,86 | Teknikrum 30oC Slagteri 15oC | 42 |
| Maskine Nr.2 |  | 3x400/230 | 1 | 33,7A Direkte start = 6 ∙ I MA2 | 0,87 | Teknikrum 30oC Slagteri 15oC | 55 |
| Anden belastning | 523 | 3x400/230 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |