Tilladte hjælpemidler

Alle hjælpemidler, der er anvendt i undervisningen, som lærebøger, noter, pc’er.

Lokale eksamensbestemmelser skal overholdes.

Maskinmesteruddannelsen

og

Skibsofficersuddannelsen.

Ordinær eksamen

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve

Den 4. juni 2013 kl. 8.30 - 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 10 sider, heraf 2 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 30 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 10 %

Generelle oplysninger:

Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med SB afsnit 2, udførelse af elforsyningsanlæg.

Lavspændingsinstallationerne skal udføres i overensstemmelse med gældende stærkstrømsbekendtgørelser SB afsnit 6, 6A, 6B, 6C og 6D, samt FR 2011

Fastlæggelse af kablers strømværdi kan efter eget valg, ske efter de almindelige bestemmelser i kapitel 523 eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

- Forsyningsanlæg

- Bygningsinstallation

- Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2, 5, 6

Opgave 1

Forsyningsanlæg

Beskrivelse af forsyningsnettet

Netselskabet oplyser, at kortslutningseffekten på 10 kV siden ved indsløjfningen kan variere mellem 110 MVA med R/X forhold = 0,25 og 50 MVA med R/X forhold = 0,3.

Se figur 1, side 3, kredsskema over indsløjfningen på distributionsnettet, med visning af transformerstation og transformer –T1

Der regnes med en nominel spænding på 3x10 kV.

Ringnettet er udført som isoleret net og er kortslutningsbeskyttet af konstanttidsrelæer til styring af effektafbryderne. I ringnettet er der altid et åbent delepunkt.

Linjerelæerne er indstillet til [t>] = 1,3 sek. og [I>] = 300 A

Højspændingskabler er udført som 3 x 150 + 25 mm2 PEX-S-Al og den samlede længde er 20 km.

Transformerstationen er indbygget i fabriksbygningen

Transformerstationen er udført med en 12 kV højspændingstavle –A10, med 3 felter.

2 indgangsfelter med lastadskillere til indsløjfning.

1 afgangsfelt med lastadskiller og sikringer til beskyttelse af distributionstransformer –T1

Indsløjfning

HV-tavle, -A10

LV-tavle, -A11

Plantegning/kredsskema for den indbyggede transformerstation med transformeren –T1. Tegningen er ikke målfast.

-T1

-W1.        Impedansen i -W1 anses at være betydningsløs

Fabrikshal

Figur 1.

-W2

længde = 25m

.

Data for transformer –T1:

Nominel spænding: 3x10,0/0,4/0,23 kV

Sn:	500 kVA

ek:	4,0 %

er:	1,0 %

I fabrikshallen er placeret en lavspændingstavle –A11, udført i klasse I. Som indgangsafbryder til tavle –A11 er placeret en lastadskiller og smeltesikringer.

Systemjording:

Systemjordingen er udført som TN-S.

Ledertype:

Impedansen i disse korte 10 kV ledninger W1 anses for at være ubetydelige og der kan ses bort fra disse.

Stikledningen W2, ønskes udført som 1 - leder XLPE ledere. Oplægges med indbyrdes afstand på 1 x kabeldiameter. Længden er 25 m

Ydre forhold:

Døgnmiddeltemperaturen vil i transformerstationen kunne antage det max tilladelige jf. afsnit 2. §3.3.1 Både højspændingskabler og lavspændingskabler er oplagt på kabelstige.

Generelle betingelser for opgave 1

Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, selektivitet og effektivitet af beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Ved dimensionering af kabler skal det altid kontrolleres om de er kortslutningsbeskyttet.

Opgave 1 omfatter følgende besvarelser:

Spørgsmål til installationerne i transformerstationen

Spørgsmål 1.1

Giv forslag til valg af højspændingssikringer?

Spørgsmål 1.2

Dimensionering af indgangsafbryder (sikringslastadskiller) i tavle –A11, samt giv forslag til valg af sikringer i tavle –A11’s indgang.

Spørgsmål 1.3

Dimensionering af lavspændingskablet –W2?

Spørgsmål 1.4

Beregn jordfejlsstrømmen ved første fejl til jord i ringforbindelsen, som forsyner transformer -T1.

Spørgsmål 1.5

Dimensioner beskyttelsesjord (BJ) og systemjord (driftsjord) (SJ) samt beregn den højest tilladte overgangsmodstand til jord RE for transformerstationens jordelektrode?

Spørgsmål 1.6

Dimensioner højspændingskablet -W1?

Opgave 2 bygningsinstallationer

En virksomhed ønsker at opføre en bygning til bearbejdning af tørt og vådt affald.  Her kan nævnes at tavle –A3 forsyner et større tørreanlæg. En maskine –A2.1 er et transportbånd der fører affaldet forbi en magnet, der fjerne ferromagnetiske metaller. Transportbåndet er hastighedsreguleret med en 3 faset frekvensomformer. Se bilag 1 side 9.

Systemjord = TN-S system

Spænding 3 x 400/230V

Kortslutningsniveauet ved tavle -A1:

- Ik-3f max = 21 kA, cosϕ = 0,27

- Ik-FN min = 16 kA, cosϕ = 0,3

Tavle –A1 har følgende afgange:

- Hovedledning, -W3 til tavle –A2, der beskyttes med sikringer. Foran sikringen er placeret en lastadskiller.

- Hovedledning, -W4 til tavle –A3, der beskyttes med maksimalafbryder

Belastningsoversigt er oplyst på bilag 1 og 2

Særlige forhold: Hovedledning -W4 ønskes udført som 2 stk. parallelle Al - kabler

Ydreforhold:

Temperaturer

I fabriksbygningens rum I kan regnes med at gennemsnitstemperaturen over 24 timer ikke overstiger 25oC.

I rum II kan regnes med at gennemsnittemperaturen over 24 timer på enkelte dage kan blive op til 40 oC.

Fremføring

Hovedledninger føres hvor muligt på kablestiger opsat i 4 meters højde.

Hovedledninger fra tavle –A1 frem til tavle –A2 og –A3 føres samlet på væg til og fra kabelstige.

Samlet fremføring

Hvor ledninger føres frem sammen skal der tages hensyn til samlet fremføring. Såfremt samlet fremføring ikke er muligt, skal der redegøres for dette.

Kabellængder:

Længder er angivet i belastningsskemaet på bilag 1 og 2.

Tilledninger antages at være 4 meter.

Tavle –A2 har følgende afgange:

- Gruppeledning, -W5 til maskine –A2.1, der beskyttes af automatsikringer

- Anden last

Gruppeledning -W5 til –A2.1 fremføres nedenud af tavle –A2 og føres frem i gulvkanal. Her føres gruppeledningen op ad en væg af træ til en forgreningsdåse.

Tilledningen mellem forgreningsdåse og forsyningsadskilleren, der er placeret på maskinen –A2.1 udføres med aflastet bøjelige ledning.

Opgave 2 omfatter følgende besvarelser

Generelle betingelser for opgave 2

Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, af kortslutningsbeskyttelse og af effektivitet af beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det efterfølgende er specifik henvist til stærkstrømsbekendtgørelsen.

Ved valg af maksimalafbryder, automatsikringer og lign., skal der altid udføres kontrol af brydeevne og kortslutningsudløserens indstilling.

Spørgsmål nr. 2.1

Dimensioner installationerne frem til tavlerne –A2 og –A3.

Dimensionering skal omfatte både valg af beskyttelsesudstyr og kabler. Ved denne dimensionering skal det dokumenteres ved beregning om SB afsnit 6 Del 4 kap. 43, 434 (KB) er opfyldt?

Spørgsmål nr. 2.2

Dimensioner gruppeledninger og tilledning frem til maskinen -A.2.1

Dimensionering skal omfatte både valg af beskyttelsesudstyr, kabler og tilledning. Ved denne dimensionering skal det dokumenteres om SB afsnit 6 Del 4 kap. 41, 413 (BIB) er opfyldt?

Spørgsmål nr. 2.3

Undersøg energitab pr. døgn i hovedledning fra –A1 til –A2, ved en vedvarende belastning på 24 timer?

Spørgsmål nr. 2.4

Tegn kredsskema i én streg over installationen i virksomheden startende med tavle –A1

Kredsskemaet skal som minimum indeholde typer af beskyttelsesudstyr, lederantal, belastnings- strømme, beskyttelsesledere?

Spørgsmål til bekendtgørelser.

Der skal refereres til kilder

Spørgsmål i relation tiI opgave 1

Spørgsmål 3.1

Redegør for anbefalede max tidsperioder mellem kontrol af transformerstationens jordingsanlæg?

Spørgsmål 3.2

Giv forslag til minimumsafstande i transformerstationen mellem 10 kV horn og fremmende ledende dele?

Spørgsmål i relation tiI opgave 2

Spørgsmål 3.3

Ved tavle –A1 er etableret en hovedudligningsforbindelse (HUF).

Hvilke mindste tværsnit skal hovedudligningsforbindelsen udføres med?

Spørgsmål 3.4

I rum II er placeret en maskine -A2.1, og i dette rum vælges efter eget ønske, at udføre supplerende udlignings forbindelser for at øge personsikkerheden.

Redegør for følgende mindstekrav:

- tværsnit mellem udsat del og fremmed ledende del?

- tværsnit mellem 2 fremmede ledende dele?

Spørgsmål 3.5

Fabrikken ønsker at montere 250 kWp solceller på taget. Inverteren er udført som klasse I komponent, og tilsluttes en maksimalafbryder i tavle  –A2.

Giv forslag til hvorledes inverteren til solcellerne kan beskyttes mod indirekte berøring (BIB)?

Spørgsmål 3.6

I forbindelse med håndteringen af affald uden for bygningen, ønskes etableret en 3 faset CEE stik på 32A på udvendig side af bygningen, som kan forventes at forsyne transportabelt materiel brugt i det fri.

Giv forslag til hvorledes denne CEE stikkontakt kan beskyttes mod indirekte berøring?

Bilag 1

Plantegning over installationer i virksomheden

Træ væg

-A2.1

-A2

-A3

-A1

Rum I

Rum II

Gulv kanal

Stikledning

Hoved tavle –A1

| Komponent | Spænding (V) | Installeret effekt (kVA) | Samtidigheds faktor (Se note 1) | Cosφ | I (A) | Kabel Længde (m) | Bemærk ninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavle –A2 | 3x400/230 | Se –A2 | 1 |  |  | 60 |  |
| Tavle –A3 | 3x400/230 | 300 kVA | 0,9 | 0,8 |  | 40 |  |
| Anden belastning | 3x400/230 | 50 kVA | 0,7 | 0.8 |  |  |  |

Note 1

Samtidighedsfaktor for tavlens tilsluttede belastninger

Bilag 2

Tavle –A2

| Komponent | Spænding (V) | Installeret effekt (kVA) | Samtidig-hedsfaktor | Cosϕ | I (A) | Kabel Længde (m) | Bemærk- ninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maskine -A2.1 | 3x400/230 | 10 kVA | 1 | 0,95 |  | 15 | EMC filter i frekvensomformer giver en lækstrøm =30mA |
| Anden belastning | 3x400/230 | 90 kVA | 1 | 0,7 |  |  |  |