Tilladte hjælpemidler

Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter,

regnemaskine og pc’er

Pc’ens  kommunikationsport skal være deaktiveret.

Maskinmesteruddannelsen

og

Skibsofficersuddannelsen.

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Mandag den 7. juni 2010 kl. 8.30 – 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Alle besvarelser skal være håndskrevne

Prøven indeholder 12 sider, herunder 3 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 35 %

Opgave 2 = 50 %

Opgave 3 = 15 %

Generelle oplysninger: Højspændingsforsyningsanlæg skal udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2, udførelse af elforsyningsanlæg. Lavspændingsforsyningsanlæg og installationen skal udføres i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 og 6B, elektriske installationer. Fastlæggelse af lavspændingskablers strømværdi kan efter eget valg ske efter de almindelige bestemmelser i 523 (IEC regler) eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52. Valget mellem de 2 metoder skal anføres på det håndskrevne løsningsforslag

Obligatorisk:

Ved automatsikringer og maksimalafbrydere skal der foretages kontrol af brydevne og at korslutningsudløserne er effektiv.

Afgrænsninger i prøvens omfang.

Dimensionering efter afsnit 6 i denne prøve omfatter ikke kontrol af kortslutningsholdbarheden af materiel og kabler, undersøgelse af effektiviteten af beskyttelse mod indirekte berøring samt beregning af spændingsfald, med mindre der i opgaven direkte blive spurgt om det.

| Virksomheden | En virksomhed ønsker at etablere nye produktionsbygninger. Til forsyning af elforbruget etableres en ny transformerstation, der er placeret i åbent terræn. Til udnyttelse af brændbart spild, etableret eget varmeværk der anvender biobrændsler i fabriksbygningen. |
| --- | --- |
| Forsyningsanlæg 3 x 10 kV |  |
| Distributionsnet SKH Kablelængder Linierelæ Kabler | Transformer -T3 er indsløjfet på et 10 kV distributionsnet. Distributionsnettet kan forsynes fra 2 hovedtransformerstationer -T1 og T2, som vist på bilag 1 Kortslutningseffekten på 10 kV siden i hovedtransformerstation -T1 og -T2 er henholdsvis 70 MVA, R/X = 0,27 og 110 MVA, R/X = 0,21. Kabellængder er vist på bilag 1. Begge linierelæer er indstillet på 0,7 sekunder og 360 A Distributionsnettet er udført med kabel 3 x 150 mm2 PEX -S-AL 12 kV. Kabellængde kan aflæses på bilag 1 |
| Transformerstation og transformer -T3 |  |
| Transformeren HVFL LVFL -A1 Føringsveje Temperatur i T3 Driftsjord Den 1 fasede jordfejlstrøm | Transformeren -T3 er beskyttet af SIBA fullrange sikringer på 80A. UnT3 = 10/0.4kV, ST3 = 630 kVA, ek = 5.5%, er = 1%. HVFL (højspændingsforsyningsledning) er udført med 3 stk. 1x16mm2 Cu PEX. Skærmen er sluttet til jordingsanlægget i begge ender. Kabellængden kan aflæses på bilag 1. LVFL (lavspændingsforsyningsledningen) er udført således at transformernes fuldlaststrøm kan overføres til sikringslisten. Lavspændingstavlen –A1 er udført som en sikringsliste og er overstrømsbeskyttet med NH3 sikringer. HVFL og LVFL er fremført på kabelstiger. Temperaturen i transformerstationen kan antage en temperatur der gennemsnitlig ikke overstiger 450C Driftsjorden (systemjord) er udført som TN. Installationen fra transformer –T3 frem til tavle –A2 skal udføres som TN-C Den 1 fasede jordrest fejlstrøm (slukkespole) kan ved transformer -T3 antage en værdi, der ikke overstiger 32 A. |
| Tavle –A2 |  |
| Overstrømsbeskyttelse Indgangsafbryder Stikledningen Føringsveje Jordens termiske modstand Jordens temperatur Temperatur i fabriksbygningen Rum I Samlet fremføring (stikledningen) | Tavle –A2 er overstrømsbeskyttet af smeltesikringer placeret i tavle –A1. Sikringerne er placeret i en sikringsliste, som vist på bilag 1. Som indgangsafbryder i tavle –A2 placeres en lastadskiller Længden af stikledningen mellem tavle –A1 og –A2 er 70 m. Stikledningen fremføres ud af bunden på tavle -A1 og frem i jorden og op i gennem et 75 cm lang rør i murværk og føres op i bunden af tavle –A2. Jordens termiske modstand er bestemt ved 2 prøver. Prøve 1: 1.8 K mW Prøve 2: 2,2 K mW Jordens temperatur kan antage en temperatur der gennemsnitlig ikke overstiger 16 oC Temperaturen i fabriksbygningen rum I, kan antage en temperatur der gennemsnitlig ikke overstiger 250C Såfremt der evt. anvendes parallelførte kabler, skal der tages hensyn til samlet fremføring. |
| Spørgsmål til forsyningsanlægget |  |
| Spørgsmål nr. 1.1 | Beregn den største og den mindste kortstutningsstrøm på sekundær siden af -T3. |
| Spørgsmål nr. 1.2 | Undersøg om HVFL til forsyningen af transformeren er kortslutningsbeskyttet af SIBA sikringerne. |
| Spørgsmål nr. 1.3 | Dimensioner jordingsanlægget til transformer -T3. |
| Spørgsmål nr. 1.4 Spørgsmål nr. 1.5 Spørgsmål nr. 1.6 | Angiv den højest tilladte overgangsmodstand for jordingsanlægget. Virksomheden udpeger en driftleder for transformerstationen –T3. Angiv om en maskinmester med el-autorisation kan opnå godkendelse som driftsleder. Lavspændings distributionsnet (400V) Dimensioner stikledningen mellem tavlerne –A1 og –A2, herunder tilhørende sikringsliste, der består af sikringer og adskiller i tavle –A1 og lastadskiller i tavle –A2. |

| Lavspændingsinstallationerne |  |
| --- | --- |
| Afgange fra tavle –A2 Afgange fra tavle –A3 Afgange fra tavle –A4 Temperaturer i fabriksbygningen Føringsveje: Samlet fremføring | Tavle –A2 har følgende afgange: - Hovedledning til tavle -A3, der beskyttes med sikringer. Foran sikringen er placeret en adskiller. - Hovedledning til tavle -A4, der beskyttes med maksimalafbryder - gruppeledning til fasekompenseringsanlægget, -A2.1 (skal ikke dimensioneres) - Afgange for anden belastning (skal ikke dimensioneres) Belastningsoversigt er oplyst på bilag 3 Afgange fra tavle –A3 skal ikke dimensioneres Tavle –A4 har følgende afgange: - Gruppeledning til maskine –A4.1, der beskyttes med sikringer, der er placeret i en sikringsafbryder. Forsyningsadskilleren er placeret på maskinen. - Gruppeledning til maskine –A4.2, der beskyttes af maksimalafbryder. Forsyningsadskilleren sidder foran maskinen. - Gruppeledning til UPS anlægget –A4.3. UPS anlægget er tilsluttes kritisk last fx cirkulationspumper og alarmanlæg i forbindelse med varmeværk (skal ikke dimensioneres). - Afgange for anden belastning (skal ikke dimensioneres) Belastningsoversigt er oplyst på bilag 3 I fabriksbygningens rum I kan regnes med at gennemsnitstemperaturen ikke overstiger 25oC. I rum II (rummet med varmeværket) kan regnes med at gennemsnittemperaturen ikke overstiger 40 oC. I 4 meters højde er opsat kablestiger. Kabelstiger er ført ned til tavlerne. Hovedledninger fra tavle –A2 frem til tavle –A3 og –A4 føres på disse kabelstiger. Gruppeledning til –M4.1 fremføres ud af bunden på tavle –A4 og føres frem i gulvkanal og på kabelbakke op til forsyningsadskilleren, der er placeret på maskinen. Gruppeledningen til –A4.2 fremføres på kabelstiger, samt føres gennem en 30 cm. bred ydervæg og videre på kabelstige frem til en forgeningsdåse. Tilledningen mellem forgrenisngsdåsen og forsyningsadskilleren på maskinen –A4.2 udføres med aflastet bøjelige ledning. Hvor hovedledninger og gruppeledninger føres sammen, skal regnes med samlet fremføring. Kabler oplægges samlet i et lag. |
| Kabel typer | Der ønskes anvendt PVC fri kabler (70oC). Der ønskes anvendt tilledninger af typen HO7RN-F |
| Kabellængde | Kabellængde er oplyst i belastningsoversigt på bilag 3 |
| Anden belastning | Alle ikke benævnet kabler er belastet med en belastningsgrad (BG) mindre end 0,3. |

| Spørgsmål til Installationen |  |
| --- | --- |
| Spørgsmål nr. 2.1 | Tegn kredsskema i én streg over installationen i virksomheden PE-ledere og hovedudligningsforbindelsen (HUF) skal indtegnes. |
| Spørgsmål nr. 2.2 | Dimensioner hovedledninger til tavlerne -A3 og -A4, samt HUF i tavle-A2. |
| Spørgsmål nr. 2.3 | Dimensioner gruppeledninger til maskinerne -A4.1 og -A4.2 samt tilledningen til –A4.2 |
| Spørgsmål nr. 2.4 | Undersøg om tavle –A4 er beskyttet mod indirekte berøring |
| Spørgsmål nr. 2.5 | Undersøg om tilledningen til –A4.2 er kortslutningsbeskyttet |
| Spørgsmål nr. 2.6 | Spændingen ved tavle –A1 regnes for at være stiv. Undersøg om spændingsdykket ved start at motoren på maskinen –A4.2, er inden for det anbefalede fra rekommandation nr. 16 fra DEFU. Data for motoren er vist på fig. 3 bilag 3. |

| Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. Besvarelsen skal indeholde henvisning til relevante afsnit/§ i afsnit 6. |  |
| --- | --- |
| Spørgsmål nr. 3.1 | Ved tavle –A2 er placeret et fasekompenseringsanlæg, -A2.1. Redegør for om det er tilladt at undlade overbelastningsbeskyttelsen ved dimensionering af det enkelte kondensatortrin, efter sammen princip som ved fx et varmelegeme. |
| Spørgsmål nr. 3.2 | Fasekompenseringen fra spørgsmål 3.1 er udført som klasse I materiel. Angiv den længst tilladte tid, et givet beskyttelsesudstyr må være om at udkoble, – ved en automatisk afbrydelse af forsyningen(BIB). |
| Spørgsmål nr. 3.3 | Ved tavle –A4 er placeret et UPS anlæg –A4.3, til forsyning af kritisk last. Kritisk last er f.eks. alarmsystem, cirkulationspumper mv. på varmeværket. Angiv den største tilladte overgangsmodstand for driftsjorden til UPS anlægget. |
| Spørgsmål nr. 3.4 | I rum II (varmeværket) opbevares brændbart materiale. Rummet er klassificeret som alm. tørre lokaliteter. Rummet bliver nu omklassificeret som ”Områder med brandfare på grund af bearbejdede eller oplagrede materialers art”. Angiv den højst tilladte udløserstrøm, IΔn på den derved krævede fejlstrømsafbryder, der skal placeres i tavle –A2 foran tavle –A4. |

Bilag 1

Plantegning over forsyningsanlæg

Fig. 1

Bilag 2

Plantegning over installationer i virksomheden

Fig. 2

Bilag 3

Oversigt over belastninger

Hoved tavle –A2

| Komponent | Spænding (V) | Installeret effekt (kVA) | Samtidigheds faktor (Se note 1) | Cosφ | I (A) | Kabel Længde (m) | Bemærk ninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavle –A3 | 3x400/230 | 200 kVA | 0,8 | 0,7 |  | 20 |  |
| Tavle –A4 | 3x400/230 | Se tavle –A4 |  |  |  | 40 |  |
| Anden belastning | 3x400/230 | 50 kVA | 1 | 0.8 |  |  |  |

Note 1

Samtidighedsfaktor for tavlens tilsluttede belastninger (belastningsgrad).

Tavle –A4

| Komponent | Spænding (V) | Installeret effekt (kVA) | Samtidigheds faktor (Se note 2) | Cosφ | I (A) | Kabel Længde (m) | Bemærk- ninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maskine -A4.1 | 3x400/230 | 10 kVA | 0,7 | 0,6 |  | 15 |  |
| Maskine -A4.2 | 3x400/230 | 80 kVA | 0,8 | 0,7 |  | Gl=20m Tl=3m | -A4.2 er placeret i det fri. Se motorens mærkeskilt på maskine -A4.2, Fig. 3 |
| UPS -A4.3 | 3x400/230 |  | 1 | 0,8 | 10A |  | Alarm, cirkulationspum-pe mv. |
| Anden belastning | 3x400/230 | 60 kVA | 1 | 0,9 |  |  |  |

Note 2

Samtidighedsfaktor er gældende ved normal drift, jf. brugsanvisningen (belastningsgrad)

Data for motor på maskinen –A4.2 (Røg blæser)

Kortslutningsmotor – direkte start

| 3x690/400V | 50 Hz | IP44 |
| --- | --- | --- |
| In= 32 / 55 A | Cosφ= 0,8 | Klasse F |
| I start = 6 x In | Cosφstart = 0,3 |  |

Fig. 3