Opgave 2.1.1

- Fastlæg belastningen på stikledning –W2

| Belastnings oversigt |  |  | Reception | / fordeling pr. fase |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Strømme pr. fase |  |  |  |  |  |
| Mrk. | Spænding | S | I1/1 | Sf | Cos φ | L1 |  | L2 |  | L3 |  |
|  | [V] | [VA] | [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lys | 1X230 |  | 10 | 1 | 1 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 0 | <- | 0 | <- | 0 |
| Varmepumpe | 3x400/230 | 2200 | 3,1754 | 1 | 0,9 |  | 3,17543 |  | 3,1754265 |  | 3,175426 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 25,84 | <- | 25,84 | <- | 25,84 |
| Stikkontakt 1 | 1X230 |  | 10 | 1 | 1 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 0 | <- | 0 | <- | 0 |
| Stikkontakt 2 | 1X230 |  | 10 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 0 | <- | 0 | <- | 0 |
| Diverse belastninger | 3x400/230 |  | 13 | 0,82 | 0,95 |  | 10,66 |  | 10,66 |  | 10,66 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 18,19 | <- | 18,19 | <- | 18,19 |
| Strømme i alt |  |  |  |  |  | 23,46<11,59 |  | 23,46<11,59 |  | 23,46<11,59 |  |

IVarme=S3∙u=2200VA3∙400V=3,1754A

| Belastnings oversigt |  |  | Bad/WC | / fordeling pr. fase |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Strømme pr. fase |  |  |  |  |  |
| Mrk. | Spænding | S | I1/1 | Sf | Cos φ | L1 |  | L2 |  | L3 |  |
|  | [V] | [VA] | [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varmvands- beholder | 3x400/230 |  | 4,2 | 1 | 1 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 0 | <- | 0 | <- | 0 |
| Anden Belastning | 3x400/230 | 1400 | 2,0207 | 1 | 0,85 |  | 2,02073 |  | 2,0207259 |  | 2,020726 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 31,79 | <- | 31,79 | <- | 31,79 |
| Strømme i alt |  |  |  |  |  | 6,01<10,2 |  | 6,01<10,2 |  | 6,01<10,2 |  |

IAndet=S3∙u=1400VA3∙400V=2,0207A

| Belastnings oversigt |  |  | –A1 | / fordeling pr. fase |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Strømme pr. fase |  |  |  |  |  |
| Mrk. | Spænding | S | I1/1 | Sf | Cos φ | L1 |  | L2 |  | L3 |  |
|  | [V] | [VA] | [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teknikrum | 3x400/230 | 7500 | 10,825 | 0,82 | 0,95 |  | 8,87676 |  | 8,8767604 |  | 8,87676 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 18,19 | <- | 18,19 | <- | 18,19 |
| Reseption | 3x400/230 |  | 23,46 | 0,75 | 0,98 |  | 17,595 |  | 17,595 |  | 17,595 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 11,59 | <- | 11,59 | <- | 11,59 |
| Bad/WC | 3x400/230 |  | 6,01 | 0,45 | 0,984 |  | 2,7045 |  | 2,7045 |  | 2,7045 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 10,2 | <- | 10,2 | <- | 10,2 |
| Anden Belastning | 3x400/230 |  | 310 | 0,65 | 0,89 |  | 201,5 |  | 201,5 |  | 201,5 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 27,13 | <- | 27,13 | <- | 27,13 |
| MA1 | 3x400/230 |  | 9 | 1 | 0,92 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 23,07 | <- | 23,07 | <- | 23,07 |
| MA2 | 3x400/230 |  | 35 | 1 | 0,91 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 24,49 | <- | 24,49 | <- | 24,49 |
| Strømme i alt |  |  |  |  |  | 273,9<25,22 |  | 273,9<25,22 |  | 273,9<25,22 |  |

ITeknik=S3∙u=7500VA3∙400V=10,825A

Startstrømmen er ikke efterspurgt i opgaven.

| Startstrømme |  | –A1 | / fordeling pr. fase |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Startstrømme pr. fase |  |  |  |  |  |
| Mrk. | Spænding | I1/1 | Sf | Cos φ | Ist/I1/1 | L1 |  | L2 |  | L3 |  |
|  | [V] | [A] |  |  | [A] |  |  |  |  |  |  |
| Teknikrum | 3x400/230 | 10,83 | 0,82 | 0,95 | 1 |  | 8,87676 |  | 8,87676 |  | 8,87676 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 18,19 | <- | 18,19 | <- | 18,19 |
| Reseption | 3x400/230 | 23,46 | 0,75 | 0,98 | 1 |  | 17,595 |  | 17,595 |  | 17,595 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 11,59 | <- | 11,59 | <- | 11,59 |
| Bad/WC | 3x400/230 | 6,01 | 0,45 | 0,984 | 1 |  | 2,7045 |  | 2,7045 |  | 2,7045 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 10,2 | <- | 10,2 | <- | 10,2 |
| Anden Belastning | 3x400/230 | 310 | 0,65 | 0,89 | 1 |  | 201,5 |  | 201,5 |  | 201,5 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 27,13 | <- | 27,13 | <- | 27,13 |
| MA1 | 3x400/230 | 9 | 1 | 0,92 | 5 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 23,07 | <- | 23,07 | <- | 23,07 |
| MA2 | 3x400/230 | 35 | 1 | 0,91 | 3 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |
|  |  |  |  |  |  | <- | 24,49 | <- | 24,49 | <- | 24,49 |
| Startstrømme i alt |  |  |  |  |  | 379,88<24,88 |  | 379,88<24,88 |  | 379,88<24,88 |  |

Opgave 2.1.2

Begrund på baggrund af den fundne belastning i spørgsmål 2.1.1 om smedevirksomheden skal have installeret et fasekompenseringsanlæg

cosφA1 =cos25,22°=0,905

Da cos(φ) > 0,9 skal der ikke fasekompenseres. Da dette efterlever kravet fra FR 2017 pkt 27.1.

Opgave 2.1.3

Vælg smeltesikring –F2 til sikringslisten

In > Ib = 273,9A

In = 300A NH2 i en INFD400

Opgave 2.1.4

Dimensioner stikledning –W2

Kablet alene i jord

IZ,20,min=InKt∙Ks∙KJ=300A1,10∙1∙1=272,7A

Tabel A.52.3/72

Tabel B.52.1/D2

Tabel B.52. 4/8

S = 5G300 mm2 NOIK-AL [282A] (Specialfremstilles)

Eller

Kablet alene i jord

IZ,20,min=InKt∙Ks∙KJ=300A1,07∙1∙1=280,4A

Tabel A.52.3/72

Tabel B.52.1/D2

Tabel B.52. 5/8

S = 5G240 mm2 NOIK-AL-90 [290A] (Specialfremstilles)

Opgave 2.1.5

Kontroller om kravet til spændingsfaldet er overholdt

Hovedledning til tavle -A1.

Hovedledningens resistans:

R300=r300∙l=0,103Ω/km∙28m                 =                       2,88mΩ

Hovedledningens reaktans (taget for en 4-leder da 5-leder ikke er angivet):

X300=x300∙l=0,077Ω/km∙28m                  =                        2,16mΩ

Stikledningen til –A1.

ΔUf,-A1  = 1,25·R300 · I · Cos (φ) + X300 · I · Sin (φ)		=>

ΔUf,-A3  = 1,25·2,88mΩ · 273,9A · Cos (25,22) + 2,16mΩ · 273,9A · Sin (25,22)= 1,14V

ΔUf,stik,%  =ΔUf,A3∙100% Uf=1,14V∙100%230V=0,50% hvilket er mindre den 2% som opgaven tillader.

Opgave 2.1.6

Beregn energitabet i stikledningen med den fundne belastning i 2.1.1 ved den 	på bilag 3 angivne jordtemperatur ved 8 timers drift

Hovedledning til tavle -A1.

Hovedledningens resistans:

R300=r300∙l=0,103Ω/km∙28m                 =                       2,88mΩ

Hovedledningens reaktans (taget for en 4-leder da 5-leder ikke er angivet):

X300=x300∙l=0,077Ω/km∙28m                  =                        2,16mΩ

Jeg forudsætter at kablet har opnået drifttemperatur, derfor ganges med 1,25!

∆P = 3∙I-A12∙R300∙1,25= 3∙273,92∙2,88mΩ∙1,25= 810,2W

∆W 8h=8∙ ledere∙I-A12∙R300= 8h∙3∙273,92∙2,88mΩ∙1,25=    6,48kWh

Opgave 2.2.1

Vælg af automatsikring (MCB) –F3

In > Ib = 4,2A

iC60N			C6A

ICU = 10 kA		In = 6A	 								Im = (42-60)A

Da BEK 1082/2016 § 35 foreskriver at alle tilslutningsteder op til 32A skal beskyttes af en RCD på maks. 30mA. Vælger jeg at installere en RCD, type A, 30mA, 4-pol, 40 A.

Kontrol af kortslutningsbrydeevnen:

Net (-A1):

Zn=Un2SK=400V2103MVA                                      =                            1,55mΩ

tan(φk) = 1RX=10,19=>φk=79,24°

Rn=Zn∙cos(φ)=1,55mΩ∙cos(79,24°)=                          0,29mΩ

Xn=Zn∙sin(φ)=1,55mΩ∙sin(79,24°)=                          1,53mΩ

Transformeren:

ZT= Un2∙ezST∙100= 4002∙4,5630∙103∙100                                                 =          11,43 mΩ,

RT= Un2∙PCUST2= 400V2∙ 6200W630∙103 VA2                                            =            2,50 mΩ

XT=ZT2-RT2=11,43mΩ2-2,50mΩ2=         11,15mΩ

Hovedledning til tavle -A1.

Hovedledningens resistans:

R300=r300∙l=0,103Ω/km∙28m                 =                       2,88mΩ

Hovedledningens reaktans (taget for en 4-leder da 5-leder ikke er angivet):

X300=x300∙l=0,077Ω/km∙28m                  =                        2,16mΩ

IK, 3.-F,maks (-A1).

ΣR        =RN+RT+R300=0,29mΩ+2,50mΩ+2,88mΩ=5,67mΩ

ΣX        =XN+XT+X300=1,53mΩ+11,15mΩ+2,16mΩ=14,84mΩ

ΣZ        =RN2+XN2=5,67mΩ2+ 14,84mΩ2=15,89mΩ

IK,3-F,maks,.A1= UfΣZmin= 230V15,89mΩ=                                                                      14,5kA

Kontrol:

Ik,maks,-A1	< 	ICU 	=>

14,5kA     	< 	10kA 	=> ikke OK

Ændres til

iC60H			C6A

ICU = 15 kA		In = 6A	 								Im = (42-60)A

Kontrol:

Ik,maks,-A1	< 	ICU 	=>

14,5kA     	< 	15kA 	=> OK

Opgave 2.2.2

- Dimensioner gruppeledningen –W3

Kablet sammen med -W4 og -W5 på kabelstige (bundtet)

IZ,30,min=InKt∙Ks=6A1,12∙0,7=7,7A

Tabel A.52.3/34

Tabel B.52.1/E

Tabel B.52. 10/3

S = 5G1,5 mm2 NOIKLX [18,5A] (1,5mm2 mindste tværsnit som fast inst. ifølge tabel 52.2)

Kablet alene i væg i reception og bad/wc, hvor det varmeste sted er 21°C

IZ,30,min=InKt∙Ks=6A1,06∙1=4,3A

Tabel A.52.3/57

Tabel B.52.1/C

Tabel B.52. 4/6

S = 5G1,5 mm2 NOIKLX [17,5A] (1,5mm2 mindste tværsnit som fast inst. ifølge tabel 52.2)

PGA samlet fremføring med kabel -W5 (se opgave 2.4.2) er der mere end 3 standardtværsnit mellem kablerne (1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10), hvorfor alle beregningerne skal laves om, således at der tages hensyn til dette problem:

Kablet sammen med -W4 og -W5 på kabelstige (bundtet) i teknikrummet

IZ,30,min=InKt∙Ks=6A1,12∙13=9,3A

Tabel A.52.3/34

Tabel B.52.1/E

Tabel B.52. 10/3

S = 5G1,5 mm2 NOIKLX [17,5A] (1,5mm2 mindste tværsnit som fast inst. ifølge tabel 52.2)

Opgave 2.2.3

Dimensioner tilledning til varmtvandsbeholderen

IZ,30,min=IbKt=4,2A1,00=4,2A

Tabel 45 i NKT-tekniske katalog

S = 5G0,75mm2 NOIKLX [6A, 5-ledere/3-belastede] (0,75mm2 mindste tværsnit som tilledning ifølge tabel 52.2)

Opgave 2.2.4

Kontroller om kortslutningsudløseren er effektiv

Da der sidder en RCD og beskytter imod FB, så er der ikke krav til at kortslutningsudløseren skal reagere på alle kortslutninger. Og da der ikke er angivet eller forventes en startstrøm til vandvarmeren vil denne heller ikke få automatsikringen til at udkoble. Altså kan der ikke være problemer med at automatsikringens kortslutningsudløser.

Opgave 2.3.1 og 2.3.2

- Vælg smeltesikring –F4 og sikringslastadskiller

In > Ib = 9A

In = 10A D01 i en GA

PGA. startstrømmen på 9A · 5 = 45A

In = 16A D01 i en GA

Da BEK 1082/2016 § 35 foreskriver at alle tilslutningsteder op til 32A skal beskyttes af en RCD på maks. 30mA. Vælger jeg at installere en RCD, type A, 30mA, 4-pol, 40 A.

Opgave 2.3.3

Dimensioner gruppeledning -W4

In =16A

Kablet sammen med -W3 og -W5 på kabelstige (bundtet) i teknikrummet

IZ,30,min=InKt∙Ks=16A1,12∙0,7=20,4A

Tabel A.52.3/34

Tabel B.52.1/E

Tabel B.52. 10/3

S = 5G2,5 mm2 NOIKLX [25A]

Kablet sammen med og -W5 på kabelstige (bundtet) i smedjen

IZ,30,min=InKt∙Ks=16A1,00∙0,8=20A

Tabel A.52.3/34

Tabel B.52.1/E

Tabel B.52. 10/3

S = 5G2,5 mm2 NOIKLX [25A]

Kablet alene ned af væg i smedjen

IZ,30,min=InKt∙Ks=16A1,00∙1,0=16,0A

Tabel A.52.3/20

Tabel B.52.1/C

Tabel B.52. 4/6

S = 5G1,5 mm2 NOIKLX [17,5A] (1,5mm2 mindste tværsnit som fast inst. ifølge tabel 52.2)

PGA samlet fremføring med kabel -W5 (se opgave 2.4.2) er der mere end 3 standardtværsnit mellem kablerne (2,5 - 4 - 6 - 10), hvorfor  alle beregningerne skal laves om, således at der tages hensyn til dette problem:

Kablet sammen med -W3 og -W4 på kabelstige (bundtet) i teknikrummet

IZ,30,min=InKt∙Ks=16A1,12∙13=24,7A

Tabel A.52.3/34

Tabel B.52.1/E

Tabel B.52. 10/3

S = 5G2,5 mm2 NOIKLX [25A]

Kablet sammen med og -W4 på kabelstige (bundtet) i smedjen

IZ,30,min=InKt∙Ks=16A1,00∙12=22,6A

Tabel A.52.3/34

Tabel B.52.1/E

Tabel B.52. 10/3

S = S = 5G2,5 mm2 NOIKLX [25A]

Opgave 2.3.4

Kontroller kortslutningsbeskyttelse af –W4

Net (-A1):

Zn=Un2SK=400V2103MVA=                            1,55mΩ

tan(φk) = 1RX=10,19=>φk=79,24°

Rn=Zn∙cos(φ)=1,55mΩ∙cos(79,24°)=                          0,29mΩ

Xn=Zn∙sin(φ)=1,55mΩ∙sin(79,24°)=                          1,53mΩ

Transformeren:

ZT= Un2∙ezST∙100= 4002∙4,5630∙103∙100                                                 =          11,43 mΩ,

RT= Un2∙PCUST2= 400V2∙ 6200W630∙103 VA2                                            =            2,50 mΩ

XT=ZT2-RT2=11,43mΩ2-2,50mΩ2=         11,15mΩ

Hovedledning til tavle -A1.

Hovedledningens resistans:

R300=r300∙l=0,103Ω/km∙28m                 =                       2,88mΩ

Hovedledningens reaktans (taget for en 4-leder da 5-leder ikke er angivet):

X300=x300∙l=0,077Ω/km∙28m                  =                        2,16mΩ

Gruppeledning til tavle -MA1.

Gruppeledningens resistans:

R2,5=r2,5∙l=7,41Ω/km∙28m                 =                       207,48mΩ

Gruppeledningens reaktans:

X2,5=x2,5∙l=0,105Ω/km∙28m                  =                        2,94mΩ

IK, 1-F,min (-MA1).

ΣR        =RN+RT+1,5∙2∙(R300+R2,5)

=0,29mΩ+2,50mΩ+1,5∙2∙(2,88mΩ+207,48mΩ)

=633,87mΩ

ΣX        =XN+XT+2∙(X300+X2,5)

=1,53mΩ+11,15mΩ+2∙(2,16mΩ+3,16mΩ)

=24,41mΩ

ΣZ        =ΣR2+ΣX2=633,87mΩ2+ 24,41mΩ2=634,34mΩ

IK,1-F,min,-MA1= UfΣZmaks= 230V634,34mΩ=                                                                      363A

Smelteenergien aflæses til 420A2s, ved en kortslutning på 363A

Lysbueenergien:

Lysbueenergien = Elys = Etotal tabel - Esm,1ms = 675A2s - 375A2s = 300A2s

KB:

I2tsmelte + I2tlys 	≤ (K ·S)2 	=>

420A2s + 300A2s	≤ (115 ·2,5)2 	=>

720A2s		≤ 82,7kA2s	=> KB OK

Opgave 2.4.1

Valg af håndbetjent motorværn (MMS) og foretag de nødvendige indstillinger

GV3ME40

Ir = (25-35-40)A

Id = 13 ·Ir,maks = 13·40A = 520A (da startstrømmen kun er angivet til 3 gange I1/1 vil denne ikke blive påvirket)

Icu = 35kA

Kontrol af kortslutningsbrydeevnen:

Net (-A1):

Zn=Un2SK=400V2103MVA                                      =                            1,55mΩ

tan(φk) = 1RX=10,19=>φk=79,24°

Rn=Zn∙cos(φ)=1,55mΩ∙cos(79,24°)=                          0,29mΩ

Xn=Zn∙sin(φ)=1,55mΩ∙sin(79,24°)=                          1,53mΩ

Transformeren:

ZT= Un2∙ezST∙100= 4002∙4,5630∙103∙100                                                 =          11,43 mΩ,

RT= Un2∙PCUST2= 400V2∙ 6200W630∙103 VA2                                            =            2,50 mΩ

XT=ZT2-RT2=11,43mΩ2-2,50mΩ2=         11,15mΩ

Hovedledning til tavle -A1.

Hovedledningens resistans:

R300=r300∙l=0,103Ω/km∙28m                 =                       2,88mΩ

Hovedledningens reaktans (taget for en 4-leder da 5-leder ikke er angivet):

X300=x300∙l=0,077Ω/km∙28m                  =                        2,16mΩ

IK, 3.-F,maks (-A1).

ΣR        =RN+RT+R300=0,29mΩ+2,50mΩ+2,88mΩ=5,67mΩ

ΣX        =XN+XT+X300=1,53mΩ+11,15mΩ+2,16mΩ=14,84mΩ

ΣZ        =RN2+XN2=5,67mΩ2+ 14,84mΩ2=15,89mΩ

IK,3-F,maks,.A1= UfΣZmin= 230V15,89mΩ=                                                                      14,5kA

Kontrol:

Ik,maks,-A1	< 	ICU 	=>

14,5kA     	< 	35kA 	=> ikke OK

Opgave 2.4.2

Dimensioner gruppeledning -W5

In =35A

Kablet sammen med -W3 og -W4 på kabelstige (bundtet) i teknikrummet

IZ,30,min=InKt∙Ks=35A1,12∙0,7=44,6A

Tabel A.52.3/34

Tabel B.52.1/E

Tabel B.52. 10/3

S = 5G10 mm2 NOIKLX [60A]

Kablet sammen med og -W4 på kabelstige (bundtet) i smedjen

IZ,30,min=InKt∙Ks=35A1,00∙0,8=43,8A

Tabel A.52.3/34

Tabel B.52.1/E

Tabel B.52. 10/3

S = 5G10 mm2 NOIKLX [60A]

Kablet alene ned af væg i smedjen

IZ,30,min=InKt∙Ks=35A1,00∙1,0=35,0A

Tabel A.52.3/20

Tabel B.52.1/C

Tabel B.52. 4/6

S = 5G6 mm2 NOIKLX [41A]

PGA samlet fremføring med kabel -W3 og -W4 er der mere end 3 standardtværsnit mellem kablerne (1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10), hvorfor  alle beregningerne skal laves om, således at der tages hensyn til dette problem:

Kablet sammen med -W3 og -W4 på kabelstige (bundtet) i teknikrummet

IZ,30,min=InKt∙Ks=35A1,12∙13=54,1A

Tabel A.52.3/34

Tabel B.52.1/E

Tabel B.52. 10/3

S = 5G10 mm2 NOIKLX [60A]

Kablet sammen med og -W4 på kabelstige (bundtet) i smedjen

IZ,30,min=InKt∙Ks=35A1,12∙12=49,5A

Tabel A.52.3/34

Tabel B.52.1/E

Tabel B.52. 10/3

S = 5G10 mm2 NOIKLX [60A]

Opgave 2.4.3

Dimensioner tilledningen fra forsyningsadskiller til –MA 2

IZ,30,min=IbKt=35A1,00=35A

Tabel 45 i NKT-tekniske katalog

S = 5G6mm2 NOIKLX [38A, 5-ledere/3-belastede]

Opgave 2.5

- Kontroller selektiviteten mellem smeltesikring –F2 og smeltesikring –F4

- In,-F2 		> 	1,6 · In,-F4	=>

- 300A	>	1,6 · 10A	=>

- 300A	>	16A 	=> 	Der er selektivitet.

Opgave 3

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af de på side 2 angivne bekendtgørelser og standarder. Besvarelserne skal understøttes af relevante henvisninger.

Må en RCD (fejlstrømsafbryder) mærket med nedenstående symbol installeres i en bolig opført år 2018?

BEK 1082/16 §53

Nej

Skal ledningssystemer være mærket på sådan en måde, at de kan identificeres ved eftersyn af den elektriske installation?

- BEK 1082/16 § 36 stk. 3

- JA

Må en stikkontakt med en mærkestrøm på 10A installeres i en bolig, hvis mærkestrømmen for kortslutningsbeskyttelsen foran stikkontakten er 13A?

- BEK 1082/16 §45 pkt. 1

- JA

I hvilken højde skal målertavler, målerskabe og målefelter være placeret?

- FR 2017 afs. 16.1	(FR er hverken en bekendtgørelse eller en standard)

- 0,5 - 1,5 meter over gulv/færdig terræn

Må der anvendes en 4-polet afbryder i et TN-C system således af PEN-lederen bliver adskilt samtidig med faselederne?

- DS/HD60364 punkt 531.2.2 side 327

- NEJ

I en nyopført grisestald er der installeret en 32A stikkontakt. Hvordan skal fejlbeskyttelsen for denne stikkontakt udformes?

- DS/HD60364 punkt 705.411.1

- RCD med IΔn ≤ 30mA

En PE-leder af aluminium har et tværsnit på 16 mm2. Hvad skulle tværsnittet være, hvis PE-lederen skulle være af kobber i stedet?

- DS/HD60364 tabel 54.2 + tabel A.54.2 - 6 (herunder er A.54.4 anvendt)

- Jeg forudsætter er faselederens tværsnit er 16mm2

- SCU=k1k2∙SAL=76115∙16mm2=10,6mm2 => 16mm2

Er der nogle situationer, hvor kortslutningsbeskyttelsesudstyret ikke skal være placeret i lederens udgangspunkt?

- DS/HD60364 punkt 434.2.1 side 130

- JA (maks 3m, ingen risiko for kortslutning og ikke brændbart materiale)

En PE-leder på 25 mm2 kobber med PVC isolation er fremført separat. Hvor mange A2s kan sådan en leder holde til?

DS/HD60364 Tabel A54.4

Jeg antager at beskyttelseslederen er et 70°C kabel og som er placeret tæt op ad faselederne.

(k∙S)2=(115∙25)2= 8,27 MA2s

Hvad er minimums tværsnittet for en strømkreds til effekt- og belysning, hvis ledermaterialet er af kobber?

- DS/HD60364 tabel 52.2 side 259

- 1,5mm2