## Slide 1: Transformerbeskyttelse

## Slide 2
7 punktplan
  Sikringselement
  Iinrush
  Selektivitet
  Producent forbehold
  Kortslutningsbeskyttelse
  Brydestrøm
10 % reglen
Disposition

## Slide 3
1) Valg af sikring - Primærside
  Mærkeplade
  +/- 5 %
2) Kontrol af sikring
  Trafoens fuldlaststrøm
  Itrafo fuldlast < valgt sikring
Sikringselement

## Slide 4
Tændingsstrøm
  Varer kort tid
Inrush på trafoer
  Imellem 12-15 gange fuldlaststrømmen
Valg af sikring
  Højspændingssikringen skal holde Inrushstrømmen
  Illustreres på tavlen
3) - Iinrush
tid
strøm
Peak
Start
Fast belastning

## Slide 5
Trafo impedans
  Iktrafo 2 faset skærm
  Sikringens smeltetid godkendes via kontrol
Iktrafo 3 faset max
  Iktrafo 2 faset skærm
  Omsætningstal
Kontrol af selektivitet imellem høj & lavspændingssikring
  Godkendes kontrollen ikke hæves sikringen, og en ny kontrol foretages
4) - Selektivitet
Højspændingssikring – Smeltesikring
Lavspændingssikring - MCCB

## Slide 6
Kapslingen af anlægget skal kendes ud fra producentens oplysninger, ellers kan denne ikke laves sikkerhedsmæssigt forsvarligt
5) – Producent forbehold

## Slide 7
IKmin – F+N
  Kontrol af højspændingssikring
  Max tilladte tid – 2 sek.
6) - Kortslutningsbeskyttelse

## Slide 8
Trafoens brydetider
  Mindste brydetid
  Maksimale brydetid
  Brydeusikkert område
  Trafo fuldlaststrøm – ”50 A”
  IKmin F+N – ”350 A”
7) - Brydetid
Strøm
energi
Fuldlaststrøm
IKmin F+N
Brydeusikkertområde